título del proyecto

(pr/Municipio)

Documento nº 3

Pliego de prescripciones técnicas particulares

título del proyecto

(pr/Municipio)

Documento nº 3

Pliego de prescripciones técnicas particulares

Pág.

CAPITULO I.	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	9

Artículo 1.1. DESCRIPCIÓN OBRAS PROYECTADAS	9

CAPITULO II.	Prescripciones generales	12

Artículo 2.1. Documentos que definen las obras	12

Artículo 2.2. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO	12

Artículo 2.3. Normativa técnica de aplicación y referencia	12

Artículo 2.4. CONDICIONES DE LA LOCALIDAD	12

Artículo 2.5. DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA	13

Artículo 2.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN	13

Artículo 2.7. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES	13

Artículo 2.8. ENERGÍA ELÉCTRICA y otros suministros	13

Artículo 2.9. REPLANTEO	13

Artículo 2.10. EXCAVACIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS	14

Artículo 2.11. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES	15

Artículo 2.12. DAÑOS PRODUCIDOS POR DIVERSAS CAUSAS	15

Artículo 2.13. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA	15

Artículo 2.14. CORRESPONDENCIA OFICIAL	16

Artículo 2.15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL FINALIZAR LAS OBRAS	16

Artículo 2.16. PRUEBAS QUE DEBEN EFECUTARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN	16

Artículo 2.17. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA	16

Artículo 2.18. Materiales en contacto con el agua potable	17

Artículo 2.19. MATERIALES NO ESPECIFICADOS	19

Artículo 2.20. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO	19

Artículo 2.21. MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES	19

Artículo 2.22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA	19

Artículo 2.23. ENSAYOS Y PRUEBAS DE MATERIALES DE OBRA CIVIL	19

Artículo 2.24. Ensayos para el control de ejecución de la obra	19

Artículo 2.25. PARTIDAS ALZADAS Y OBRAS NO PREVISTAS EN ESTE CAPÍTULO	20

Artículo 2.26. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS	20

Artículo 2.27. Obras no especificadas	20

Artículo 2.28. APLICACIÓN DE LOS CUADROS DE PRECIOS	21

Artículo 2.29. Obligación de entregar documentación	21

Artículo 2.30. Cruces con conducciones de saneamiento, riego o recogida de aguas pluviales	21

Artículo 2.31. EJECUCIÓN DE LAS CONEXIONES A REDES EN SERVICIO	22

Artículo 2.32. control de movimientos y fisuración en depósitos	22

Artículo 2.33. PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	23

Artículo 2.34. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION	24

Artículo 2.35. Consideraciones iniciales en la obras a ejecutar en las estaciones de tratamiento de agua potable de la MCT (JUAN CASCALES)	24

CAPITULO III.	CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES QUE HAN DE CUMPLIRSE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	26

Artículo 3.1. Reducción de los niveles de polvo y ruido ocasionados por equipos y maquinaria	27

Artículo 3.2. otras MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LAS OBRAS	29

Artículo 3.3. Reducción de la generación y de la peligrosidad de los residuos	30

Artículo 3.4. Uso de materiales reciclables, reutilizables o valorizables	32

Artículo 3.5. Uso de materiales procedentes de procesos de reciclado	32

Artículo 3.6. Procedimiento de gestión de residuos	33

Artículo 3.7. Certificación de los medios empleados y medidas adoptadas para la gestión de residuos	36

Artículo 3.8. Medidas a adoptar en la gestión de residuos de construcción y demolición	36

Artículo 3.9. Orden y Limpieza de las obras	38

Artículo 3.10. Otras especificaciones	38

CAPITULO IV.	Condiciones técnicas de la obra civil	40

Artículo 4.1. DESBROCE DEL TERRENO	40

Artículo 4.2. DEMOLICIONES	41

Artículo 4.3. Excavaciones en zanja	42

Artículo 4.4. Relleno y compactación de zanjas	45

Artículo 4.5. Excavación en desmonte	49

Artículo 4.6. Excavación en cimientos	51

Artículo 4.7. TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO	52

Artículo 4.8. terraplenes	53

Artículo 4.9. RELLENOS LOCALIZADOS	55

Artículo 4.10. Geotextiles como elemento de separación, filtro y protección	57

Artículo 4.11. ACERO PARA ARMADURAS	58

Artículo 4.12. Encofrados	60

Artículo 4.13. HORMIGONES	62

Artículo 4.14. ELEMENTOS PREFABRICADOS	70

Artículo 4.15. Acero estructural	75

Artículo 4.16. Fábrica de ladrillo	76

Artículo 4.17. Fábrica de BLOQUES DE HORMIGÓN	78

Artículo 4.18. ENLUCIDOS Y ENFOSCADOS	79

Artículo 4.19. POLIESTIRENO EXPANDIDO	80

Artículo 4.20. APOYOS elastoméricos	81

Artículo 4.21. impermeabilización interior EN JUNTAS DE DILATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	82

Artículo 4.22. TRATAMIENTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN superficial en contacto con agua potable (teimper) se está a la espera de la revisión por parte de teimper	86

Artículo 4.23. TRATAMIENTO EN JUNTAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN en contacto con agua potable (teimper) se está a la espera de la revisión por parte de teimper	88

Artículo 4.24. TRATAMIENTO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DE DEPÓSITOS DE HORMIGÓN PARA AGUA POTABLE (teimper) se está a la espera de la revisión por parte de teimper	91

Artículo 4.25. Tratamiento de Anticarbonatación (teimper) se está a la espera de la revisión por parte de teimper	94

Artículo 4.26. TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION (CON SISTEMAS TRADICIONALES, ALTERNATIVA A TEIMPER)	95

Artículo 4.27. Láminas de pvc para impermeabilización de elementos en contacto con el agua potable	102

Artículo 4.28. rESINAS EXPANSIVAS DE POLIURETANO	103

Artículo 4.29. CARPINTERÍA METÁLICA	105

Artículo 4.30. Riegos de imprimación	106

Artículo 4.31. Riegos de adherencia	107

Artículo 4.32. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE	108

Artículo 4.33. Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla	108

Artículo 4.34. Firmes y rellenos de zahorras	109

Artículo 4.35. BALDOSAS HIDRÁULICAS	111

Artículo 4.36. BORDILLOS DE HORMIGÓN	112

Artículo 4.37. TUBERÍAS DE HORMIGÓN PARA saneamiento, DRENAJE e hincas	113

Artículo 4.38. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN	121

Artículo 4.39. TUBERÍAS DE ACERO HELICOSOLDADo	136

Artículo 4.40. TAPAS DE FUNDICIÓN PARA ARQUETAS	161

Artículo 4.41. SERVICIOS AFECTADOS. OTRAS TUBERÍAS	162

Artículo 4.42. TABLESTACADOS	163

Artículo 4.43. Entibaciones	166

Artículo 4.44. EJECUCIÓN DE REPOSICIONES DE FIRMES	167

Artículo 4.45. Procedimiento de limpieza y desinfección de tuberías	168

Artículo 4.46. Limpieza y desinfección de depósitos	171

Artículo 4.47. pruebas de estanqueidad para depósitos	172

Artículo 4.48. RECONSTRUCCION DE PARCELAS AGRICOLAS	175

CAPITULO V.	Condiciones TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	176

Artículo 5.1. PIEZAS ESPECIALES en calderería	176

Artículo 5.2. UNIÓN FLEXIBLE ABRAZADERA	179

Artículo 5.3. MANGUITOS PARA DILATACION DE TUBERIAS	180

Artículo 5.4. CARRETES DE DESMONTAJE	182

Artículo 5.5. VÁLVULAS DE COMPUERTA	184

Artículo 5.6. VÁLVULAS DE MARIPOSA	186

Artículo 5.7. VENTOSAS	191

Artículo 5.8. VÁLVULAS DE RETENCIÓN	196

Artículo 5.9. VÁLVULAS HIDRAULICAS ESPECIALES	198

Artículo 5.10. VÁLVULAS DE REGULACION MULTICHORRO ELECTRIFICADAS	206

Artículo 5.11. VÁLVULAS DE REGULACION ANULARES (modelo de Erhard)	208

Artículo 5.12. FILTRO MECANOSOLDADOS PARA PROTECCION DE VALVULAS REGULACIÓN	211

Artículo 5.13. FILTRO CON CUERPO GLOBO PARA PROTECCION DE VALVULAS REGULACIÓN	212

Artículo 5.14. VÁLVULAS DE SOBREVELOCIDAD	213

Artículo 5.15. VALVULAS DE OBTURACION PARA DESAGUES	214

Artículo 5.16. Válvulas de alivio	215

Artículo 5.17. CAUDALÍMETROS	217

Artículo 5.18. CONTADORES	218

Artículo 5.19. PROTECCION CATODICA	220

Artículo 5.20. GRUPOS MOTOBOMBAS	225

Artículo 5.21. COMPRESORES	227

Artículo 5.22. VENTILADORES Y EXTRACTORES	229

Artículo 5.23. PUENTES GRÚAS	230

Artículo 5.24. CALDERINES ANTIARIETE	231

Artículo 5.25. TURBOGENERADOR (calasparra)	233

Artículo 5.26. Turbina (tipo cajal)	237

Artículo 5.27. Grupo oleohidraulico y regulador de mando (tipo cajal)	239

Artículo 5.28. Válvula de aislamiento (tipo cajal)	241

Artículo 5.29. Eje (tipo cajal)	244

Artículo 5.30. aLTERNADOR (TIPO CAJAL)	245

Artículo 5.31. ARMARIO DE MANDO Y REGULACION (CALASPARRA????)	246

Artículo 5.32. ARMARIO DE MANDO Y REGULACION (TIPO CAJAL)	249

Artículo 5.33. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL	261

CAPITULO VI.	CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS	263

Artículo 6.1. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN CON CONDUCTOES AISLADOS	263

Artículo 6.2. LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN CON CONDUCTORES DESNUDOS.	276

Artículo 6.3. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN INTERIOR	281

Artículo 6.4. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN a la interperie	291

Artículo 6.5. LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN	297

Artículo 6.6. LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSIÓN	304

Artículo 6.7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN	317

Artículo 6.8. BAJA TENSIÓN DE LA MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA (puede haber cosas repetidas del apartado anterior)	344

- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

  - DESCRIPCIÓN OBRAS PROYECTADAS

INCLUIR EN ESTE APARTADO LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN INDICACIONES DE LA NORMATIVA DE PROYECTOS DE LA MCT. A MODO DE EJEMPLO SE INDICA LA SIGUIENTE:

Las obras que comprende este proyecto en resumen son las siguientes:

-	Estación de Impulsión 1 junto a los depósitos de los Miñarros (225 l/sg a 241 mca) formada por 2+1 bombas multifásicas horizontales de 400 kW cada una y dotadas de variadores de velocidad, alojadas en una edificación de hormigón armado de 261 m², conformado en varias alturas. Dispone de aspiraciones a los dos depósitos existentes y una caseta de valvulas exenta, destinada para operar la reversibilidad de sistema. Se completa la actuación con una urbanización alrededor de la edificación de 1.380 m².

-	Estación de Impulsión 2 en el paraje “El Cocón” en Águilas, adosada a la existente de ACUAMED, formada por 2+1 bombas multifásicas horizontales de 315 kW cada una y dotadas de variadores de velocidad, alojadas en una edificación de hormigón armado de 310,50 m², conformado en varias alturas. Adosado al edificio de bombas se dispone de una arqueta de aspiración de 560 m³, del cual aspira cada bomba de forma independiente y al cual llegan las tuberías desde la estación nº1. Se dispone de  una caseta de valvulas exenta, destinada para operar la reversibilidad de sistema. Se completa la actuación con una urbanización alrededor de la edificación de 1.800 m².

-	Nuevo depósito de Regulación emplazado en el paraje de “Cerro Colorao” en Lorca de 20.000 m3 de capacidad a la cota de solera 372, de 5 metros de altura con dos cámaras iguales de dimensiones interiores de 41 x 94 m²  , construido en hormigón armado, formado por muros perimetrales y cubierto mediante un forjado de placas prefabricas sustentadas en un entramado de vigas y pilares, y distribuido en dos vasos, y que dispone de arquetas de entrada, caseta de salida, aliviadero, sistema de drenaje, y válvula de sobrevelocidad en la salida. La instalación se completa con una urbanización alrededor del mismo, una zona libre destinada a logistica de explotación, un camino de acceso y vallado del perímetro del reciento.

-	Una serie de conducciones nuevas que se ejecutarán adosadas a las antiguas (que quedarán en desuso) para conformar el nuevo circuito hidráulico, ya que estas carecen de timbraje suficiente para la nueva funcionalidad que se les pide,  y  en concreto:

Para la impulsión nº1:

- 286 metros de nueva tubería de fundición dúctil DN350 en el paraje “La Serrata”, antes de la rambla de Minglano de Cañarete, en trazado paralelo a las tuberías existentes de la MCT.

- 157 metros de nueva tubería de fundición dúctil DN350 en el paraje “La Serrata”, tras la rambla rambla de Minglano de Cañarete, mediante sustitución del tramo existente.

- 447 metros de nueva tubería de fundición dúctil DN350 en el paraje “La Serrata”, paralela a la autopista del mediterráneo AP-7 y en trazado paralelo a la tubería existente de fundición dúctil de la MCT.

Para la impulsión nº2:

- 240 metros de nueva tubería de fundición dúctil DN400 en el paraje “El Cocón”, que se inicia en la estación de bombeo nº2 y termina pasada la válvula reductora de presión, con parte del trazado en sustitución de una de las tuberías existentes de la MCT.

- 1807 metros de nueva tubería doble en fundición dúctil DN600 en los pozos del noble, que discurre paralela a la carretera RM-D-11, en el paraje “La Retamosa”. (Puerto Lumbreras) y con trazado paralelo a la tubería existente de fundición dúctil de la MCT.

-	Una serie de conducciones de nuevo trazado que completan el sistema reversible y  en concreto:

- 2060 metros de nueva tubería de fundición dúctil DN600 en el paraje “La Campana”, para la subida al depósito del Cerro Colorado desde el trazado de las conducciones actuales en la rambla de los Charcones.

- 2060 metros de nueva tubería de fundición dúctil DN600 que discurre paralela a la anterior, para la bajada desde el citado depósito

-	Obras de conexiones (arquetas y tramos cortos de tuberías) en instalaciones existentes de la MCT, para posibilitar la reversibilidad y la entrega de agua desalada, en concreto:

- Ejecución de nueva toma en los Palacios de pequeño diámetro (DN50)

- Conexión y by-pass en la reductora nº2 de la antigua tubería en el tramo de impulsión nº1, que consiste en la ejecución de una arqueta de 3,70x3,20 m que aloja válvulas de corte y 56 metros de tubería de DN350

- Conexión en el depósito regulador, consistente en la ejecución de dos arquetas de 3,80x3,60 m  y de 3,40x3,10 m que alojan una válvulas de corte y un tramo de 67 metros de tubería de fundición de DN400

- Conexión en la conducción al nuevo depósito de regulación que consiste en una arqueta de 5,90x5,20 m que aloja válvulas de corte DN600 para aislamiento de la conducción de subida y bajada al nuevo depósito y DN300 para desagüe de la misma.

- Conexión en la chimenea de equilibrio existente en la antigua conducción de Lorca mediante la instalación de válvula de flotador de acción directa, válvulas de corte y nuevo contador para su conversión en pequeña arqueta de rotura de carga para suministro de las tomas cercanas con agua procedente de la desaladora.

- Conexión en el partidor de Puerto Lumbreras, consistente en la ejecución de dos arquetas, una de conexión de 4,70x3,60 m con válvulas de corte y otra de 3,10x3,10 m para llenado del depósito existente con agua desalada

- Conexión en la toma de los Pozos del Noble consistente en la sustitución de un tramo de 14 metros de tubería doble con fundición dúctil DN600.

- Conexión en la arqueta existente de la toma de “La Torrecilla” consistente en la instalación de un tramo de by-pass entre la tubería que conducirá el agua desalada y la tubería que va a la toma.

- Conexión en los depósitos de Lorca, que consiste en la instalación de válvula de corte, caudalímetro, dos valvulas de regulación, una de DN300 multiorificio eléctrica para la entrega al depósito junto a una hidráulica con piloto flotador y otra igualmente de DN300 multiorificio eléctrica para la entrega desde las instalaciones de Lorca a la conducción (reversibilidad), junto a sus caudalímetros y valvulas de corte, instaladas en arquetas existentes, en una ampliación de la caseta del deposito y otra aérea.

-	Instalaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento de la instalación:

- Línea de media tensión subterránea de 540 metros de longitud, trasformador de 1.600 kVA, e instalación de baja tensión para la estación de bombeo nº1.

- Línea de media tensión subterránea de 2.500 metros de longitud, trasformador de 1.250 kVA, e instalación de baja tensión para la estación de bombeo nº2.

- Instalación de paneles solares en el forjado del depósito del Cerro Colorado para suministro eléctrico e instalación de baja tensión.

-	Instalaciones de Control y Telemando formadas por una serie de instrumentación (caudalímetros, contadores y traductores de presión), PLC y ordenador de control, así como comunicaciones por GSM e Internet entre los diferentes puntos de control de las instalaciones.

-	Obras de adecuación ambiental, consistentes en labores de revegetacion y restauración ambiental en las zonas afectadas por las obras, consistentes en:

- restauración de 100 m de cauce y rivera en cada cruce existente de rambla mediante la plantación de tarays, azufaifos y adelfas

- restauración  y revegetación de los terrenos forestales afectados por los accesos de la obra con pino carrasco, palmito, lentisco y espino negro.

- plantación de herbaceas y matoral bajo esparto, albaida, tomillo y romero sobre la traza de las conducciones que discurren por terreno forestal.

- trabajos de mejora de la población de presas para favorecer la recuperación de la fauna presente en el área del proyecto.

- Prescripciones generales

  - Documentos que definen las obras

La forma, dimensiones y detalles constructivos de las distintas partes de las obras, se especifican en los precios correspondientes, en los presupuestos y en los planos de ejecución y detalle y órdenes escritas que, con arreglo a lo prescrito en este Pliego, dé, en su caso, el Ingeniero Director de la Obra durante su desarrollo.

  - CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. Si hubiere discrepancia entre las definiciones de los precios y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo indicado en éste.

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los mismos, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los citados documentos.

  - Normativa técnica de aplicación y referencia

Serán de aplicación en lo no especificado en este Pliego y en las referencias que en el mismo se hacen, las siguientes normas y disposiciones técnicas:

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976m, y sus sucesivas modificaciones (PG-3)

- Normas UNE-EN de la Asociación Española de Normalización (AENOR)

- Normas NLT del Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)

- Código Técnico de la Edificación (R. D. 314/2006, de 17 de marzo)

- Instrucción para la recepción de cementos RC-08. (R.D. 956/2008 de 06 de junio)

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (R.D. 1247/2008 de 18 de julio)

- Instrucción de Acero Estructural EAE (R.D. 751/2011 de 27 de mayo)

- Instrucción para la recepción de cementos RC-08 (R.D. 956/2008, de 6 de junio)

  - CONDICIONES DE LA LOCALIDAD

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales utilizables en calidad y situación, y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos de establecerse explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a eludir su responsabilidad ni a formular reclamación alguna fundada en datos o antecedentes del proyecto que puedan resultar equivocados.

  - DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA

La dirección técnica de los trabajos por parte del Contratista deberá estar a cargo de persona que reúna las condiciones que exija el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares correspondiente a la licitación, con residencia a pie de obra, auxiliado por el personal técnico titulado que se considere necesario para la buena organización de la misma, debiendo atenerse todos ellos a las órdenes verbales o escritas del Ingeniero Director de la Obra.

  - FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director de la Obra, o a sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

  - MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Toda la maquinaria y medios auxiliares empleados por el Contratista serán de su exclusiva cuenta, sin que en ningún caso pueda exigirse que la Administración se los abone, ya que su coste presumible y gastos de amortización y conservación se considerarán incluidos en los distintos precios. No podrá el Contratista, alegando lo costoso de la maquinaria e instalaciones auxiliares, exigir que se le abone cantidad alguna en concepto de anticipo sobre dichos medios, para que sea posteriormente deducido de la unidad de obra correspondiente, aunque la Administración está facultada para otorgar anticipos a cuenta de Maquinaria y Medios Auxiliares, así como para fijar la cuantía de los mismos.

Por otra parte, el Contratista viene obligado a aumentar y variar la maquinaria y medios auxiliares que esté empleando si, a juicio del Ingeniero Director de la Obra, resultasen insuficientes o inadecuados para el cumplimiento del contrato, aunque hubiesen sido aceptados en la propuesta presentada en la licitación o en el Programa de Trabajos a que se refiere el artículo 128 del Reglamento General de Contratación del Estado.

  - ENERGÍA ELÉCTRICA y otros suministros

Serán de cuenta exclusiva del Contratista la gestión e instalaciones precisas para el suministro de energía eléctrica y demás suministros para ejecución de estas obras.

  - REPLANTEO

Se realizará por la Administración el replanteo de campo de las obras por medio de estacas que definan la situación, perfiles intermedios y demás elementos necesarios para su ejecución. Del mismo modo y fuera del lugar de las obras se situarán una serie de referencias fijas que servirán de apoyo para todos aquellos puntos que sea necesario colocar posteriormente.

En el plazo que marquen las disposiciones vigentes se comprobará, en presencia del Contratista o un representante suyo, el replanteo de las obras, extendiéndose la correspondiente Acta.

El Acta de Comprobación de Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo respecto a los documentos del Proyecto, refiriéndose expresamente a las características geométricas de la obra o a cualquier otro punto que, en caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato.

La comprobación del replanteo deberá incluir los vértices de trazados de tuberías y el centro de las arquetas, casetas y depósitos, así como las referencias fijas imprescindibles para el apoyo de los sucesivos replanteos de detalle.

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le hayan sido entregados, así como de la reposición, a su cargo, de aquellos del primitivo replanteo que hayan desaparecido y sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.

En el caso de que la ejecución de las obras impusiera la destrucción de algunos puntos de referencia, será obligación del Contratista reponerlos a su cargo, quedando la nueva ubicación fuera del alcance de las obras y teniendo estos nuevos puntos las dimensiones y características de los suprimidos.

Podrá el Ingeniero Director de la Obra ejecutar por sí u ordenar cuantos replanteos parciales estime necesarios durante el período de construcción y en sus diferentes fases, al objeto de que las obras se ejecuten con arreglo al Proyecto.

El Contratista deberá disponer de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los replanteos de detalle que aseguren que las obras se realicen, en cotas, dimensiones y geometría, conforme a planos y dentro de las tolerancias indicadas en este Pliego.

Todos los gastos ocasionados por los replanteos, a partir del momento de adjudicación de las obras, serán a cargo del Contratista.

Todos los replanteos deberán ser aprobados por el Ingeniero Director de la Obra, extendiéndose la correspondiente Acta para cada uno de ellos.

La altimetría está referida a la nivelación general de precisión en España.

  - EXCAVACIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS

En la ejecución de estas unidades se tendrá un especial cuidado en la no afección al servicio y es por lo que una parte de la excavación, se realizará de forma manual. Antes de la ejecución de estas unidades el contratista preparará un plan de ejecución de las mismas donde se indique la forma, la fecha y el sistema de marcado. Este plan se presentará al organismo propietario del servicio al objeto que este presente en la realización de la cata.

El relleno de las excavaciones se realizará con sumo cuidado, compactando de forma manual el relleno, que será de aportación, con el objeto de evitar dañar el servicio.

La ejecución de esta unidad no será abonable en ningún caso y aque debe de formar parte de la estimación del contratista de sus costes indirectos de la obra.

  - TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES

Entre las dimensiones indicadas en el Proyecto, o sus modificados, y las reales de las obras, se tolerarán diferencias que resulten admisibles a juicio del Ingeniero Director de la Obra, teniendo en cuenta la parte de la obra, la naturaleza de los materiales empleados y los medios de ejecución, siempre que no resulten perjudiciales para la estabilidad de la misma, su buen aspecto de conjunto o la misión para la que ha sido realizada.

En las obras de fábrica se permitirá una variación de sus dimensiones del diez por ciento (10%) siempre que el error cometido no sobrepase en valor absoluto de tres centímetros (3 cm).

Toda la demolición, reconstrucción o adaptación en su caso de las partes de la obra que no se ajusten a las cotas y rasantes señaladas, tanto por error involuntario como por desplazamiento de alguna referencia, será de cuenta del Contratista, con la única excepción de que existieran errores en los planos o cotas de las referencias suministrados por la Administración.

  - DAÑOS PRODUCIDOS POR DIVERSAS CAUSAS

El Contratista deberá adoptar las precauciones y realizar por su cuenta cuantas obras sean necesarias para proteger las que construya de los ataques que sean evitables, del fuego, agua y en general de todos los elementos atmosféricos, siendo también de su cargo los perjuicios que dichos elementos y agentes atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de la recepción.

El Contratista deberá asimismo adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta, cuantas obras sean necesarias para proteger las que construya de las averías y desperfectos que puedan producirse en ellas como consecuencia de voladuras, barrenos, cimentación u otras causas que ocasionen perjuicios a las mismas.

Los gastos que se produzcan por la reparación de las citadas averías y desperfectos correrán a cargo del Contratista.

  - RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA

El Contratista deberá atender la tramitación, requisito y fianzas para obtener los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones, o forma de ocupación que proceda, de las zonas afectadas por las mismas.

Así, será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y todos los daños que se causen con las perturbaciones del tráfico en las vías públicas, la interrupción de servicios públicos o particulares, apertura de zanjas, explotación de canteras, extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen por la habilitación de caminos provisionales, desviaciones de cauces y, finalmente, los que exijan las distintas operaciones que requiera la ejecución de las obras.

En general, es obligación del Contratista causar el mínimo entorpecimiento en el tránsito, señalizar debidamente las obras, entibar y acodalar las excavaciones si fuera preciso y, en resumen, adoptar todo género de precauciones para evitar accidentes y perjuicios, tanto a los obreros como a los propietarios colindantes y, en general, a terceros. Las señales utilizadas deberán ser oficiales siempre que sea posible; en caso contrario serán de fácil interpretación.

Las consecuencias que del incumplimiento de este artículo puedan derivarse serán de cuenta exclusiva del Contratista adjudicatario de las obras.

  - CORRESPONDENCIA OFICIAL

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si así lo solicita, de las comunicaciones que dirija al Ingeniero Director de la Obra. De igual modo, dicha Dirección vendrá obligada a dar todas sus órdenes por escrito, en los casos en que así lo indique el Contratista.

  - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL FINALIZAR LAS OBRAS

Al finalizar las obras, se obliga al Contratista a demoler a su costa las fábricas que hubiese construido para las instalaciones auxiliares, transportando los productos de dicha demolición al vertedero.

  - PRUEBAS QUE DEBEN EFECUTARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN

Antes de efectuarse la recepción y siempre que sea posible, se someterán todas las obras a pruebas de resistencia, estabilidad, impermeabilidad y funcionamiento, con arreglo al programa que redacte el Ingeniero Director de la Obra o que estén prescritas en las Normas, Reglamentos o Disposiciones aplicables a cada caso.

Las averías, accidentes o daños que se produzcan en las pruebas y procedan de la mala construcción o de falta de precauciones, serán de cuenta del Contratista, quien deberá repararlos dentro del plazo de ejecución de las obras.

  - GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la reposición parcial o total del replanteo realizado por la Administración, la comprobación y los replanteos parciales, los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de protección de materiales y la propia obra, los de construcción y conservación de caminos provisionales, desagües, señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la obra, los de retirada, al finalizar los trabajos, de las instalaciones, herramientas, materiales, etc., la limpieza general de la misma, el montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía, la retirada de los materiales rechazados, y la corrección de las deficiencias observadas, puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas, que procedan de defectos de materiales o de una mala construcción.

Serán de cuenta del Contratista los gastos de laboratorio y ensayos de las obras, así como las cargas fiscales y parafiscales que se deriven de las disposiciones legales vigentes.

  - Materiales en contacto con el agua potable

Atendiendo a lo establecido en el R.D. 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, todos los materiales que vayan a entrar en contacto con el agua potable cuando las obras e instalaciones entren en servicio deberán someterse, previamente a su aceptación por parte de la Dirección de obra, a la aprobación previa por parte de las autoridades sanitarias, que debe emitir un informe vinculante sobre los proyectos de nuevas infraestructuras o remodelación de las existentes.

Sin que la relación sea exhaustiva, deberán someterse a aprobación los siguientes materiales en contacto con el agua de consumo humano: productos de impermeabilización y sellado de depósitos, los recubrimientos interiores de tuberías, válvulas y accesorios, así como sus juntas.

De dichos materiales y productos, el contratista deberá aportar, previamente a la realización del pedido y a efectos de su aprobación la siguiente documentación:

Los impermeabilizantes y revestimientos interiores de tuberías y depósitos (excepto los morteros de cemento sin aditivos):

- Casa comercial, nombre del producto y ficha técnica del producto.

- Composición cualitativa del material, indicando expresamente si dicho material contiene o no alguno de los componentes incluidos en el anexo 1.B.2 (acrilamida, epilclorhidrina y cloruro de vinilo) del Real Decreto 140/2003 , de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

- Ensayo de migración, en el caso de que contengan algunas de estas sustancias en su composición, según procedimientos para agua fría sin bajo nivel de desinfección (Cloro: 5 mg/l) y con alto nivel de desinfección (Cloro: 50 mg/l) descritos en la norma UNE-EN 12873 “Influencia de los materiales sobre el agua destinada al consumo humano. Influencia de la migración”.

Los parámetros a determinar dependen de la composición del material. Esta información la debe de dar el fabricante y es su responsabilidad.

Cualquier documentación que asegure la inocuidad del producto debe presentarse para poder realizar mejor la revisión de toda la información (ensayos de migración según normativa de plásticos, certificados emitidos por otras autoridades o países, etc.) por parte de las autoridades sanitarias.

En el caso de conducciones sin revestimiento interior:

- Casa comercial, nombre del producto y ficha técnica del producto.

- Composición cualitativa del material, indicando expresamente si dicho material contiene o no alguno de los componentes incluidos en el anexo 1.B.2 (acrilamida, epilclorhidrina y cloruro de vinilo) del Real Decreto 140/2003 , de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

- Ensayo de migración en el caso de que contengan algunas de estas sustancias en su composición

- Certificado emitido por el fabricante o instalador de cumplimiento del artículo 14 del RD 140/2003

Otros materiales en contacto con el agua de consumo humano (valvulería):

- Casa comercial y nombre del producto

- Composición cualitativa. Indicando expresamente si dicho material contiene o no alguno de los componentes incluidos en el anexo 1 B.2 (acrilamida, epiclorhidrina y cloruro de vinilo) del RD 140/2003.

- Un certificado emitido por el fabricante del producto y en su caso, por el instalador.

- Sería recomendable que en el caso de que alguno de los componentes incluidos en el anexo 1B.2 presentasen ensayo de migración que justificase el cumplimiento del los valores paramétricos establecidos en dicho anexo.

Independientemente de que se obtenga la aprobación del proyecto por parte de las autoridades sanitarias, el contratista deberá presentar para cada material un certificado suscrito por el fabricante de las tuberías o accesorios, el instalador, o el propio contratista, mediante el que se acredite que dicho material utilizado para la construcción, revestimiento, o impermeabilización no transmite al agua, por sí mismo, ni por las prácticas que se recomiendan o empleadas para su instalación, sustancias o propiedades que contaminen o empeoren su calidad o supongan un incumplimiento de los criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo humano especificados en el Anexo I del R.D. 140/2003 de 7 de febrero, con arreglo al siguiente modelo:

MODELO DE CERTIFICADO PARA MATERIALES EN CONTACTO CON AGUA DE CONSUMO HUMANO

EMPRESA FABRICANTE o EMPRESA INSTALADORA

LOGO / IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA, CIF

Don / Doña .................................................................................................., con DNI núm. ..........................., en calidad de DIRECTOR TÉCNICO de la empresa ..................................................................., fabricante / instalador, con dirección postal ................................................, teléfono ............................, fax .................... y e-mail ..................................

CERTIFICA:

Que el material ...................................... utilizado para la construcción / revestimiento / impermeabilización de ....................................... (obra o instalación), sita en .............................................. (indicar dirección de la instalación) en contacto con el agua de consumo humano, no transmite al agua, ni por sí mismo, ni por las prácticas que se recomiendan para su instalación, sustancias o propiedades que contaminen o empeoren su calidad o supongan un incumplimiento de los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano especificados en el anexo I del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, o riesgo para la salud de la población abastecida.

Fecha, firma y sello de la empresa

  - MATERIALES NO ESPECIFICADOS

Los materiales que hayan de emplearse en obra y no estén especificados en el presente Pliego, no podrán ser utilizados sin haber sido aceptados por el Ingeniero Director de la Obra, quien podrá rechazarlos si, a su juicio, no reúnen las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objetivo a que deberán ser destinados y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamación alguna.

  - MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas, a cada uno de ellos en particular, en este Pliego.

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito le ordene el Ingeniero Director de la Obra para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.

  - MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administración, se aplicarán con la rebaja de precio que la misma determine sin más opción por parte del Contratista que la de sustituirlos por otros que cumplan las condiciones de este Pliego.

  - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciban las obras en que dichos materiales se hayan empleado.

  - ENSAYOS Y PRUEBAS DE MATERIALES DE OBRA CIVIL

Los materiales que se empleen en la ejecución de las obras se someterán a las pruebas y ensayos que el Ingeniero Director de la Obra considere conveniente para comprobar que satisfacen las condiciones exigidas.

Los ensayos correspondientes a materiales se realizarán en un Laboratorio que previamente deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de la Obra.

Si el resultado del ensayo fuera desfavorable no podrá emplearse en las obras el material de que se trate. Si tal resultado fuera favorable, se aceptará el material, y no podrá emplearse, a menos de someterse a nuevo ensayo y aceptación, otro material que no sea el de la muestra cuyo ensayo hubiera dado resultado favorable, lo cual no eximirá al Constructor de la responsabilidad que como tal le corresponda hasta que se celebre la recepción definitiva de las obras.

  - Ensayos para el control de ejecución de la obra

Todos los gastos que se originen con motivo de los ensayos y análisis de materiales, así como de las pruebas para comprobar la calidad de las distintas unidades, realizadas con la frecuencia indicada en este Pliego, o fijadas por el Ingeniero Director de la Obra, serán a cargo del Contratista, no pudiendo sobrepasar este concepto el uno por ciento (1%) del Presupuesto.

Serán asimismo de cuenta del Contratista aquellos ensayos y pruebas exigibles en fábrica o en obra, cuando se produjesen por repetición de algunos que han dado resultados negativos de una parte de obra.

Los ensayos y pruebas que sea preciso efectuar en los laboratorios oficiales como consecuencia de interpretaciones dudosas de los resultados de los ensayos realizados en fábrica o a la recepción de material en obra, serán abonados por el Contratista o por la Administración, si como consecuencia de ellos se rechazasen o admitiesen respectivamente los elementos ensayados.

  - PARTIDAS ALZADAS Y OBRAS NO PREVISTAS EN ESTE CAPÍTULO

En el presupuesto puede incluirse algunas partidas para prever el abono de las unidades que pudieran no estar perfectamente definidas en el Proyecto.

En ningún caso se considerarán de abono obligado, sino que el incluirlas en presupuesto tiene el carácter de crear disponibilidad económica.

El abono de las obras que figuren en dichas partidas a justificar así como las no previstas en este Capítulo, se hará, siempre que sea posible y lógico, utilizando precios del Cuadro de Precios. En caso contrario, se abonarían a los precios que fijase la Administración, previa audiencia del Contratista, y que fuesen aprobados por la Superioridad.

  - OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

El Contratista será responsable de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, sin que sea eximente el hecho de que el Ingeniero Director de la Obra o su representante hayan examinado los materiales y la ejecución, ni que hayan sido incluidos en las certificaciones parciales.

El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden del Ingeniero Director de la Obra.

La demolición y reconstrucción de las partes de la obra que sean defectuosas o estén mal ejecutadas serán de cuenta del Contratista.

Si el Director de la Obra estima que las unidades de obra defectuosas son, sin embargo, admisibles, podrá aceptarlas con la consiguiente rebaja de precios, quedando el Contratista obligado a aceptar los que fije el Ingeniero Director de la Obra, a no ser que prefiera demoler y reconstruir a su cargo dichas unidades.

  - Obras no especificadas

En la ejecución de fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a lo que sobre ellos se detalle en los planos, precios o presupuestos, a lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y a las instrucciones que por escrito reciba del Ingeniero Director de la Obra.

  - APLICACIÓN DE LOS CUADROS DE PRECIOS

Para el abono de las unidades de obra, terminadas con arreglo a las condiciones del Proyecto, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios número 1. Si existiera discrepancia entre la cuantía expresada en letra y la expresada en guarismos, se tomará la primera.

El Cuadro de Precios número 2 se aplicará cuando, por rescisión u otra causa, fuese necesario el abono de unidades incompletas.

Las definiciones de los precios no citados en los artículos de unidades de obra, se refieren a unidades de obra a realizar y a su abono correspondiente.

En la aplicación de dichos precios está incluido el abono de cualquier operación y material que sean necesarios para la completa realización de la unidad, así como sus pruebas y puesta en condiciones de funcionamiento.

  - Obligación de entregar documentación

El contratista está obligado a entregar a la administración, bien directamente, o bien a la dirección de obra contratada, si la hubiere, los originales de toda la documentación técnica sobre los equipos instalados en la obra, como pueden ser:

- Certificados de calidad

- Certificados de garantía

- Manuales de operación

- Manuales de mantenimiento

- Cuadros de características

- Códigos de programas informáticos

- Licencias de software

- Proyectos de legalización de instalaciones eléctricas o de equipos a presión

- Acta de puesta en marcha ó registro industrial en el caso de líneas aéreas de media tensión, líneas de media tensión subterráneas, centros de transformación e instalaciones de baja tensión

La administración proporcionará por su parte el contratista, cuando corresponda, el libro de mantenimiento y el contrato de mantenimiento, para su legalización, los cuales deberán devolver diligenciados por la autoridad en materia de industria o la compañía eléctrica.

El contratista podrá conservar copia de todos estos documentos para su control de calidad.

No se procederá a la recepción de la obra hasta que toda la documentación técnica original esté en poder de la administración, la cual deberá ser entregada previamente para su examen y comprobación.

  - Cruces con conducciones de saneamiento, riego o recogida de aguas pluviales

Los cruces de las conducciones de abastecimiento con las conducciones de saneamiento, riego o recogida de aguas pluviales deberán protegerse para evitar la contaminación del agua potable por el agua contenida en el terreno y que puede proceder en parte de las pérdidas que pueden producirse a través de las juntas o por rotura de las conducciones citadas.

La protección deberá efectuarse siempre que las conducciones de agua no potable crucen por encima o bien por debajo a una distancia inferior a un (1) metro entre generatrices exteriores de la tubería de agua potable.

La protección se extenderá hasta una distancia de tres (3) metros a cada lado medidos horizontalmente desde las generatrices exteriores de la conducción de saneamiento, riego o pluviales.

La protección en cruces con tuberías de riego o de recogida de pluviales consistirá en forrar exteriormente las juntas de la conducción de agua potable con manguitos termorretráctiles, que deben quedar perfectamente adheridos a la tubería, asegurando la estanqueidad frente a presiones negativas en la conducción.

La protección en cruces con tuberías de saneamiento consistirá en la descrita para las conducciones de riego y pluviales, y además, la instalación de un tubo funda de material plástico, con juntas estancas, centrado sobre la conducción de agua potable mediante el empleo de separadores de material plástico. Además, los extremos del tubo funda se sellarán mediante manguitos termorretráctiles adecuados a los diámetros de ambos tubos, rellenando el espacio entre los mismos con espuma de poliuretano.

El espacio entre la generatriz exterior del tubo para agua potable y la interior del tubo funda deberá estar entre 20 y 140 mm, a fin de que los separadores queden bien encajados entre ambos tubos.

Los materiales a emplear para el tubo funda pueden ser tuberías de PVC, polietileno (PE) ó PRFV para saneamiento tipo A (exterior liso) con rigidez circunferencial no inferior a 4 kN/mm2 (SN-4), o tubería de presión mínima nominal 6 atmósferas.

El número y distancia entre separadores será la recomendada por el fabricante, en función del diámetro de la tubería de agua potable.

  - EJECUCIÓN DE LAS CONEXIONES A REDES EN SERVICIO

En la ejecución de las conexiones a redes en servicio, el contratista estará obligado a comunicarlo con suficiente antelación al organismo municipal que será quien apruebe su ejecución en forma y fecha y siempre con la autorización expresa del Ingeniero Director de las Obras.

Por tanto la ejecución de esta unidad esta supeditada a una serie de condicionantes previos, que el contratista debe conocer, para planificar su ejecución.

  - control de movimientos y fisuración en depósitos

Se deberá verificar el asentamiento vertical y horizontal del depósito como ensayo de recepción, realizándose mediciones antes de poner en servicio el depósito, después de haber estado las cámaras llenas durante 7 días y después de haber vaciado las cámaras.

Se realizará una tabulación de los movimientos registrados frente a los niveles de llenado, especialmente en juntas y fisuras importantes. Se realizará una medición de deformaciones en depósito vacío durante varios días para deducir las deformaciones por temperatura.

Se realizará una tabulación previa teórica de deformaciones frente a los niveles de llenado para comparar con las mediciones y poder parar la prueba si los registros son muy superiores.

Se realizará un levantamiento de fisuras, que se materializará en un informe en el que se representarán todas las fisuras en plano indicando localización, fecha de hormigonado, fecha de detección, apertura de fisura y orientación, se realizará un reportaje fotográfico y un análisis de la afección estructural y de estanqueidad.

Se realizará un informe con la metodología utilizada, resultados y aceptación de la estructura o soluciones propuestas.

A juicio del Ingeniero Director de las Obras, en función de las particularidades de la ejecución, podrá modificar este control por otro simplificado o no realizarse.

  - PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

El contratista estará obligado a realizar las pruebas de funcionamiento y a realizar la puesta en marcha de las instalaciones según las indicaciones que para cada caso se indiquen.

A modo de ejemplo se describen los siguientes:

Para obras de instalación de turbinas

El contratista y el suministrador del turbogenerador estarán obligados a realizar una serie de pruebas finalizada la instalación, a realizar la puesta en marcha de la instalación así como durante el año posterior hacer un seguimiento del funcionamiento y la confección de unos informes de seguimiento.

En la siguiente tabla se detalle la relación de pruebas para la puesta en marcha de las instalaciones.

A su vez el contratista esta obligado a realizar los proyectos y certificaciones finales de obra y la inscripción en el registro de instalaciones en B.T. en la dirección General de Industria tanto de la instalación de baja tensión, del turbogenerador así como la línea eléctrica.

Para obras de estaciones de bombeo

(Pendiente de redactar)

Para instalaciones de trasporte de agua

(Pendiente de redactar)

  - MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION

El contratista estará obligado a realizar un manual con el funcionamiento de la instalación donde se recoja a su vez la documentación de todos los equipos y los planos as built.

  - Consideraciones iniciales en la obras a ejecutar en las estaciones de tratamiento de agua potable de la MCT (JUAN CASCALES)

En este artículo se recogen una serie de aspectos funcionales a tener en cuenta en las Obras promovidas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (en adelante MCT) en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (en adelante ETAP), para asegurar una mejor gestión de las mismas.

    - Propuestas del contratista en la fase inicial de las obras

Los Documentos iniciales de Obra que deben ser entregados por el Contratista al principio de las Obras serán:

- Programa o Plan de Trabajo, revisado y actualizado a los objetivos reales de Producción, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la Dirección de Obra (en adelante D.O.). Deberá ir firmado por el Jefe de Obra y sellado por la empresa.

- Plan de Control de Calidad. según lo indicado en el apartado 3 de este artículo.

- Propuesta de Cartel de Fondos FEDER. para verificación por parte de la D.O. Previamente, se habrá suministrado por la Asistencia Técnica el Formato y medidas de diseño del cartel Fondos FEDER.

- Propuesta de ubicación de casetas, almacenes y planteamiento de necesidades de medios a aportar por parte de la ETAP en la que se realiza la Obra.

    - Cumplimiento de normativa de MCT

En la ejecución de las diversas Obras dentro de las instalaciones de MCT, además de cumplir con la Normativa o Legislación Vigente de aplicación para cada Instalación/Equipo, se debe cumplir la propia Normativa Interna o Especificaciones Técnicas propias de la MCT.

Estas Especificaciones Técnicas pueden sufrir revisiones durante la ejecución de las Obras, debiendo cumplir la empresa Contratista la última revisión en Vigor.

Para acceder a estas Especificaciones Técnicas Propias, los caminos de información serán los siguientes:

- A través de la página web de MCT, (en www.mct.es, pestaña de Normativas). Existen varias Especificaciones Técnicas publicadas por el Organismo que pueden ser consultadas en esta dirección.

- A través de la Asistencia Técnica de las Obras, que enviará por correo las últimas versiones en vigor o posibles revisiones que puedan sufrir en caso de no estar publicadas en la página Web. Las Especificaciones Técnicas bajo está consideración que a fecha de este documento no están publicadas corresponden con:

  - Instrucción sobre determinación de la Documentación a entregar con obras con Equipos Electromecánicos.

  - Instrucción sobre determinación de las pruebas a realizar en obras con Equipos Electromecánicos.

  - Especificaciones Técnicas Básicas para Grupos Electrógenos de Emergencia.

  - Normativa de Pinturas en las Instalaciones de MCT.

    - Plan de Control de Calidad de la obra

El Contratista propondrá un Plan de Calidad de la Obra con los siguientes aspectos a tener en cuenta.

- Se propondrá un Plan de Calidad de la Obra. tanto para los Ensayos de Obra Civil como para los Programas de Puntos de Inspección (en adelante P.P.I.) de los diferentes Equipos, a realizar por empresas de Control de Calidad Específicas.

- Se presentarán por lo menos TRES (3) empresas de Control de Calidad de Ensayos de Obra Civil, y otras TRES (3) empresas dE Control de Calidad de de P.P.I. para los Equipos.

- El contenido de la Propuesta del Plan de Calidad, incluirá como mínimo los siguientes puntos:

  - Listado de Materiales de Obra Civil a Ensayar.

  - Ensayos a Realizar a los Materiales de Obra Civil.

  - Listado de Equipos objetos de revisión por el Control de Calidad.

  - P.P.I. de cada uno de los equipos, tanto en origen como en obra.

  - Oferta Económica desglosada del Organismo de Control. de los Ensayos o P.P.I. para cada una de las propuestas.

- Será la D.O. quién determine la/s empresa/s específicas de Control de Calidad de la Obra.

- Es necesario que se comunique a los distintos proveedores que los correspondientes equipos que suministrarán serán sometidos en su caso a los pertinentes P.P.I.

    - Aprobación de materiales o equipos a instalar

Para la instalación de Equipos o aplicación de Materiales en las Obras de la MCT, se necesitará la aprobación previa de la D.O.

Para ello, la forma de proceder será la siguiente:

1. Propuesta de los Materiales o Equipos a emplear por parte del Contratista. Con descripción de las Especificaciones Técnicas, y conforme a las Especificaciones del Proyecto y a la oferta presentada para la licitación.

2. En caso de que la D.O. lo considere necesario, se solicitará más información sobre los equipos o materiales, así como posibles presentaciones/muestras de los mismos.

3. Una vez evaluado la cualificación técnica de los materiales o equipos propuestos, estos serán aprobados o rechazados por parte de la D.O.

    - Aprobación de empresas subcontratistas

Para la realización de aquellos trabajos que no vayan a ser realizados directamente por la empresa adjudicataria de la Obra en cuestión, y que vayan a ser realizados por empresas subcontratistas, se necesitará aprobación previa de la D.O.

Para ello, la forma de proceder será la siguiente:

1. Propuesta de empresa subcontratista con indicación de los trabajos a realizar por la misma, acompañada de dossier de presentación.

2. En caso de que la D.O. lo considere necesario, se mantendrá una reunión para presentación de la empresa propuesta.

3. Una vez evaluado la cualificación técnica y profesional de la empresa propuesta, se aprobará o rechazará por parte de la D.O. la realización de los trabajos por la empresa subcontratista.

Aclaraciones:

1. No podrá iniciar una empresa subcontratista trabajos algunos dentro de las instalaciones de MCT sin aprobación previa.

2. Esta aprobación, es independiente de la documentación o aprobación de Prevención de Riesgos Laborales necesaria, que seguirán los trámites pertinentes.

    - Afecciones a la explotación de las E.T.A.P.

No podrá realizarse ningún trabajo que pueda afectar a la explotación habitual de la ETAP sin la autorización expresa por parte del Jefe de Planta.

Para ello todas las actividades que puedan ocasionar afecciones de este tipo, deben ser comunicadas con la suficiente antelación que permita al equipo técnico de la ETAP determinar la viabilidad de las operaciones y el establecimiento de las medidas necesarias para considerar dichas afecciones.

- CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES QUE HAN DE CUMPLIRSE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

En el presente capítulo se desarrollan los aspectos más relevantes relacionados con la gestión medioambiental que deben aplicarse a las distintas actividades de obra. Deben entenderse como especificaciones técnicas mínimas que deben complementarse con propuestas específicas para las obras objeto del presente contrato. En cualquier caso será de aplicación la normativa vigente.

  - Reducción de los niveles de polvo y ruido ocasionados por equipos y maquinaria

    - Reducción de los niveles de ruido

Las medidas a llevar a cabo para que el nivel de ruido no presente ningún tipo de problema ni interno ni externo son las siguientes:

      - Control de la maquinaria de obra

Se comprobará que toda la maquinaria ha superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), dentro de los plazos estipulados por la normativa vigente.

Se deberán insonorizar los compresores y la maquinaria de las obras, llevando a cabo un correcto mantenimiento de los mismos. Los vehículos con motor de combustión interna irán dotados de los oportunos silenciadores homologados.

Se revisarán periódicamente los motores, silenciadores, rozamientos en rodamientos y engranajes.

Cumplimiento de las ordenanzas municipales de ruido.

Respetar los valores límite de potencia acústica determinados por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Así mismo cumplirá las Directivas Europeas que establecen los límites de potencia sonora. La maquinaria puesta en servicio llevará el marcado CE correspondiente.

Se fomentará la sensibilización de los trabajadores y operarios respecto a los problemas ambientales, para que ejerzan el máximo control posible sobre la emisión de ruidos a la hora de manejar la maquinaria y equipos que se les asignen. Para ello deberán adecuar la potencia exigida a los motores al trabajo que en cada momento estén realizando.

En el caso necesario de exceder los niveles acústicos máximos admisibles se deberán disponer pantallas acústicas temporales y/o evitar la simultaneidad de dos o más actividades ruidosas en la zona afectada.

Comprobar periódicamente la potencia acústica de la maquinaria empleada mediante sonómetros.

Evitar concentraciones de equipos y obras en un mismo punto, salvo que sea estrictamente necesario.

      - Limitación de horarios

Para minimizar el impacto sonoro sobre la población, la actividad se realizará en periodo diurno, es decir, entre las 8 y las 22 horas. Durante este periodo la máxima emisión de ruido será inferior a 65 dB(A)Leq. Si fuera necesario ampliar el horario de actividad al período nocturno, la emisión de ruido no excederá de 55 dB (A)Leq. Se respetará la normativa local.

      - Limitación de velocidad

Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos en el trasporte de materiales, a su paso por zonas habitadas, con objeto de minimizar el ruido y así evitar en la medida de lo posible, molestias a la población.

También se limitará la velocidad de circulación en caminos que atraviesen entornos naturales, a fin de reducir las molestias y perjuicios a la fauna.

      - Disminución de vibraciones

Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y estático, así como la suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura.

Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos y las dotadas de órganos con movimiento alternativo, deberán estar ancladas en bancadas independientes, aisladas mediante materiales absorbentes de la vibración. Esto se tendrá en cuenta para trabajos localizados a menos de 250 m de núcleos habitados.

Los conductos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos de forma forzada, conectados directamente con máquinas que tengan órganos en movimiento, dispondrán de dispositivos de separación que impidan la transmisión de las vibraciones generadas en tales máquinas. Las bridas o soportes de los conductos tendrán elementos antivibratorios. Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con materiales absorbentes de la vibración.

    - Reducción de los niveles de polvo

Durante la fase de construcción se produce un incremento de las emisiones de partículas de polvo, producido como consecuencia de la ejecución de todas aquellas actividades que requieran movimientos de tierras. Estas actuaciones repercutirán de forma negativa en la calidad del aire del área afectada, así como en la de sus inmediaciones.

Durante la ejecución de dicha fase será necesaria la aplicación de las siguientes medidas, destinadas a reducir los efectos que este tipo de emisiones pueden generar:

- Riegos periódicos sobre la superficie de trabajo con tierras sueltas y los caminos de tierra presentes en la zona de obras, con el objetivo de reducir las emisiones de partículas de polvo, procedentes de la circulación de vehículos y de maquinaria de obra.

- Además del riego de los caminos de tierra, se deberá regar también aquellos puntos donde se depositen materiales extraídos del terreno.

- Respecto a la periodicidad de dichos riegos, éstos se efectuarán con el objetivo de que se mantengan húmedas las superficies citadas anteriormente, por lo que se realizarán en función de las condiciones del suelo y la climatología de cada momento.

- Estos riegos serán realizados por camiones cisterna.

- Cubrir los camiones que transporten materiales susceptibles de generar polvo así como los materiales almacenados en obra (acopios), mediante lonas o sistemas equivalentes (humidificación de acopios de tierras).

- Se limitará la velocidad de los vehículos al circular por vías sin asfaltar, lo que también reducirá la contaminación acústica.

- Lavar las ruedas de los vehículos de trabajo antes del acceso a las vías públicas.

- Realizar demoliciones secuenciales.

- Detener las operaciones que produzcan polvo cuando haya presencia de fuertes vientos (velocidades mayores de 60 km/h).

  - otras MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LAS OBRAS

    - Protección del suelo

- Delimitar los perímetros de actividad de la obra ajustándose a lo recogido en el proyecto.

- Recuperación y utilización de la capa superior de tierra vegetal: se realizará una retirada selectiva de la tierra vegetal tras el desbroce y antes del inicio del movimiento de tierras. Se acopiará debidamente y una vez terminados los trabajos se volverá a colocar la misma donde le corresponda.

- Acondicionamiento de los suelos compactados durante la obra devolviéndolos a su estado original.

- Las tierras excedentes, escombros, desbroces y otros residuos se llevarán a vertedero autorizado, siguiendo las indicaciones del Plan de Gestión de Residuos del proyecto.

- Gestión de los suelos y escombros contaminados durante la ejecución de la obra. Deberá disponerse de un plan de Gestión de dichos residuos que permita un total control de los mismos.

- Acondicionar lugares para la estancia, lavado y limpieza de los vehículos y maquinaria de la obra, que estén aislados del suelo para evitar derrames de aceites u otros contaminantes.

    - Protección de la calidad de las aguas

- Protección de las aguas continentales: se deberán evitar los derrames de sustancias contaminantes (vertidos accidentales) que puedan infiltrarse en el suelo y provocar daños en las aguas subterráneas existentes en la zona. Se deberá vigilar periódicamente la maquinaria con el fin de detectar posibles fugas.

- Control de vertidos: Se habilitarán zonas de reparación, estacionamiento y o limpieza de vehículos en las que la superficie de trabajo se encuentre aislada de terreno circundante evitando la infiltración de cualquier contaminante en el subsuelo.

- Control de las aguas sanitarias y consumos de agua de la obra: se deberá tener autorización para la captación de aguas y se deberán retirar mediante proceso certificado los residuos derivados de cualquier fosa séptica, váter químico o equivalente que se emplee en la obra, así como de aguas contaminadas por limpieza de maquinaria.

- Se deberán almacenar correctamente los aceites y otros productos líquidos que puedan contaminar las aguas, para ser llevados a los vertederos de seguridad donde serán tratados.

    - Protección de la flora

- Determinar zonas de exclusión para evitar los posibles daños a la vegetación colindante de la zona de actuación.

- Trasplantar las unidades de vegetación mas importantes que se encuentren en la zona de actuación, ubicándolas en hábitats de condiciones similares a los que se encontraban, siempre con las indicaciones de los técnicos competentes.

- Descompactar el suelo por el que hayan transitado los vehículos durante la obra y reponer las especies vegetales afectadas durante la ejecución de la misma.

- Restituir la zona dañada durante la ejecución de las obras mediante la reforestación de las especies vegetales autóctonas pertinentes siguiendo las indicaciones del Estudio de Impacto Ambiental o del correspondiente anejo de Integración ambiental y paisajística del proyecto.

- Realizar todas las medidas correctoras que indique el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, la Declaración de Impacto Ambiental o cualquier Resolución de la Autoridad Medioambiental Competente referente a la obra en cuestión.

    - Protección de la fauna

Se deberá evitar que a causa de las actividades de la obra la fauna de la zona se vea alterada tanto en su número como en su ciclo vital, mediante la adopción de las siguientes medidas:

- Cuando las obras se lleven a cabo en una zona protegida o en las inmediaciones de la misma (LIC o ZEPA) no se podrán realizar trabajos en los meses de reproducción de los animales y de nidificación de las aves presentes en el entorno (dicho periodo vendrá determinado en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental o en el correspondiente Anejo de Integración Ambiental).

- Se comprobará antes de los inicios de los trabajos la no presencia de fauna en el lugar de actuación y en caso de encontrarse se deberá ubicar en un lugar fuera de peligro y con características similares al nicho en el que se encontraban inicialmente.

- Controlar la velocidad en las vías y accesos para evitar atropellos. Habilitar pasos y señalizaciones adecuados que permitan la circulación de la fauna a ambos lados de la obra de manera que no se creen barreras para su desplazamiento por el entorno natural.

- En los proyectos en los que se deban instalar líneas eléctricas de media tensión que estén cerca de zonas de nidificación o campeo de aves se deberán disponer las medidas de protección de las mismas que sean pertinentes, tales como balizado de cables, aislamiento de cables, etc.

    - Protección del Patrimonio Cultural

- Realizar un seguimiento arqueológico de las obras ajustándose a las prescripciones del Estudio de Impacto Ambiental, poniendo especial interés en la vigilancia de restos arqueológicos y culturales, que en caso de aparecer deberán ser catalogados y tratados según indiquen las Autoridades Competentes que obligatoriamente deberán ser informadas.

  - Reducción de la generación y de la peligrosidad de los residuos

La correcta gestión de residuos se realizará desde su origen. Todos los agentes que intervienen en la ejecución de la obra deberán velar por la utilización de materiales y productos que sean ambientalmente adecuados. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Se procurará la minimización de residuos.

- La adquisición de materiales se ajustará a las necesidades de la obra para evitar los excedentes de material.

Los materiales se seleccionarán atendiendo a los siguientes criterios:

- Materiales de la mayor durabilidad posible.

- Materiales del menor mantenimiento posible.

- Materiales simples, preferiblemente de un único componente (evitar en lo posible materiales compuestos).

- Materiales fáciles de reciclar.

- Materiales que provengan de procesos de reciclado y/o reutilización.

- Materiales que no contengan sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente.

- Materiales de la máxima eficacia energética posible.

- Materiales de la mayor salubridad posible, tanto para el personal durante la ejecución, como para los usuarios.

- Materiales procedentes de ubicaciones o almacenes lo más próxima posible a la obra, al objeto de minimizar los impactos derivados del transporte.

Siempre que sea posible y adecuado, se emplearán pinturas y barnices de base acuosa en lugar de base disolvente; en todo caso, deberá llevar etiqueta ecológica europea, siempre que esté disponible.

Se prohíbe la utilización de maderas creosotadas, así como de las tratadas con CCA (cobre-cromo-arsénico). Se evitará siempre que sea posible utilizar maderas tratadas con permetrín. Se procurará utilizar maderas no tratadas o, si lo están, que sea con compuestos de baja peligrosidad para el medio ambiente y para la salud humana (existen, por ejemplo, compuestos del boro y del zinc que cumplen estos requisitos y que protegen adecuadamente la madera; en menor medida, también es aceptable la diclorofluanida).

Se priorizarán materiales con menor volumen de embalajes.

Se priorizará la adquisición de productos “a granel” con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en obra.

Se formará al personal de obra en la prevención en la generación de residuos y en la correcta gestión de los mismos.

En la obra se procederá a la reutilización de todos aquellos materiales y elementos que así lo permitan.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitarán su deterioro y se devolverán al proveedor.

Se optimizará el empleo de materiales, especialmente aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación de residuos, por lo que se favorecerá su empleo.

Se vaciarán por completo los recipientes y envases antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

  - Uso de materiales reciclables, reutilizables o valorizables

Siempre que sea admisible y compatible con la calidad de los trabajos, se deberán utilizar materiales con un alto porcentaje de masa reutilizable, reciclable o valorizable.

De entre los materiales, productos, equipos, materias primas existentes en el mercado, se seleccionarán aquellos que garanticen el reciclado de los mismos una vez cumplida su función, siempre que los costes y el transporte sean compatibles con la viabilidad de la obra.

Se priorizará la compra de materiales que puedan ser destinados a procesos de reciclaje y/o reutilización.

Se escogerán elementos prefabricados reutilizables para el cerramiento y protección de la obra.

La recuperación de materiales de construcción debe venir reflejado en el estudio de gestión de residuos (Real Decreto 105/2008). Para ello se estudiarán las características de los residuos, con el fin de identificar su destino más idóneo para poder ser reutilizados, estos materiales cumplirán los requisitos especificados en las correspondientes Normas Técnicas y en el Pliego

La tierra vegetal excavada se conservará para su posterior utilización en las labores de revegetación.

Los residuos procedentes de pavimentos asfálticos degradados pueden reutilizarse para la construcción de nuevos firmes, o ser empleados para rellenos y terraplenes.

En el caso de tener que recurrirse a la demolición de alguna parte de la obra, ésta deberá hacerse empleando criterios de de construcción que favorezcan la clasificación de los correspondientes residuos, favoreciendo así su posterior reciclado.

La valorización de escombros generados durante la obra se podrá realizar mediante el uso de maquinaria móvil adecuada para la trituración de escombros y su reutilización, por ejemplo en rellenos. En su defecto, se identificarán las plantas fijas de valorización más cercanas a la obra, así como plantas de transferencia y plantas de selección y transferencia de RCDs, y se destinarán siempre que sea posible los RDCs a dichas plantas.

  - Uso de materiales procedentes de procesos de reciclado

Es necesaria la integración de los criterios ambientales en la elección de los materiales de construcción para una correcta gestión ambiental de los mismos. Esta elección ha de hacerse mediante un balance entre sus características constructivas y medioambientales, priorizando siempre la utilización de materiales reciclados o reutilizados.

Se priorizará la compra de materiales que provengan de procesos de reciclaje y/o reutilización.

Se utilizarán contenedores fabricados con material reciclado.

Se escogerán materiales y productos ecológicos con certificaciones o distintivos que garanticen una menor incidencia ambiental, preferentemente la Etiqueta Ecológica Europea.

Se dará preferencia a aquellos proveedores de materiales que informan al usuario de las características que los componen y del porcentaje de material reciclado que incorporan.

Se exigirá al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado CE.

El constructor procurará, en su caso, el empleo de materiales reciclados, especialmente en el caso de los áridos para la fabricación del hormigón, conforme a los criterios establecidos en la EHE-08. Asimismo, siempre que sea posible, dispondrá las instalaciones que permitan el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de los elementos de transporte del hormigón, en los términos que se indican en la EHE-08.

  - Procedimiento de gestión de residuos

Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) con arreglo a la orden MAM/304/2002 de 8 de Febrero y sus modificaciones posteriores, el productor de los residuos debe incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con los contenidos mínimos que indica el citado Real Decreto.

El licitador designará un responsable de residuos para el conjunto de las obras, que se encargará de la coordinación en la gestión general de los residuos.

Se llevará un registro de los residuos generados, en el que se indicará las cantidades, naturaleza, código LER (Lista Europea de residuos), tipo de gestión realizada, destino final, incidencias, etc.

Todos aquellos residuos que sean entregados a un transportista autorizado para que éste se haga cargo de su traslado a una empresa de gestión de residuos darán lugar a la cumplimentación de la Hoja de Control y Seguimiento de acuerdo con lo estipulado en la legislación vigente. Dicho documento será firmado por el responsable de residuos de la empresa constructora y de la empresa transportista.

Todos aquellos residuos entregados a un gestor autorizado darán lugar a la correcta cumplimentación de la Hoja de Aceptación correspondiente de acuerdo con la legislación vigente. Dicho documento será firmado por el responsable de residuos de la empresa constructora y de la empresa de gestión de residuos.

Cuando la fase de ejecución genere residuos clasificados como peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, el Constructor deberá separarlos respecto a los no peligrosos, acopiándolos por separado e identificando claramente el tipo de residuo con su código LER, la codificación establecida en el Real Decreto 833/1988 y su fecha de almacenaje. Los residuos peligrosos no podrán ser almacenados más de seis meses en la obra.

Los residuos deberán ser retirados de la obra por gestores autorizados, quienes se encargarán, en su caso, de su valorización, reutilización, vertido controlado, etc. Siempre que sea posible, los residuos se entregarán a gestores que realicen operaciones de valorización con ellos, antes que a otros que vayan a destinarlos a eliminación.

Se planificará, desde el comienzo de la obra, la contratación de uno o varios gestores autorizados para la recogida de residuos al objeto de evitar almacenamientos innecesarios.

Se prestará especial atención al derrame o vertido de productos químicos (por ejemplo, líquidos de batería) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se deberá evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites.

En el caso de producirse alguna situación accidental que provoquen afecciones medioambientales tanto al suelo como a acuíferos próximos (vertidos accidentales de hormigones, de aceites, combustibles, desencofrantes, etc.), el constructor deberá sanear el terreno afectado y solicitar la retirada de los correspondientes residuos por un gestor autorizado. Se vigilará especialmente que éste no alcance acuíferos y cuencas hidrológicas, al mar y a las redes de saneamiento, adoptándose las medidas previas o posteriores necesarias para evitarlo (como por ejemplo, la impermeabilización del suelo de las zonas de mantenimiento y acopio de residuos o la disposición del material absorbente necesario).

La segregación en origen de los residuos es fundamental para la optimización de la gestión posterior de los mismos. Los residuos generados se clasificarán según su naturaleza facilitando la posible reutilización y/o valorización de los distintos materiales.

Se adecuarán para el acopio de los distintos tipos de residuos zonas específicas (puntos limpios) que se delimitarán y señalizarán debidamente impidiendo que puedan mezclarse unos con otros. Durante el periodo de ejecución de las obras, se habilitarán recipientes destinados al almacenamiento provisional de los residuos peligrosos que se puedan generar, los cuales deberán cumplir con las condiciones establecidas por la legislación vigente.

Se intentará situar las áreas destinadas al almacenamiento temporal de sustancias y residuos peligrosos, alejadas del tránsito de maquinaria, evitando la circulación cerca de las mismas.

Se debe delimitar e identificar el área de almacenamiento con barreras físicas (cintas de plástico, vallas, etc.) y carteles indicativos de peligro.

El área a acondicionar deberá tener el suelo aislado y con una ligera pendiente que conduzca los vertidos hacia una zona controlada, para evitar la contaminación del terreno y de las aguas subterráneas en caso de derrame. Además, deberá estar cubierta.

Las sustancias peligrosas y los residuos peligrosos líquidos deberán almacenarse en contenedores, bidones, tanques, etc., herméticos que no tengan fisuras ni pérdidas.

Los bidones, latas, garrafas, etc. deberán estar perfectamente cerrados, lo mismo que las válvulas de los depósitos.

Los tanques fijos de superficie, en caso de ser necesario dispondrán de protección mecánica contra impactos exteriores. Los tanques de simple pared estarán contenidos en cubetos.

Dichas unidades se transportarán siempre vacías de producto. El conjunto del recipiente de almacenamiento - equipo de suministro, contará con un certificado de conformidad a normas expedido por un Organismo de Control Autorizado.

Los depósitos no se situarán en zonas sensibles (márgenes de cauces, suelos permeables situados sobre acuíferos,...).

No debe almacenarse ningún tipo de materiales ni envases de combustibles, llenos o vacíos, dentro de los cubetos.

Los cubetos no deberán tener ningún tipo de agujero o desagüe porque de lo contrario no desarrollarían su labor de contención.

Si los cubetos se llenan con agua, como consecuencia de una lluvia, se deberá retirar el contenido y tratarlo como residuo peligroso, antes de que rebose.

Los cubetos tendrán como mínimo una capacidad igual al mayor de los estanques incorporados al sistema.

Se deberá mantener la maquinaría en buenas condiciones y realizar revisiones periódicas, para evitar derrames de sustancias peligrosas por rotura, tanto para la maquinaría propia como para la subcontratada.

La limpieza de las cubas de hormigón se hará en las plantas de origen, si esto no fuera posible se determinará la localización de las zonas de lavado, estas serán balsas excavadas en el terreno con recubrimiento impermeable y de dimensiones adecuadas para el volumen previsto. El terreno donde se ubique las balsas será restaurado a su condición original tras las obras, incluyendo la vegetación suprayacente si la hubiera.

Se vigilará que la totalidad del personal y subcontratas de la obra cumplan las exigencias medioambientales definidas por el Constructor.

Se incluirán los criterios medioambientales en el contrato con los subcontratistas, definiendo las responsabilidades en las que incurrirán en el caso de incumplimiento. En todo caso, se recuerda que el responsable ante la administración es el contratista, no los subcontratistas.

Se evitará el deterioro de los materiales contenidos en sacos de papel, como por ejemplo el cemento, mediante un sistema de almacenamiento bajo cubierta que evite su meteorización y posterior transformación en residuo.

Se gestionarán adecuadamente las piezas que componen los encofrados y las cimbras, evitando que posteriores operaciones de la maquinaria de movimiento de tierras las incorporen finalmente al suelo.

Se dispondrán acopios en la obra de forma que se utilicen lo antes posible y ubicados con la mayor proximidad a las zonas donde se vayan a emplear en la obra.

Se procurará que el montaje de las armaduras se lleve a cabo únicamente en zonas específicas para evitar la aparición incontrolada de alambres en los paramentos del elemento de hormigón correspondientes con los fondos de encofrado.

Los posibles destinos finales para los sobrantes de tierras serán, en orden de preferencia:

- Reutilización en la propia obra

- Revalorización por gestor de residuos autorizado

- Huecos de los frentes agotados de las canteras y yacimientos utilizados en las obras próximos al ámbito de actuación

- Uso en rellenos en obras públicas ejecutadas en el entorno

- Depósito en vertedero de inertes, localizado lo más próximo posible de las obras

  - Certificación de los medios empleados y medidas adoptadas para la gestión de residuos

La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

El contratista estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos.

  - Medidas a adoptar en la gestión de residuos de construcción y demolición

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. El depósito temporal de los escombros, se realizará en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionados que establezcan las ordenanzas municipales.

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

| Hormigón | 80,00 T |
| --- | --- |
| Ladrillos, tejas, cerámicos | 40,00 T |
| Metales | 2,00 T |
| Madera | 1,00 T |
| Vidrio | 1,00 T |
| Plásticos | 0,50 T |
| Papel y cartón | 0,50 T |

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.

En el caso en el que los residuos se depositen en acopios, también deberán estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en otros medios de contención y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente.

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligrosos o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.

  - Orden y Limpieza de las obras

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

  - Otras especificaciones

Otras especificaciones técnicas mínimas de carácter medioambiental son las siguientes:

- La madera utilizada en la obra, sea para elementos finales como para medios auxiliares de obra, contará con sello FSC o PEFC, que garantizan su procedencia de una gestión forestal sostenible.

- Se gestionará adecuadamente el consumo energético de la obra, procurando la contratación inmediata de sistemas de medición de los consumos que permitan conocer estos a la mayor brevedad, evitando además el empleo de grupos electrógenos que provocan un mayor impacto medioambiental. Se procurará la reducción del consumo de combustibles fósiles, fomentando el empleo de energías alternativas.

- Se utilizarán medios de transporte con el menor consumo posible teniendo en cuenta la utilización que vaya a darse a los distintos vehículos.

- Se procurará minimizar el consumo de combustible mediante la limitación de las velocidades de la maquinaria y elementos de transporte por la obra, realizando un mantenimiento adecuado y mediante el fomento del empleo de vehículos de bajo consumo.

- Cuando sea técnicamente adecuado, se respetará el siguiente orden de preferencia en el empleo de plásticos: 1º polietileno y polipropileno, 2º poliestireno, y 3º PVC y poliuretano.

- Todo el personal que participe en el contrato recibirá la formación necesaria para cumplir con lo preceptuado en estas especificaciones técnicas, en la normativa ambiental y en el proyecto. Por ejemplo, se incluye la formación necesaria sobre el procedimiento de gestión de residuos en la obra, normas de seguridad a respetar, etc., todo ello en función de las distintas funciones y responsabilidades del personal participante en los trabajos del contrato.

- Condiciones técnicas de la obra civil

  - DESBROCE DEL TERRENO

    - Ejecución

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficiente, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director de la Obra.

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación.

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con el suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente.

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan las menores molestias posibles a los ocupantes de las zonas próximas a la obra.

Será el Ingeniero Director de la Obra el que estime la necesidad de talar y desbrozar toda la zona de expropiación así como en la zona de ocupación temporal de los terrenos.

    - Medición y abono

La medición del despeje y desbroce se hará por los metros cuadrados (m2) de superficie despejada y desbrozada, a satisfacción del Ingeniero Director de Obra, en las áreas ordenadas por él y cuando dichas áreas correspondan a zonas ocupadas por las estructuras permanentes de las obras. No se hará, por tanto, medida ni, consecuentemente, abono por el despeje y desbroce en las áreas de préstamo o canteras, instalaciones del Contratista oficinas, etc.

El abono se hará mediante la aplicación del precio 01.01.001 de los cuadros de precios. Dicho precio incluirá, la compensación total por todos los trabajos que el Contratista realice para la ejecución del despeje y desbroce, tala de árboles, según lo especificado, incluyendo las operaciones de adecuación y conservación de las áreas de desecho, para evitar que los productos allí apilados, sean erosionados o arrastrados por las aguas procedentes de lluvias y de escorrentías superficiales.

Se incluye igualmente la carga y el transporte de la tierra vegetal a caballero (acopio temporal) si fuese necesario para reservar su integridad hasta cualquier distancia.

Una vez terminadas las obras, será imprescindible devolver la tierra vegetal al lugar donde se saco, dejando las parcelas en idéntica situación al estado original de las mismas, incluso su reposición en la zona con nivelación final y reconstrucción de bancales. Todas estas operaciones están incluidas en el precio del desbroce.

Igualmente incluirá para la carga y transporte, el canon de vertido, vertido, impuestos o tasas en su caso en los vertederos que sean necesarios para los sobrantes del material.

  - DEMOLICIONES

    - Ejecución

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

- Derribo de materiales.

- Retirada de los materiales de derribo.

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones e instalaciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Administración, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos.

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan las menores molestias posibles a los ocupantes de las zonas próximas a la obra.

    - Medición y abono

Las demoliciones de obras de fábrica, estructuras, macizos, etc. De cualquier material y que se medirán por metros cúbicos (m3) de volumen de elemento previo a la demolición, descontando los espacios interiores, realmente ejecutado, cuyas dimensiones habrán sido tomadas inmediatamente antes de la ejecución de las obras.

Incluirán el desmontaje de todos los elementos existentes (paredes, puertas, ventanas, cubiertas, tejados, suelos, fontanería, instalaciones, etc.) realmente ejecutados y medidos en obra.

La demolición de cada tipo de firme se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie, realmente ejecutados y medidos en obra.

El desmontaje de tuberías, vallas, barreras de seguridad y el desguace de vías se abonarán por metros (m) realmente ejecutados.

El desmontaje de elementos de señalización, el descabezado de pilotes y el desmontaje de torres, piezas especiales de tuberías, carretes, válvulas, báculos y pórticos de alumbrado, se abonarán por unidades (ud)

El abono se hará mediante la aplicación de los precios 01.01.100, 07.01.120, 07.01.120 de los cuadros de precios. Dicho precio incluirá, la compensación total por todos los trabajos que el Contratista realice para la ejecución de la demolición y desmontajes, según lo especificado, incluyendo las operaciones de adecuación y conservación de las áreas de demolición y acopios temporales, para evitar que los productos allí apilados, sean erosionados o arrastrados por las aguas procedentes de lluvias y de escorrentías superficiales.

Se incluye igualmente la carga y el transporte de residuos a caballero (acopio temporal) a cualquier distancia, si fuese necesario para reservar su integridad.

Incluso carga de los productos resultantes, transporte a cualquier distancia y descarga en vertedero autorizado incluyendo canon de vertido e impuestos o tasas.

  - Excavaciones en zanja

    - Ejecución

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que muestran el método de construcción propuesto por él.

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el Proyecto o que indique el Director de Obra. Cuando sea preciso establecer agotamientos, éstos serán por cuenta del Contratista.

Si fuese indispensable, para excavar excesos de excavación inadmisibles, podrá el Director de Obra prescribir las entibaciones correspondientes que el Contratista habrá de emplear sin que por tal concepto pueda exigir aumento sobre los precios de excavación estipulados por el Proyecto.

Por otra parte, el Contratista está obligado al empleo de las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de la obra, sin esperar a indicaciones concretas del Ingeniero Director, siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de la excavación lo aconseje; siendo de su plena responsabilidad la retirada de los desprendimientos que pudieran producirse y los rellenos consiguientes, así como los posibles accidentes laborales que por incumplimiento de lo preceptuado pudieran producirse.

No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de ocho días antes de la colocación de la tubería. Si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberán dejar sin excavar unos veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y autorización del Ingeniero Director de las obras.

El Contratista dispondrá los medios de achique necesarios para la realización de las obras; también deberá ejecutar y conservar los elementos de drenaje superficial necesarios, a juicio de la Dirección de las Obras, para garantizar una buena captación de las aguas de lluvia, de forma que se mantengan en buenas condiciones los tajos de obra.

La geometría de la zanja y la pendiente de los taludes se ajustarán a lo definido en los planos del Proyecto y en el anejo de "Geología y Geotecnia".

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:

- Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han servido de base a la realización del proyecto.

- Los materiales procedentes de la excavación de la zanja se acopiarán a los lados de la misma para su posterior utilización en la formación de rellenos, caso de que cumplan las condiciones exigidas para ello, extendiéndose los sobrantes en las inmediaciones de la obra o serán depositados en los lugares que, propuestos por el Contratista, apruebe el Director de la Obra.

- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de dos metros (2 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.

- La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de empleo. El Director de las obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas, transportándolos directamente desde la zona de excavación a la de utilización más próxima.

- Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de las obras.

- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista.

- La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima del Proctor Normal.

- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche.

- Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras.

- En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables.

- El fondo deberá ser uniforme y firme para asegurar al tubo un apoyo continuo en toda su longitud.

- En caso de que las zanjas estén a media ladera, los cordones de tierra extraídos se colocarán en el lado más alto para proteger la excavación de las aguas de escorrentía superficial.

    - Control de calidad

Las tolerancias admitidas serán de cinco ( 5) centímetros en cota y diez ( 10) centímetros en las dimensiones de la zanja.

    - Medición y abono

Las excavaciones en zanja se abonarán por metros cúbicos (m3) y será establecida por los volúmenes delimitados por la línea del terreno antes del comienzo de las excavaciones y por las líneas teóricas de excavación mostradas en los Planos o definidas por el Ingeniero Director de Obra. Cualquier excavación fuera de las alienaciones, rasantes y secciones transversales definidas en los Planos o por el Ingeniero Director de la Obra y que no hubiese sido autorizada expresamente por él, no será susceptible de abono alguno.

El Contratista estará obligado a rellenar a su costa la sobreexcavación con el material que el Ingeniero Director de la Obra ordene, excepto en el caso en que a juicio de dicho Ingeniero la sobreexcavación se haya producido por desprendimientos inevitables. En este caso el volumen del sobreancho se abonará al mismo precio establecido en el cuadro de precios.

Sin embargo, no serán de abono en ningún caso los sobreanchos originados por defectos o faltas de cuidado en la ejecución o replanteo, y especialmente en la disposición y carga de los terrenos, a juicio exclusivo del Ingeniero Director de la Obra. En ningún caso será objeto de abono por separado las excavaciones que el Contratista realice por conveniencia propia, cuyos costes están ya incluidos en los precios unitarios de otras unidades de obra o en los gastos generales del Contratista.

El precio de excavación en zanja incluye el arranque del material, la carga en camión, el trasporte y vertido a cualquier distancia hasta el lugar de empleo o bien a un acopio temporal hasta que se habilite el lugar de empleo del material como rellenos, en este caso incluye también la nueva carga, trasporte a cualquier distancia y vertido hasta el lugar de empleo definitivo. En el caso de que el destino de la excavación sea el vertedero el precio incluye además de la carga el trasporte a cualquier distancia hasta el vertedero, el canon de vertido, y la descarga en el vertedero. Incluye igualmente el reperfilado de las excavaciones y compactación del fondo. Incluso impuestos y tasas, en su caso.

El citado precio constituirá la compensación total por todos los gastos en concepto de mano de obra, materiales, equipos, combustibles, drenaje y agotamiento, formación de caballones junto a la excavación.

Cuando el Ingeniero Director de la Obra decida que no es posible acopiar el material de la excavación junto a la zanja, se transportará a caballero para su posterior utilización. El abono de estas operaciones está incluido en el precio de la excavación.

Las excavaciones en zanja se abonarán al precio único número 01.01.040 de los incluidos en los cuadros de precios y que será de aplicación a cualquier clase de terrenos, y que se ha obtenido como media ponderada de los materiales atravesados, y descritos en el anejo nº 5: Estudios Geológicos-Geotécnicos.

SOLO PARA CUANDO HAY VARIOS TIPOS DE EXCAVACION

Será el Ingeniero Director de la Obra el que asigne a cada tramo del terreno la tipología de excavación aplicable y por consiguiente el precio aplicable. Si por alguna circunstancia el contratista aplicase otros medios de excavación de mayor coste, por conveniencia propia, solo tendrá derecho de abono al precio que marque el proyecto o haya sido fijado el Ingeniero Director del Obra, aunque se haya excavado con medios superiores.

Cualquier cambio de tipología en la excavación, con relación a las incluidas en el documento de presupuestos del presente proyecto,  deberá ser aprobada por el Ingeniero Director de obra, previa a su ejecución, el cual se desplazará al tajo y comprobará que efectivamente no es posible la excavación con los medios designándoos en el proyecto para ese tramo y asignará por tanto otros de mayor potencia.

La apreciación del tipo de terreno que se excava, y por tanto el precio al que ha de abonarse, corresponderá a la Dirección Facultativa. En caso de discrepancia por parte del contratista, la Dirección Facultativa podrá ordenar la realización de sondeos mediante sísmica de refracción, a cargo del 1% del presupuesto para ensayos. En tal caso, se considerará que un terreno requiere el empleo de martillo hidráulico y es calificable como roca, cuando la velocidad de propagación de las ondas “p”, sea mayor de 1.850 m/s.

  - Relleno y compactación de zanjas

    - Materiales

La cama de arena estará formada por una grava de tamaño máximo de árido 5 mm, carente totalmente de plasticidad, exenta de material orgánica, con granulometría autoestable (condición de dren y de filtro).

El material para relleno podrá ser considerado como seleccionado cuando cumpla las condiciones que se establecen en el artículo 330 del PG3 para suelos tolerables y el tamaño máximo de las partículas sea inferior a 30 mm.

El material para el relleno ordinario de la zanja, procederá de la propia excavación debiendo cumplir las condiciones del artículo 330 del PG3 para suelos marginales y estará liberado de tamaños mayores de 10 cm.

El Director de obra podrá autorizar el empleo de materiales para el relleno de zanjas que no cumplan las condiciones establecidas en este pliego si existen dificultades para su obtención o selección en obra, dando en tal caso las instrucciones que considere convenientes para su puesta en obra. En todo caso se evitará siempre que sea posible el empleo de suelos clasificables como OL, MH, CH u OH según la USCS.

La zahorra artificial será con características según el art. 510 del PG-3 para trafico categoría T3 y granulometría ZA25, compactado al 98% del proctor modificado.

La zahorra natural será con características según el art. 510 del PG-3 para trafico categoría T3 y granulometría ZN25, compactado al 98% del proctor modificado.

El relleno de grava a emplear se realizará con grava 20/40 procedente de cantera, carente totalmente de plasticidad, exenta de material orgánica, con granulometría autoestable (condición de dren y de filtro).

El material a emplear como relleno con escolleras serán productos pétreos procedentes de cantera. La piedra será sana, compacta, dura, densa y de alta resistencia a los agentes atmosféricos. Estará exenta de grietas, fisuras o defectos que pudieran provocar su disgregación durante la colocación y posterior exposición a la intemperie. La piedra será de 200 kg de peso de media y 100 Kg como mínimo, no admitiéndose ninguna con alguna dimensión superior 1 m. El peso específico de los bloques de escollera no será inferior a dos con sesenta toneladas por metro cúbico (2,60 Tn/m3), según la Norma NLT-153/92 y con una tolerancia en menos de quince centésimas (0,15).

    - Ejecución

      - Cama de arena. Perfilado de las rasantes

Antes del perfilado se acondicionará la solera compactando bien las áreas blandas y quitando las piedras sueltas y rocas que afloren en la superficie, así como las raíces y demás obstáculos que impidan la correcta nivelación de la solera.

Se extenderá la cama de arena con el espesor indicado en los planos y se procederá al reperfilado de la solera hasta dejarla con la sección transversal completamente horizontal y la rasante la indicada en los planos.

El espesor de la cama de arena para todos los diámetros se establece en los planos. El arriñonado, que se realiza en segunda fase, se realiza a 90º y con el mismo material.

Una vez colocada la tubería sobre su cama de arena, se procederá al relleno de las zanjas, en dos fases:

      - Relleno seleccionado

Una vez colocada la tubería y capa de arena subyacente, se procederá al relleno de la zanja utilizando extendido en capas de 20 cm como máximo para arriñonado del tubo, hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería que será compactado cuidadosamente, para no producir daños a la tubería ni a su revestimiento exterior, con compactadores cuyo modelo habrá de ser previamente aceptado por el Ingeniero Director de la Obra, y empleando para ello material seleccionado procedente de la propia excavación tratado mecánicamente, o bien procedente de préstamo, humedecido y compactado hasta el 98% de la densidad Proctor normal.

Queda expresamente prohibido el vertido directo de tierras sobre el tubo a gran altura, debiendo efectuarse éste de forma cuidadosa en las proximidades del tubo.

Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno parcial de la zanja para evitar la posible flotación de la tubería. Si esto no fuese suficiente se tomarán las medidas necesarias para evitar dicha flotación.

      - Relleno ordinario

La segunda fase se ejecutará hasta alcanzar una cota superior en diez centímetros (10 cm) al terreno natural, formando una banqueta trapecial, salvo que el Director de la Obra indique otra cosa, extendido en capas de como máximo de 20 cm, empleando para ello material ordinario procedente de la propia excavación, humedecidas a un punto menos de la humedad óptima y compactadas hasta alcanzar el 95% de la densidad Proctor normal.

      - Zahorras

La zahorra artificial o natural se extenderá en tongadas de espesor no superior a veinte centímetros (20 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la tongada hasta el 95% del proctor modificado

El valor del modulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo con placa (EV2), según la NLT-357, será superior a 80 MPa.

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulo EV2/EV1 será inferior a dos unidades y dos décimas (2,2).

      - Relleno de grava

El relleno de grava se usará solamente en aquellos puntos indicados por el Director de las Obras, que considerará la imposibilidad de utilizar material de la propia excavación fuertemente compactado. El material será vertido por tongadas de espesor máximo 20 cm y regado con abundante agua para una adecuada compactación.

      - Relleno de escollera

El relleno con escollera se colocará en obra de tal forma que su volumen de huecos sea menor que el 30 por ciento y, por tanto, la densidad media aparente de la escollera colocada será de 1,85 T/m3. El frente de las piedras será uniforme y carecerá de lomos y depresiones, sin piedras que sobresalgan o formen depresiones respecto a la superficie general. No se procederá a la colocación de la protección de escollera, sin que la Dirección de Obra, haya comprobado las dimensiones de dicha escollera.

La escollera hormigonada estará formada por un 75% de escollera y un 25% de hormigón tipo HM-20, repartiéndose uniformemente en todo el volumen. Cada bloque de escollera deberá estar completamente rodeado de hormigón, para lo cual se procederá a bombear el hormigón caso de ser necesario a juicio de la Dirección de la Obra.

      - Precauciones en terrenos especiales

En presencia de terrenos inestables o zonas donde se puedan temer deslizamientos, como arcillas expansivas, limos o lodos susceptibles al movimiento de las aguas freáticas, se colocará entre la solera de la zanja y la tubería un lecho de gravilla con una granulometría bien graduada entre 2 y 10 mm.

El espesor del lecho será uniforme y no inferior a 1/3 del diámetro de la tubería, con un mínimo de 100 mm. En condiciones húmedas o de terreno blando, o donde la superficie de la solera sea muy irregular, deberá aumentarse el espesor del lecho en lo que estime el Ingeniero Director de Obra.

El lecho deberá compactarse en capas de espesor no mayor de 150 mm dándole la misma pendiente longitudinal exigida para la solera.

En laderas donde hay peligro de deslizamiento o deformaciones de grietas se aumentará la profundidad de la zanja, colocando las tuberías a ser posible fuera de la zona afectada por dichos movimientos del suelo.

      - Drenaje de las zanjas

Para evitar que por inundación de las zanjas se produzca la flotación de la tubería o derrumbes de tierra y arrastres, inmediatamente después de haber perfilado las rasantes, y cualquier caso, antes de depositar la tubería en el fondo de aquella, se abrirán drenajes en los puntos donde sea necesario, de acuerdo con el perfil, con objeto de garantizar la completa evacuación de las aguas hacia los desagües naturales de la zona.

      - Relleno parcial para prueba

Una vez montada la tubería se procederá a su relleno parcial de la zanja, de forma que queden las juntas entre tubos vistas y atendiendo a lo indicado en el protocolo de prueba de presión de la tubería intalada. La última capa de relleno antes de realizar las pruebas, sólo se acopiará punteada en el centro del tubo. No se extenderá ni compactará hasta que la prueba ofrezca resultado positivo.

Excepcionalmente y si el Ingeniero Director de Obra lo autoriza se podrá rellenar totalmente la zanja antes de hacer la prueba de tubería instalada pero en el caso de fallar el Contratista deberá localizar las fugas sin sobrecoste alguno.

      - Retirada de sobrantes a vertedero

Una vez terminado el cierre y macizado de las zanjas se procederá a la retirada del material sobrante a vertedero y a la limpieza total del trazado de la zanja dejándolo en idénticas condiciones a las existentes antes de la actuación.

      - Variantes en la forma de ejecución de la tubería

En caso que no sea posible la ejecución en la forma indicada por diversos motivos (falta de espacio, necesidad de tapado rápido), el Contratista podrá ejecutar las obras de otra manera siempre que previa autorización expresa por escrito del  Ingeniero Director de  las Obras.

    - Control de calidad

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en el PG3 en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

    - Medición y abono

Los volúmenes de abono correspondientes se determinarán por diferencia entre perfiles transversales tomados antes y después de realizar las operaciones. No se considerarán de abono los volúmenes de relleno que sean consecuencia de excavaciones no abonables según las normas del presente Pliego, aunque los mismos hubiesen sido ordenados por el Ingeniero Director de la Obra.

La medición se realizará por metros cúbicos (m3) distinguiéndose varios tipos de relleno de zanjas en función de su ubicación tanto en planta, como en la parte de la zanja en que se ubiquen y que son:

- Cama de arena, que se abonará al precio número 01.01.600 de los incluidos en los cuadros de precios.

- Relleno compactado con material seleccionado, que se abonará al precio número 01.01.603 de los incluidos en los cuadros de precios.

- Relleno con material ordinario, que se abonará al precio número 01.01.604 de los incluidos en el cuadro de precios.

- Relleno con zahorra natural, que se abonará al precio número 01.01.605 de los incluidos en los cuadros de precios.

- Relleno con zahorra artificial, que se abonará al precio número 01.01.606 de los incluidos en los cuadros de precios.

- Relleno de grava, que se abonará al precio número 01.01.601 de los incluidos en los cuadros de precios, pero solamente se usará en aquellos puntos indicados por el Director de las Obras.

- Relleno con escollera, que se abonará al precio número 01.01.608 de los incluidos en los cuadros de precios.

- Relleno con escollera hormigonada, que se abonará al precio número 01.01.607 de los incluidos en los cuadros de precios.

El precio incluye los medios necesarios para la carga del material, bien desde el borde de la zanja o desde caballero, tratamientos de clasificación para obtener la calidad del relleno especificado en su caso, trasporte, descarga y extendido en el lugar de empleo, así como nivelación y compactación del relleno, en las condiciones especificadas en apartados anteriores y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta y completa ejecución de la unidad de obra. El precio incluye además su adquisición en cantera o préstamo a cualquier distancia, incluso tasas e impuestos en su caso.

  - Excavación en desmonte

    - Ejecución

El método de excavación deberá contar con la aprobación escrita de la Dirección de las Obras, pudiendo ser variado por esta durante la ejecución de la obra según las condiciones del material excavado.

Aunque los planos definen las líneas de excavación previstas para la cimentación de las estructuras a construir, en función de la calidad del cimiento, la Dirección de las Obras podrá introducir las modificaciones que estime oportunas.

Las excavaciones se realizarán cumpliendo con las tolerancias indicadas en los planos o en este Pliego. Cuando tales tolerancias no se especifiquen, los criterios de tolerancia serán establecidos por la Dirección de las Obras.

La forma y dimensiones de las excavaciones son, en general, las reflejadas en los planos o descritas en los textos. Sin embargo, la Dirección de las Obras podrá:

- Variar la profundidad, anchura y longitud de las excavaciones e incrementar o reducir taludes de las mismas.

- Exigir el uso de bermas de las dimensiones que estime adecuadas en taludes permanentes, reflejadas o no en los planos, si tales medidas contribuyen a mejorar la seguridad o a aumentar la economía.

- También tendrá derecho a variar la línea de excavación de cualquier zona después de iniciada la excavación en la misma. Esta sobreexcavación, caso de haberla, tendrá la misma unidad de obra y precio que la establecida para esta zona.

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras toda excavación ejecutada y no podrá rellenarla o cubrirla con ningún material, sin su aprobación, y en caso de hacerlo, deberá descubrirla a sus expensas.

El Contratista tomará las medidas de seguridad necesarias (anclajes, soportes, vigas ancladas, saneos, etc.) para que las excavaciones provisionales o definitivas se realicen y mantengan dentro de los límites de seguridad normales. Tales medidas serán a su cargo, excepto cuando la Dirección de las Obras, a la vista de las características geológicas y geotécnicas de la zona, estime que deben abonarse. En todo caso el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras el plan de medidas proyectadas.

Si fuese indispensable, para evitar excesos de excavación inadmisibles, podrá la Dirección de las Obras prescribir las entibaciones u otros medios eficaces que el Contratista habrá de emplear sin que por tal concepto pueda exigir aumento sobre los precios estipulados.

El Contratista dispondrá los medios de achique necesarios para la realización de las obras; también deberá ejecutar y conservar los elementos de drenaje superficial necesarios, a juicio de la Dirección de las Obras, para garantizar una buena captación de las aguas de lluvia, de forma que se mantengan en buenas condiciones los tajos de obra. No se prevé realizar voladuras, que serán permitidas solamente previa aprobación escrita de la Dirección de la Obras y siempre y cuando se hayan tomado las precauciones del caso para la protección de las personas, la obra y las propiedades cercanas.

El Contratista usará técnicas de voladura controlada y someterá a  aprobación escrita de la Dirección de las Obras con una anticipación de 48 horas como mínimo, los métodos de perforación y voladura a usar indicando:

- Número, localización, diámetro y profundidad de las perforaciones, mostradas en un plano a escala.

- Tipo y potencia del explosivo, tamaño del cartucho y peso del explosivo en cada perforación.

- Cantidad total de explosivos por voladura y máxima cantidad de explosivos utilizados por retardo.

- Patrón de voladura, mostrando los intervalos de retardo propuestos para cada perforación y la marca y tipo del fulminante y explosivo.

Las voladuras serán realizadas bajo la supervisión de personal competente y cualquier daño que se ocasione deberá ser reparado por el Contratista a sus expensas.

El transporte, almacenamiento y uso de explosivos y fulminantes deberá cumplir con las normas oficiales establecidas. Las cápsulas y otros fulminantes no se deberán transportar, almacenar o tener en el mismo sitio en que se transporte o almacene dinamita u otros explosivos.

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias y razonables para preservar el terreno de cimentación de las estructuras y en general todo el terreno vecino a las líneas de excavación, en la condición más firme posible, a cuyo fin se usarán explosivos de potencia adecuada y en cantidades moderadas con ayuda de fulminantes de retardo. Al acercarse la excavación a sus líneas finales, la cantidad de explosivo se disminuirá y si fuese necesario, a juicio de la Dirección de las Obras, se suspenderán las voladuras debiendo concluirse la excavación mediante picos o martillos neumáticos.

Aunque haya sido aprobado con anterioridad un sistema de perforación y voladura, la Dirección de las Obras podrá ordenar cambios, en caso de considerarlos necesarios, a fin de evitar sobreexcavaciones o daños a las estructuras. La Dirección de las Obras deberá aprobar las operaciones de voladura que realice el Contratista, sin que esto releve a éste de sus responsabilidades.

En caso de considerarlo necesario, la Dirección de las Obras podrá ordenar la realización de voladuras de prueba en los sitios que juzgue conveniente, siendo las mismas por cuenta del Contratista.

Todos los materiales aprovechables, a juicio de la Dirección de las Obras que se obtengan de las excavaciones, serán utilizados en la formación de rellenos, transportándolos directamente desde la zona de excavación a la de utilización más próxima.

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras las zonas de colocación de los materiales procedentes de las diferentes excavaciones. Se intentará la utilización máxima de los mismos, dentro de las exigencias de calidad definidas. Irán a vertedero todos los materiales excavados que estén formados por turbas, humus, materiales congelados, etc., aquellos señalados como inadecuados y aquellos que, como tales, rechace la Dirección de las Obras.

    - Medición y abono

Los volúmenes de abono correspondientes se determinarán por diferencia entre perfiles transversales tomados antes y después de realizar las operaciones. No se considerarán de abono los volúmenes de relleno que sean consecuencia de excavaciones no abonables según las normas del presente Pliego, aunque los mismos hubiesen sido ordenados por el Ingeniero Director de la Obra.

La medición de las excavaciones en desmonte se hará por los metros cúbico (m3) de volumen excavado y serán abonados al precio número 01.03.001 y que será de aplicación a cualquier clase de terreno, y que se ha obtenido como media ponderada de los materiales atravesados, y descritos en el anejo nº 5: Estudios Geológicos-Geotécnicos.

El precio de excavación en incluye el arranque del material, la carga en camión, el trasporte y vertido a cualquier distancia hasta el lugar de empleo o bien a un acopio temporal hasta que se habilite el lugar de empleo del material como rellenos, en este caso incluye también la nueva carga, trasporte a cualquier distancia y vertido hasta el lugar de empleo definitivo. En el caso de que el destino de la excavación sea el vertedero el precio incluye además de la carga el trasporte a cualquier distancia hasta el vertedero, el canon de vertido, y la descarga en el vertedero. Incluye igualmente el reperfilado de las excavaciones y compactación del fondo. Incluso impuestos y tasas, en su caso.

  - Excavación en cimientos

    - Ejecución

Los trabajos de excavación que requieran las cimentaciones serán ejecutados con arreglo a las dimensiones que figuran en los planos.

Si del reconocimiento practicado al efectuar la excavación resultase necesario variar las dimensiones de las cimentaciones propuestas, esta modificación se hará de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Director de la Obra.

Si apareciese agua al realizar las excavaciones, se utilizarán los medios auxiliares necesarios para agotarla.

Las excavaciones se realizarán con entibación cuando sea preciso.

Se admite una tolerancia en menos, sobre las dimensiones de los planos, de dos centímetros (2 cm); los excesos de excavación deberán rellenarse de acuerdo con lo establecido en este Pliego y lo que ordene el Ingeniero Director de la Obra.

El Contratista notificará con suficiente antelación el comienzo de cualquier excavación, para realizar las oportunas mediciones sobre el terreno inalterado.

    - Medición y abono

Los volúmenes de abono correspondientes se determinarán por diferencia entre perfiles transversales tomados antes y después de realizar las operaciones. No se considerarán de abono los volúmenes de relleno que sean consecuencia de excavaciones no abonables según las normas del presente Pliego, aunque los mismos hubiesen sido ordenados por el Ingeniero Director de la Obra.

La medición de las excavaciones en desmonte se hará por los metros cúbico (m3) de volumen excavado y serán abonados al precio número 01.02.010 y que será de aplicación a cualquier clase de terreno.

El precio de excavación en incluye el arranque del material, la carga en camión, el trasporte y vertido a cualquier distancia hasta el lugar de empleo o bien a un acopio temporal hasta que se habilite el lugar de empleo del material como rellenos, en este caso incluye también la nueva carga, trasporte a cualquier distancia y vertido hasta el lugar de empleo definitivo. En el caso de que el destino de la excavación sea el vertedero el precio incluye además de la carga el trasporte a cualquier distancia hasta el vertedero, el canon de vertido, y la descarga en el vertedero. Incluye igualmente el reperfilado de las excavaciones y compactación del fondo. Incluso impuestos y tasas, en su caso.

  - TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO

SOLO PARA CUANDO SE PAGE EL TRASPORTE A VERTEDERO CON UN PRECIO

    - Medición y abono

El transporte y extendido en vertedero de los productos sobrantes de la excavación a cualquier distancia, incluyendo carga en el lugar de la excavación, transporte, descarga en vertedero con extendido y compactación incluso canon de vertido e impuesto o tasas en su caso, se abonarán de acuerdo con el precio número 01.01.550 de los cuadros de precios y por los metros cúbicos (m3) de material transportado.

Solamente será de abono los transportes autorizados previamente por el Ingeniero Director de Obra, en itinerarios diseñados y comprobados anteriormente por la imposibilidad de vertidos a menos de 3 km de distancia.

  - terraplenes

    - Materiales

A efectos de este proyecto, los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales obtenidos de las excavaciones ejecutadas en la obra y de las canteras o los préstamos previstos.

Cuando los terraplenes hayan de servir de cimiento a estructuras como depósitos, arquetas, casetas, conducciones o caminos, los materiales a emplear deberán ser suelos adecuados o seleccionados según la siguiente clasificación. Los suelos adecuados solamente podrán emplearse en la zona de cimiento o núcleo de terraplén, pero nunca en la coronación, es decir la parte superior del terraplén, con el espesor que figure en los planos, así como el relleno sobre fondos de desmonte para la formación de explanada.

Solamente se admitirá el empleo de suelos que no cumplan tales características, cuando se trate de formar explanadas que no vayan a soportar la carga de infraestructuras hidráulicas, tales como zonas de acopio de materiales o relleno de vaguadas con el relleno de productos de la excavación.

Suelos seleccionados: Se considerarán como tales aquellos que cumplen las condiciones que se establecen para este tipo de suelos en el artículo 330 del PG3.

Suelos adecuados: Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados cumplan las condiciones que se establecen para este tipo de suelos en el artículo 330 del PG3.

    - Ejecución

Se seguirán las especificaciones de ejecución incluidas en el PG-3 y modificaciones vigentes.

El material que ha de formar el terraplén se extenderá en tongadas sucesivas, sensiblemente horizontales, de veinticinco centímetros (25 cm) antes de compactar.

Cada tongada, antes de iniciar la extensión de la siguiente, ha de ser nivelada y conformada con el equipo preciso.

En los terraplenes a media ladera, el Ingeniero Director de la Obra podrá disponer que se escalone aquella para asegurar la perfecta estabilidad de los mismos.

En la coronación de terraplenes no se permitirán rocas cuarteadas ni bolos a menos de quince centímetros (15 cm) de la explanada.

Cada tongada o capa de terraplén deberá compactarse con el contenido de humedad preciso para conseguir el grado de compactación requerido.

Se considera que el contenido de humedad más adecuado es el óptimo correspondiente al ensayo Proctor; la tolerancia de dicho contenido de humedad será fijada por el Ingeniero Director de la Obra, teniendo en cuenta la calidad de las tierras y el equipo empleado.

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su compactación mecánica y no se autorizará a extender la capa siguiente sin que se haya comprobado que la precedente está suficientemente compactada.

El equipo utilizado para la compactación de terraplenes deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de la Obra.

Cuando el material de terraplenes permita la ejecución de ensayos de densidad y éstos no den los resultados requeridos, el Contratista deberá proseguir la compactación hasta conseguirlos.

El Contratista será responsable de la conservación de los terraplenes hasta su recepción y deberá sustituir cualquier parte de obra que se haya descompactado, desplazado o estropeado por negligencia o falta de cuidado imputable a él, y también cuando los daños sufridos sean debidos a causas naturales previsibles, como precipitaciones atmosféricas o a otras causas que sean evitables y no se puedan atribuir a movimientos del subsuelo.

En los cincuenta centímetros (50 cm) superiores del terraplén, la densidad obtenida deberá ser superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la que resulte en el ensayo Proctor modificado. En el resto del terraplén, dicha densidad será igual o mayor que el noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad correspondiente al Proctor modificado.

    - Control de calidad

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en el PG3 en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

    - Medición y abono

Los volúmenes de abono correspondientes se determinarán por diferencia entre perfiles transversales tomados antes y después de realizar las operaciones. No se considerarán de abono los volúmenes de relleno que sean consecuencia de excavaciones no abonables según las normas del presente Pliego, aunque los mismos hubiesen sido ordenados por el Ingeniero Director de la Obra.

La medición del terraplén se realizará por los metros cúbicos (m³) de volumen rellenado y serán abonados los precios 01.03.321 y 01.05.013 de los incluidos en los cuadros de precios en función de las características allí descritos.

El precio incluye la carga y trasporte del material a usar como terraplén desde cualquier punto de la obra, cantera o préstamo, el vertido extendido en capas de cómo máximo 25 cm, nivelación, el riego y la compactación al grado de compactación mencionado, reperfilado de taludes e incluyendo un posible acopio temporal antes de su ubicación definitiva.

  - RELLENOS LOCALIZADOS

    - Materiales

Esta unidad consiste en el relleno con materiales procedentes de la excavación o de préstamos del trasdós de obras de fabrica y estructuras (arquetas, casetas, fosos, muros, etc.), que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción.

Es de señalar que algunas de las arquetas presentes en este proyecto se sitúan en carreteras o caminos asfaltados y es necesaria una cuidadosa selección del material de relleno y su compactación para que no se produzcan asentamientos en el firme. En otros casos encima de este relleno está prevista la ejecución de una acera y otro elemento, por lo que se debe conseguir un cimiento firme. No obstante, este relleno localizado se aplicará a todas las arquetas, casetas y muros.

Para los rellenos localizados podrán utilizarse, en función del tipo de entorno en el que se encuentre la estructura, y a juicio de la Dirección Facultativa, los siguientes materiales:

- Suelos seleccionados, según la definición de los mismos del artículo 330 del PG3 y siempre que su CBR, según UNE 103502, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas sea superior a veinte (20).

- Zahorras artificiales que cumplan las prescripciones de este pliego.

- Grava 20/40 lavada procedente de cantera, carente totalmente de plasticidad, exenta de materia orgánica.

    - Ejecución

En función de los materiales seleccionados, las exigencias de ejecución son:

- Suelos seleccionados: se extenderán capas de de 20 cm de espesor como máximo, se regará con agua hasta alcanzar la humedad necesaria, y se compactará hasta alcanzar el 100% de la densidad Próctor normal.

- Zahorras artificiales: compactada en capas de 25 cm de espesor, hasta una el 100 % de la densidad Próctor modificado.

- Grava 20/40: apisonada en tongadas de 30 cm.

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este pliego y las indicaciones del Ingeniero Director de Obra.

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Ingeniero Director de las Obras.

Salvo que el Ingeniero Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d) desde la terminación de la fábrica contigua; salvo en el caso de que el Ingeniero Director lo autorice, y siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de fabrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto el Ingeniero Director de las Obras.

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de, o simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Ingeniero Director.

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, sí es necesario. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaría disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva.

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente por el Contratista.

El relleno de grava se usará solamente en aquellos puntos indicados por el Director de las Obras, que considerará la imposibilidad de utilizar material de la propia excavación.

    - Control de calidad

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en el PG3 en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

    - Medición y abono

Los volúmenes de abono correspondientes se determinarán por diferencia entre perfiles transversales tomados antes y después de realizar las operaciones. No se considerarán de abono los volúmenes de relleno que sean consecuencia de excavaciones no abonables según las normas del presente Pliego, aunque los mismos hubiesen sido ordenados por el Ingeniero Director de la Obra.

La medición se realizará por metros cúbicos (m3) realmente colocados y abonados a los precios de los incluidos en los cuadros de precios.

- Suelo seleccionado, que se abonará al precio número 01.02.017 de los incluidos en los cuadros de precios.

- Relleno con zahorra artificial, que se abonará al precio número 01.02.018 de los incluidos en los cuadros de precios.

- Relleno de grava, que se abonará al precio número 01.02.016 de los incluidos en los cuadros de precios, pero solamente se usará en aquellos puntos indicados por el Director de las Obras.

El precio incluye la carga y trasporte del material a usar como relleno localizado desde cualquier punto de la obra, cantera o préstamo, el vertido extendido en capas, nivelación, el riego y la compactación al grado de compactación mencionado, reperfilado de taludes e incluyendo un posible acopio temporal antes de su ubicación definitiva.

  - Geotextiles como elemento de separación, filtro y protección

    - Materiales

Los geotextiles a emplear en la obra deberán cumplir las condiciones del artículo 290 del PG3 en lo referente a transporte y almacenamiento, recepción y control de calidad, y especificaciones y distintivos de calidad.

El tipo de geotextil a emplear será no tejido bien agujeteado de filamento continuo o bien agujeteado y termosoldado, fabricado a base de fibra de virgen de polipropileno.

La puesta en obra de los geotextiles cumplirá, en lo no especificado en este artículo, lo dispuesto en el artículo 422 del PG3, y tendrán las propiedades físicas que se indican a continuación, según la función para la que se empleen:

a) Función separadora entre capas de diferente granulometría

- Energía de deformación en rotura (e) >= 2,4 kN/m

- Resistencia a tracción Rt>= 6 kN/m

- Resistencia al punzonamiento estático CBR>= 1 kN

- Resistencia a la perforación dinámica Rpd < 35 mm

- Espesor bajo 2 kPa >= 3 mm

- Gramaje aproximado: 110 g/m2

b) Función de protección de geomembranas (láminas de impermeabilización), además de las características anteriores

- Espesor bajo 2 kPa >= 1,6 mm

- Resistencia al punzonamiento estático CBR>= 2 kN

- Gramaje aproximado: 180 g/m2

c) Función de filtro en sistemas de drenaje

- Energía de deformación en rotura (e) >= 1,2 kN/m

- Resistencia a tracción Rt >= 4 kN/m

- Resistencia al punzonamiento estático CBR>= 1 kN

- Resistencia a la perforación dinámica Rpd < 45 mm

- Abertura característica >= 0,05 mm y < 0,20 mm

- Permeabilidad al agua >= 75 l/m2/s

- Gramaje aproximado: 80 g/m2

    - Ejecución

La continuidad entre láminas de geotextil se logrará mediante solapes que no serán menores de cincuenta centímetros (50 cm).

    - Control de calidad

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en el PG3 en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

    - Medición y abono

Se abonará la superficie neta instalada, sin considerar solapes ni retales en metros cuadrados (m2) y abonado al precio número 04.03.905 de los incluidos en los cuadros de precios.

El precio incluye suministro e instalación, incluso anclajes, durmientes y muertos temporales para asegurar su posición antes de su relleno.

  - ACERO PARA ARMADURAS

    - Materiales

      - ACERO corrugado

Los aceros para armaduras de hormigón armado cumplirán las exigencias contenidas en Art. 32, 87 y 88 de la Instrucción EHE-08, y con la denominación B-500 SD.

Las barras llevarán los distintivos de calidad del CIETSID.

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).

Deberán estar en posesión de un D.O.R. (Distintivo Oficialmente Reconocido).

      - ALAMBRES

El alambre que se ha de emplear para ataduras de las barras en las obras de hormigón armado habrá de tener un coeficiente mínimo de rotura a la extensión de treinta y cinco kilogramos por milímetro cuadrado (35 kg/mm2) y un alargamiento mínimo de rotura del cuatro por ciento (4%) de su longitud.

El número de plegados en ángulo recto que debe soportar el alambre sin romperse, será de tres (3) por lo menos.

      - Separadores

Los separadores atenderán a lo especificado en el apartado 37.5.2 de la EHE-08. Las muestras de los mismos se someterán a la aprobación de la Dirección de las Obras antes de su utilización.

Los separadores deberán ser de plástico, o de mortero u hormigón de características similares al que se va a colocar y ser al menos tan impermeables como el hormigón.

    - Ejecución

La preparación, ejecución y colocación de las armaduras en obra cumplirán las condiciones exigidas en el artículo 69 de la Instrucción EHE-08 y a los planos del proyecto.

Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo, y en cualquier caso el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras los correspondientes planos de despiece.

Salvo otras instrucciones que consten en los planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras será el siguiente:

- Paramentos expuestos a la intemperie				2,5 cm

- Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados		2,5 cm

- Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar 		4,0 cm

- Paramentos en contacto con el agua.					4,0 cm

En cruce de hierros y zonas críticas, se prepararán con antelación planos exactos a escala de las armaduras y de los distintos redondos que se entrecruzan.

Cuando las armaduras a emplear excedan en longitud a las normales del mercado, el Contratista estará autorizado a soldar los hierros a tope, y deberá presentar oportunamente la modificación correspondiente al plano de armaduras. Los métodos de soldadura deberán ser aprobados previamente por la Dirección de las Obras.

La Dirección de las Obras examinará la armadura y dará su aprobación, antes de que se proceda al hormigonado.

    - Control de calidad

Se atenderá a lo indicado en el artículo 87, 88 y 95 de la EHE-08

    - Medición y abono

Se abonarán por kilogramo (kg) realmente colocado atendiendo a los planos aprobados aplicación del cuadro de precio número 02.05.002. No considerándose de abono el alambre de atar, ni los separadores, ni armaduras de montaje, ni los dispositivos de apoyo y fijación, ni los despuntes en la confección, ya que todo lo anterior se ha considerado al confeccionar el precio.

Se abonarán las armaduras realmente colocadas, siempre que la disposición de anclajes, empalmes y solapes hubiese sido previamente aprobada por el Ingeniero Director de la Obra. En caso contrario se abonarán con el criterio que indique el Ingeniero Director de la Obra.

  - Encofrados

    - Materiales

      - ENCOFRADOS de madera

La madera que se emplee en moldes o encofrados, será labrada perfectamente, con la forma, longitud y escuadra que requieran los planos y cubicaciones. Tanto una como otra deberán satisfacer las siguientes condiciones:

- Deberá haber sido cortada con la suficiente antelación para estar seca y no sufrir alabeos durante su utilización

- Será dura, tenaz y resistente, con fibras rectas repartidas uniformemente y virutas de color uniforme. No tendrá nudos, vetas e irregularidades. No será heladiza o carcomida, ni  presentará indicios de enfermedad alguna.

      - ENCOFRADOS METÁLICOS

Los encofrados metálicos deberán ser lo suficientemente rígidos y resistentes como para evitar desplazamientos locales durante el hormigonado, siendo la chapa de los paneles de un espesor tal que no se produzcan deformaciones con su uso, que podrían afectar al paramento de hormigón, el cual deberá presentar un aspecto liso y uniforme sin bombeos, resaltos ni rebabas.

      - Desencofrantes

Cumplirá con las especificaciones indicadas en el apartado 68.4 de la EHE-08.

En caso de la superficie a curar estar en contacto con agua potable el producto deberá estar habilitado para ello.

    - Ejecución

      - ENCOFRADO

Los encofrados serán de madera o metálicos; en el primer caso los ensambles serán machihembrados y de rigidez suficiente para que no sufran deformaciones con el vibrado del hormigón, ni dejen escapar lechada por las juntas.

En los encofrados de madera las caras interiores estarán bien cepilladas para no dejar huellas superiores a las tolerancias indicadas la EHE-08 y, una vez usadas, se limpiarán y rectificarán cuidadosamente.

La superficie del encofrado será en cada caso la adecuada para lograr que el paramento del hormigón resulte con el tipo de acabado que se exija.

Deberá evitarse que la falta de continuidad de los elementos que constituyen el encofrado dé lugar a la formación de rebabas e imperfecciones en los paramentos.

Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de que los encofrados estén debidamente colocados y respondan fielmente a las formas y medidas indicadas en los planos. Igualmente se harán comprobaciones durante el curso del hormigonado para asegurarse que no se han producido desplazamientos en los mismos.

No se admitirán movimientos locales de los encofrados durante la puesta en obra y endurecimiento del hormigón superiores a tres milímetros (3 mm).

Antes de verter el hormigón se limpiarán los encofrados de restos de mortero u otras materias, se humedecerán y, si es preciso, se tratarán con productos desencofrantes, a fin de evitar daños en las superficies del hormigón. No se podrá utilizar el gasóleo como desencofrante.

Se deberá cumplir igualmente lo especificado en el artículo 73 y 75 de la EHE-08.

El Ingeniero Director de la Obra deberá aprobar los encofrados, antes de comenzar las operaciones de hormigonado.

      - DESENCOFRADO

El desencofrado de paredes de arquetas y depósitos no podrá realizarse antes de transcurridas cuarenta y ocho (48) horas desde su hormigonado, salvo que se adopten precauciones especiales para reducir dicho plazo, contando siempre con la aprobación del Ingeniero Director de la Obra.

El desencofrado de los costeros de vigas o elementos análogos podrá efectuarse a los tres (3) días de hormigonada la pieza, a menos que, en dicho intervalo, se hayan producido bajas temperaturas u otras circunstancias capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón, a juicio del Director de la Obra.

Los costeros de los soportes no deberán retirarse antes de los siete (7) días.

Los fondos de las vigas y elementos análogos, como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, manteniendose despegados dos (2) o tres (3) centímetros durante doce (12) horas, antes de ser retirados por completo.

En tiempo frío no se quitarán los encofrados mientras el hormigón esté todavía caliente, para evitar su cuarteamiento.

Después del desencofrado se retirarán todos los elementos que hayan servido para su fijación al hormigón, especialmente los alambres, que se cortarán y  se protegerán adecuadamente contra la corrosión. Se quitarán todas las rebabas o imperfecciones mediante un picado fino. Las coqueras y otros defectos que apareciesen, y que estén fuera de las tolerancias a pesar de las precauciones tomadas por el Contratista, se tratarán en la forma que indique el Ingeniero Director de la Obra, y por cuenta de aquél, que correrá con el coste de todas las operaciones indicadas en el presente párrafo.

Se deberá cumplir igualmente las especificaciones incluidas en el artículo 73 y 68.4 de la EHE-08.

    - Control de calidad

Se atenderá a lo especificado en el apartado 94.4 de la EHE-08

    - Medición y abono

Los encofrados se abonarán por metro cuadrado (m2) dependiendo de su aplicación por el precio número:

- 02.04.015 para los encofrados plano no vistos

- 02.04.010 para los encofrados planos vistos

- 02.04.050 para los encofrados curvos vistos

- 02.04.080 para los encofrados en juntas de construcción y dilatación.

Se aplicará a las superficies de hormigón realmente encofradas o según medidas nominales en planos, lo que resulte menor, con la salvedad indicada en el párrafo siguiente, considerándose así incluido el abono de cualquier material, berenjenos, cimbra y operación que fuesen necesarios para la correcta realización de las unidades.

No serán de abono los encofrados que disponga el Contratista para evitar excesos de hormigón ocasionados por excavaciones que no sean abonables según los criterios del presente Pliego, aunque fuesen autorizados por el Ingeniero Director de la Obra.

  - HORMIGONES

    - Materiales

      - Áridos para hormigones

El árido será de naturaleza caliza.

Se seguirán las prescripciones de Art. 28 y 85.2 de la EHE-08.

      - CEMENTOS

El cemento a utilizar será del según se indique en los planos del proyecto o en el cuadro de hormigones del presente artículo, atendiendo a la clase de exposición, o el que sea aceptado por la Dirección de las Obras.

El cemento empleado, deberá ajustarse a lo indicado en el Instrucción para la recepción de cementos RC-08. (R.D. 956/2008) y de la Instrucción EHE-08 en su Art. 26, así como las condiciones específicas que se señalan en el presente Pliego.

- Transporte y almacenamiento del cemento: Se cumplirá lo establecido en el Capítulo IV de la Instrucción RC-08 sobre el almacenamiento manipulación y uso de los cementos.

- Ensayos de recepción y control: Se cumplirá lo establecido en el capítulo III de la Instrucción RC-08 sobre La recepción.

      - AGUA

Cumplirá todas las especificaciones incluidas en el artículo 27 y 85.5 de la EHE-08.

Será obligación del constructor solicitar autorización del Ingeniero Director de la Obra antes de emplear cualquier clase de agua en la manipulación de morteros y hormigones, así como de practicar con ellas cuantos ensayos considere precisos dicha Dirección.

      - ADICIONES PARA EL HORMIGON

Las adiciones al hormigón cumplirán lo prescrito en los Art. 30 y 85.4 de la EHE-08.

Estas adiciones deben de ser aptas para estar en contacto con agua potable en elementos de hormigón que lo estén.

      - ADITIVOS AL HORMIGÓN

Se entienden por aditivos aquellos productos que se incorporan al hormigón en una proporción inferior al 5% del peso del cemento para producir una modificación deseada de alguna de sus características.

Los aditivos cumplirán lo prescrito en los Art. 29 y 85.3 de la EHE-08.

Estos aditivos deben de ser aptos para estar en contacto con agua potable en elementos de hormigón que lo estén.

      - HORMIGONES

Características:

Los hormigones a emplear en las distintas partes de la obra se clasificarán según la Instrucción EHE-08 por su ubicación, resistencia, consistencia, tamaño máximo de árido y ambiente.

Concretamente se utilizarán las siguientes clases de hormigón, empleadas según indicación en planos.

| HORMIGÓN | LOCALIZACIÓN | TIPIFICACIÓN | CONTROL | CEMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO ESTRUCTURAL | RASANTEO Y LIMPIEZA | HL-150/P/30 |  |  |
|  | PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | HM-20/30/I |  |  |
| ESTRUCTURAL | ANCLAJES | HM-20/30/I | ESTADÍSTICO |  |
|  | ARQUETAS | HA-25/B/20/IIa | ESTADÍSTICO |  |
|  | ESTACIÓN DE IMPULSIÓN 1 | HA-30/B/20/IV | ESTADÍSTICO |  |
|  | CASETA CONEXION IMPULSION 1 | HA-30/B/20/IV | ESTADÍSTICO |  |
|  | CASETA ASEOS IMPULSION 1. CIMENTACIÓN | HA-25/B/20/IIa | ESTADÍSTICO |  |
|  | CASETA ASEOS IMPULSION 1. ESTRUCTURA | HA-25/B/20/I | ESTADÍSTICO |  |
|  | ESTACIÓN DE IMPULSIÓN 2 | HA-30/B/20/IV | ESTADÍSTICO |  |
|  | CASETA CONEXION IMPULSION 2 | HA-30/B/20/IV | ESTADÍSTICO |  |
|  | MURO IMPULSIÓN 2 | HA-35/B/20/IIa+Qc | ESTADÍSTICO | SR |
|  | DEPÓSITO | HA-30/B/20/IV | ESTADÍSTICO |  |
|  | CASETA SALIDA DEPÓSITO | HA-30/B/20/IV | ESTADÍSTICO |  |
|  | TRAFOS. CIMENTACIÓN | HA-30/B/20/IIa | ESTADÍSTICO |  |
|  | TRAFOS. ESTRUCTURA | HA-30/B/20/IIIa | ESTADÍSTICO |  |

Los ensayos y pruebas a realizar en los hormigones se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Dosificación:

La dosificación cumplirá las especificaciones a tal efecto indicadas en la Instrucción EHE-08 en el Capítulo 7 de durabilidad, la vida útil de la obra proyectada es de 100 años. El Ingeniero Director de la Obra, a la vista de los resultados que ofrezcan los ensayos que se realicen con los áridos y cemento de que se disponga para la ejecución de las obras, podrá fijar la dosificación definitiva de cada tipo de hormigón entendiéndose que la determinación de las dosificaciones definitivas consistirán en fijar la cantidad de cemento y los pesos de cada una de las fracciones de los áridos.

Fabricación de hormigones:

Todos los hormigones que se incluyen en este proyecto se deberán fabricar en central con Distintivo oficialmente reconocido, en el caso de no disponer de centrales de hormigonado cercanas el Director de la Obra deberá aprobar el empleo del hormigón a utilizar sin este distintivo.

      - Productos para curado de hormigones

El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser aprobada previamente por el Ingeniero Director de la Obra. En caso de la superficie a curar estar en contacto con agua potable el producto deberá estar habilitado para ello.

    - Ejecución

En todos los aspectos de puesta en obra del hormigón, se aplicará la Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08 en aquellos artículos aplicables (en particular el Título 7 de la EHE-08). Además se indican a continuación las principales prescripciones aplicables a la ejecución en sus diferentes fases.

      - Vertido

Aspectos generales:

En cuanto al tiempo disponible para la colocación, desde que se añade el agua al cemento hasta finalizar el vertido en los encofrados, será siempre inferior a una hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un fraguado rápido del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior a una hora, pudiendo reducirse en todo caso a juicio de la Dirección de obra. No deben colocarse en obra masas que acusen principio de fraguado, segregación o desecación.

El transporte y colocación del hormigón se hará de modo que no produzca disgregación de sus componentes.

En el transporte podrán utilizarse camiones hormigoneras, volquetes, etc., siempre que su empleo no produzca una pérdida de asiento superior a los límites impuestos en la EHE-08. Se prohíbe el empleo de canaletas o dispositivos similares para transportes a más de cuatro metros (4 m) de distancia.

Operaciones previas:

Se dispondrá de una capa de 10 cm de hormigón de limpieza, que proporciona una buena plataforma de trabajo y evita la contaminación del hormigón de cimentación por el suelo, evitando que el hormigón penetre en drenes.

Las barras y elementos embebidos deben mantenerse en su posición con separadores adecuados y atados para evitar desplazamientos durante el hormigonado. Cualquiera que sea el sistema utilizado debe asegurarse que los dispositivos no permiten que las barras se muevan de su posición.

Antes de proceder a su hormigonado, se debe ejecutar una limpieza de los encofrados.

Se deberán retirar todos los alambres de atar en la zona de recubrimiento para evitar manchas de óxido.

Realización del vertido:

El requisito básico en el vertido del hormigón es que se preserve su calidad y uniformidad evitando que segregue. Además, el vertido debe realizarse con cuidado para evitar movimientos de las armaduras o el atado de los encofrados.

- Para minimizar la segregación, el hormigón se verterá en vertical con descarga centrada.

- El hormigón no debe encontrar restricciones hasta el punto de colocación en el encofrado. La corriente de hormigón no debe separarse cayendo libremente sobre barras, espaciadores, mallas u otros medios embebidos. Si los encofrados están suficientemente despejados se puede hacer una descarga directa, en caso contrario habrá que conducirlo hasta el fondo, tanto si la descarga se realiza desde carretilla, cuba, o mediante bombeo.

- El hormigón debe depositarse cerca o en su posición final en los encofrados. Se puede originar segregación si se obliga al hormigón a moverse lateralmente en el encofrado. Los vibradores nunca deben utilizarse para realizar esta operación, ni tampoco debe ser empujado con palas o rastrillos para moverlo grandes distancias. En todo caso no se debe hacer avanzar al hormigón más de 1 m por este procedimiento.

- Si se coloca el hormigón en una superficie inclinada, debe comenzarse por el fondo y moverse hacia arriba para permitir una adecuada consolidación.

- Si en algún caso se observa que hay segregación puede añadirse el árido grueso a la masa de hormigón mezclándolo con una pala, no añadir mortero u hormigón al árido grueso.

- Secuencia de vertido:

  - En losas, el avance del frente de hormigonado abarcará todo el espesor.

  - En vigas, se debe hormigonar avanzando desde el extremo, abarcando toda la altura y evitando que en el frente se produzcan segregaciones por escurrir la lechada.

  - En pilares hay que tener en cuenta que la caída libre máxima admisible es de 2m. Para caídas libre superiores pueden utilizarse trompas de elefante. Además, la velocidad de hormigonado no debe ser superior a 2 m/h para permitir el asentamiento plástico del hormigón. Asimismo, es aconsejable volver a vibrar la capa superficial antes de finalizar el fraguado, para compensar el asentamiento plástico bajo la armadura horizontal. Por la misma razón, debe dejarse transcurrir al menos 2 horas antes de ejecutar el elemento horizontal apoyado en el pilar.

- Verter sobre hormigón ya colocado.

- No verter el hormigón de engrase de bombeo.

Elementos de gran altura:

Si el hormigón se va a colocar desde una altura de más de 2 m, se hará sin que entre en contacto con los encofrados o armaduras, es decir en la zona central del elemento, o en otras áreas suficientemente libres de armaduras, utilizando trompas de elefante que deben permanecer verticales, si se empujan lateralmente originan una caída inclinada del hormigón con riesgo de segregación.

El hormigón de elementos de altura debe colocarse de forma continua para asegurar que cada tongada quedará perfectamente unida a la anterior, y evitar la formación de capas horizontales de lechada. Debe prestarse especial cuidado para que las juntas entre tongadas se vibren bien. Las tongadas deben tener un espesor en función de la potencia del equipo de vibración pero siempre inferior a la longitud del vibrador, y en general entre 30 y 60 cm.

Los encofrados dispondrán de aberturas laterales para permitir una mejor vigilancia de la colocación y compactación, especialmente al fondo del elemento. Estas aberturas serán desde 0,3 m hasta 0,7 ó 1 m de lado y se colocan a un tercio de la altura. El hormigón puede incluso introducirse a través de ellas, con elementos que impidan que golpee los encofrados y armaduras.

Control del vertido:

Previamente al hormigonado, debe hacerse una inspección detallada de la superficie del terreno, encofrados, la disposición de juntas de construcción, drenajes y cualquier otro elemento embebido.

En cimentaciones se cuidará que el hormigonado rellene perfectamente la totalidad de las excavaciones, con objeto de asegurar la transmisión de esfuerzos al terreno, no sólo verticalmente sino también en el sentido horizontal.

Debe tenerse cuidado en asegurar que todas las armaduras son del diámetro y longitud exigidos, están colocadas en la posición correcta, disponen de separadores y están empalmadas de acuerdo a los planos.

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva.

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras.

      - Compactación

Los vibradores empleados serán neumáticos o eléctricos y el modelo elegido será aprobado por el Ingeniero Director de la Obra. A la vista de los modelos de vibradores presentados, la Administración podrá exigir las pruebas previas que estime oportunas y que serán por cuenta del Contratista.

En muros de recinto se utilizará la combinación de vibrado interno y vibrado en encofrados.

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta hasta la superficie y deje de salir aire.

Vibración interna

- El hormigón debe colocarse en tongadas inferiores a 50 cm, no debiendo ser el espesor de la tongada superior a la altura del vibrador. Igualmente, en muros o pilares cada capa no debe exceder los 50 cm de espesor.

- Los vibradores internos deben ser introducidos verticalmente en el hormigón

- La distancia entre los puntos de introducción del vibrador debe ser del orden de 1.5 veces el radio de acción del mismo, al objeto de garantizar que no quedan zonas sin compactar (generalmente, entre 50 y 75 cm). Una regla empleada a veces en obra establece que la separación entre puntos de inserción de un vibrador puede calcularse como una magnitud comprendida entre 8 y 10 veces el diámetro del mismo.

- Su extracción de la masa de hormigón debe hacerse de forma que se cierre el hueco ocupado por el vibrador.

- Los vibradores no deberían emplearse para empujar horizontalmente el hormigón pues se corre el riesgo de segregación.

- Los puntos altos que hayan quedado como consecuencia del vertido del hormigón pueden nivelarse introduciendo repetidamente el vibrador desde el punto más elevado hacia el exterior.

- En el caso de la primera tongada, el vibrador deberá quedar separado del fondo al menos unos 5 cm. En el resto de las tongadas, deberá introducirse el vibrador de forma que queden cosidas las diferentes capas, para lo que se introducirá en la tongada inferior unos 15 cm.

- En el caso de losas de poco espesor, puede colocarse el vibrador en una posición tan horizontal como sea necesaria, al objeto de que quede totalmente rodeado de hormigón.

- En el caso de elementos de espesor suficiente para hormigonar en varias tongadas, debe asegurarse que cada una de ellas se vierte mientras la anterior presenta todavía un estado plástico, de forma que se permite introducir el vibrador para coser las capas y evita la aparición de juntas frías.

- En el caso de mezclas secas, en el que el hueco dejado por el vibrador al retirarlo no se cierra rápidamente, puede ser conveniente reintroducir el vibrador unos pocos centímetros para resolver el problema.

- En el caso de secciones de hormigón de geometría complicada, debe preverse la apertura de puertas en los encofrados que permitan tanto el hormigonado como la vibración.

Vibración en encofrados

- La distancia entre vibradores debe estar comprendida entre 1.5 y 2.5 metros.

- En espesores superiores a los 30 cm, debe aplicarse una compactación adicional mediante vibradores internos

- Cuando se utilicen vibradores eléctricos aplicados en encofrados de madera, debe tomarse las debidas precauciones para evitar su calentamiento excesivo y posterior incendio.

- Preferiblemente se emplearán encofrados de acero.

- El diseño de los moldes y encofrados debe ser correctamente efectuado para evitar deformaciones excesivas y ser capaces de transmitir adecuadamente la vibración a la masa del hormigón. En general, una placa de acero entre 5 y 10mm suele ser suficiente, si se dispone de una rigidización mediante nervios transversales.

- En el caso de encofrados verticales se dispondrán de apoyos de neopreno u otros elastómeros al objeto de evitar la transmisión de las vibraciones a la bancada o al terreno y prevenir aberturas en las juntas que podrían provocar la pérdida de lechada.

- Los vibradores deben colocarse sobre elementos especiales que transmitan los impulsos a los encofrados. En otro caso, las tensiones localizadas que pueden aparecer en las proximidades del vibrado, puede producir el colapso del encofrado.

Vibración junto a bandas de estanqueidad

Se realizará un vibrado enérgico y especialmente cuidadoso junto a las bandas de estanqueidad.

      - Acabado

El acabado será alisado con llana.

Las soleras de los depósitos se acabarán mediante dos pasadas de fratasadora mecánica ó “helicópteros”, como mínimo.

Los paramentos o superficies de las obras deben quedar con buen aspecto y formas perfectas, cuyas dimensiones responderán fielmente a las medidas indicadas en los planos.

Además, los paramentos deben quedar lisos, sin defectos ni rugosidades y sin que sean necesarios enlucidos, que sólo se aplicarán cuando estén indicados en los planos, o los autorice u ordene el Ingeniero Director de la Obra.

Las irregularidades superficiales se clasificarán en abruptas o graduales, siendo las primeras medibles individualmente y las segundas con respecto al borde inferior de una regla maestra apoyada en la superficie del hormigón, cuya longitud sea de uno con cincuenta metros (1,50 m) en estructuras encofradas y de tres metros (3 m) en estructuras sin encofrar.

En muros y soleras de arquetas se admitirán irregularidades abruptas de tres milímetros (3 mm) y graduales de seis milímetros (6 mm).

Para las restantes superficies encofradas vistas, se admiten irregularidades abruptas de un milímetro (1 mm) y graduales de dos (2 mm). Cuando se trate de superficies que hayan de ser rellenadas posteriormente, se permitirán irregularidades de tres centímetros (3 cm).

La superficie del hormigón de forjados de cubierta quedará perfectamente lisa, para garantizar su impermeabilidad frente a los agentes atmosféricos.

Se deberá cumplir igualmente, las especificaciones incluidas en el anejo 11 de la EHE-08.

      - Curado

Curado inicial

El curado inicial se aplicará inmediatamente después de que desaparezca el brillo del agua de exudación. Se realizará mediante nebulizado, reductores de la evaporación o modificando el ambiente mediante sombras, pantalla de viento o recintos.

Curado intermedio

Se aplica cuando la superficie del hormigón se ha acabado (regleteado, fratasado, alisado, etc.), antes de haber alcanzado el fraguado final. El curado puede consistir en mantener los mismos métodos del curado inicial u otros métodos, por ejemplo mediante aspersores o arpilleras húmedas, que no dañen la superficie ya que aún es vulnerable.

Curado final

Se aplica tras el fraguado del hormigón. El curado debe realizarse mediante riego, inundación o aspersión, instalando un sistema fijo y automatizado, como por ejemplo mangueras perforadas o microaspersores, de manera que se asegure su continuidad durante el periodo necesario.

El curado final se mantendrá como norma general durante 7 días, el director de la Obra podrá variar el plazo adaptándose a las condiciones particulares.

En todo caso se respetarán los tiempos mínimos de curado que establece la formulación del artículo 71.6 de la EHE-08.

Las superficies se deben dejar encofradas hasta el final del curado, pero soltando algunos anclajes para separar las superficies y hacer correr el agua en su interior. El hormigón ha de estar siempre humedecido durante el proceso de curado.

El método a emplear en la curación de la cámara del depósito será mediante la aportación de agua (inundación).

      - EJECUCIÓN DE LAS ARQUETAS

Las arquetas se ejecutarán una vez montada la calderería y valvulería. Se comprobará que la tornillería esté perfectamente apretada y que las arandelas de anclaje estén centradas en las paredes de las arquetas de hormigón armado. La unión de los pasamuros con lo ejecutado in situ se sellará con perfil hidroexpansivo. Las tapas de fundición deberán quedarse inmediatamente embebidas a la tapa de la arqueta.

    - Control de calidad

Se atenderá a lo especificado en al artículo 86, 97, 98,100 y 101 de la EHE-08.

En ambientes de hormigón IV se realizarán los obligatorios ensayos de permeabilidad del hormigón tal y como indica la EHE-08

Antes de hormigonar los anclajes o arquetas de las distintas partes de la obra, se comprobarán las alineaciones, niveles, aplomos y tornillería, tomando nota en los mismos, para una vez realizado el hormigonado, observar si ha habido algún movimiento que perjudique el correcto funcionamiento. El Ingeniero Director de la Obra dictaminará sobre los resultados obtenidos. Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los conductos, bombas, tuberías, etc., de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

    - Medición y abono

El precio al que se abonará cada hormigón será el que corresponda a su resistencia característica y ubicación, a los precios del 02.01.006 a 02.01.030 ambos inclusive.

Los volúmenes de abono se obtendrán mediante fórmulas geométricas sencillas, para las partes de obra cuya cubicación no esté influida por las excavaciones. No se considerarán abonables los excesos que se produzcan por causas imputables al Contratista.

El volumen de abono correspondiente a las partes de obra en contacto con paramentos de excavación se determinará, si es posible, mediante aplicación de fórmulas sencillas y, en caso contrario, por consideración de los perfiles transversales antes y después de realizada la obra. No se considerará de abono ningún volumen de hormigón que sea consecuencia de excesos de excavación que no sean abonables según las prescripciones del presente Pliego, aunque se hubiese realizado por orden del Ingeniero Director de la Obra.

Cuando la resistencia característica de algún hormigón resultara inferior a la exigida en algún documento del Proyecto, el Ingeniero Director de la Obra, caso de considerarla aceptable, podrá optar entre el abono como defectuoso o aplicar el precio correspondiente a la resistencia que, consignada en su definición, sea la más próxima por defecto a la obtenida.

  - ELEMENTOS PREFABRICADOS

    - Materiales

      - Generalidades

Se ajustarán a la Instrucción EHE-08 y en particular los artículos 59, 76, 91 y 99.

Estarán en posesión de un distintivo oficialmente reconocido.

Las formas, cuantías y detalles de los diferentes elementos prefabricados serán los indicados en los planos. No se admitirá, salvo decisión expresa por parte de la Dirección Facultativa, ninguna modificación de las formas que afecte en la apariencia externa de la obra tal y como se define en los planos. Cualquier otra modificación de las cuantías, resistencias de los materiales, detalles o proceso constructivo definidos en Proyecto podrá someterse por parte del Contratista a la aprobación de la Dirección Facultativa, siempre que esté justificada técnicamente y no suponga menoscabo alguno en la calidad y durabilidad de la obra.

Serán fabricados por una empresa especializada en suministrar productos y servicios normalmente asociados con la construcción prefabricada estructural pesada, dotada de instalaciones fijas con reconocida experiencia en este tipo de prefabricados. El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y comparables, y demostrar la capacidad de sus equipos técnico, de fabricación y de servicios, para la realización de los trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones.

En los talleres donde construyan los elementos resistentes de hormigón armado deberá existir, con carácter de permanencia y plena autoridad, un técnico especializado, con título expedido por una Escuela Técnica de Grado Superior o Medio, personalmente responsable del exacto cumplimiento, durante todo el proceso de fabricación, tanto de las disposiciones contenidas en estas especificaciones como de las prescripciones adicionales que la Dirección de Obra estime necesarias para la correcta ejecución de los elementos.

El personal asignado por la Dirección de Obra tendrá acceso permanente a las instalaciones de prefabricación, pudiendo seguir todas las operaciones y fases en el proceso de prefabricación.

La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los Planos y Pliego de Condiciones del Proyecto, según los cuales la Empresa Prefabricadora preparará los planos de taller precisos para la ejecución de las piezas. Estos planos de taller se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva, antes de dar comienzo a la fabricación en taller. La aprobación de los mismos no exime de la responsabilidad que pudieran contraer por errores resistentes. Contendrán de manera inequívoca:

- Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la estructura.

- Las contraflechas de ejecución.

- La forma y dimensiones de las uniones entre piezas prefabricadas y con el resto de la estructura.

- Las tolerancias de fabricación.

La Empresa Prefabricadora suministrará asimismo los planos de montaje y ensamblaje en obra, junto a las marcas de identificación de cada una de las piezas, dispuestas en las zonas que queden no vistas una vez terminada la estructura.

Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las operaciones de montaje. En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las  que posteriormente se coloquen hormigones in situ con los que  debe garantizarse la adecuada transmisión de tensiones de cizallamiento, se garantizará la adecuada rugosidad del elemento prefabricado mediante el rascado con peine de púas u otro sistema análogo.

Posteriormente, en obra, la Empresa Constructora deberá proceder, antes del vertido del hormigón in situ a la adecuada limpieza de la superficie con chorro de agua, o de arena si fuera necesario.

La Empresa Prefabricadora deberá definir los aparatos de sujeción de los elementos prefabricados, tanto durante la fabricación y apilado en taller como durante el transporte a obra y montaje de las piezas, realizando los planos correspondientes para su completa definición, que se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva. Los elementos prefabricados se sujetarán, durante la fabricación, apilado, transporte y montaje, solamente de los aparatos de sujeción que estén señalados en estos planos. El transporte, el apilado en obra y el montaje se deben efectuar con equipos y métodos aceptables y por personal cualificado con experiencia en este tipo de trabajos.

En el caso de que sea preciso acopiar elementos en obra, el Contratista general deberá proporcionar los elementos accesorios para el perfecto apilado de las piezas siendo obligación del fabricante definir la forma en que ha de realizarse.

      - LOSAS Y PLACAS PREFABRICADAS

Las losas aligeradas prefabricadas para forjados de cubierta serán de hormigón pretensado.

Procederán de un fabricante especializado, que deberá aportar la correspondiente autorización de uso aprobada por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura.

La empresa suministradora de prefabricados aportará la justificación del Estado Límite de Durabilidad declarado en la obra.

No presentarán fisuras longitudinales en sus extremos.

La tolerancia máxima de la dimensión transversal de las losas será de ±0,5 cm. La tolerancia máxima en la dimensión longitudinal, será de +1,5 cm.

Para la cubierta de los forjados se utilizará las placas prefabricadas tipo alveolar de las siguientes características:

- Canto 20 cm

- Se usará hormigón fck  40 kN/mm²

- Recubrimiento según EHE-08 con clase de exposición especificada para la estructura

- Los valores que deberían de resistir sin la aportación de la capa de compresión y sin alcanzar el estado de descompresión serán los indicados en el anejo de cálculo y en planos para las cargas totales.

- Será adecuado para un ambiente IV.

- La flecha máxima bajo la carga total será inferior a 1/250 de la luz de cálculo.

      - vigas prefabricadas de hormigón armado

Seguirán las prescripciones de materiales de este pliego relativo al acero corrugado, encofrados y hormigón.

      - vigas prefabricadas de hormigón pretensado

Los materiales a emplear serán:

- Hormigón HP-50/P/20/IIb+F

- Armaduras pasivas de acero corrugado B-500-SD.

- Armaduras activas de acero Y 1860 S7, con una carga unitaria máxima de fmáx. de 1.860 N/mm2.

El desbloqueo de anclajes exteriores de armaduras activas, para transmitir el pretensado al hormigón, se efectuará de forma suave y no se llevará a cabo hasta que la resistencia característica del hormigón alcance los cuatrocientos kilopondios por centímetro cuadrado (400 Kp/cm²), y no antes de 48 horas.

      - Arquetas prefabricadas

Para la construcción de arquetas o pozos de registro que así lo indiquen los planos, se usarán conos y aros prefabricados de fabricantes especializados. Estos elementos cumplirán las especificaciones incluidas en la norma UNE-EN 1917:2003 “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión”.

      - Hormigones sin retracción

Para la unión de algunas piezas prefabricadas entre sí o con otras piezas, podrán emplearse morteros de árido fino sin retracción tipo Grout o similar que cumplirán las siguientes condiciones:

- Resistencia mínima 400 Kg/cm2

- Retracción prácticamente nula.

- No sufrirán oxidaciones o alteraciones por ataques de los agentes atmosféricos, por tanto no tendrán productos férricos en su composición.

    - Ejecución

      - Placas alveolares

Durante el acopio en obra las placas prefabricadas se mantendrán limpias y se apilarán, en su posición de trabajo, sobre durmientes que coincidan con la vertical, no permitiéndose vuelos mayores de 50 cm, si alturas de pila mayores a 1.5 metros. En ningún caso deberá cargarse la zona volada. Durante el transporte se seguirán normas de apilado semejantes.

Si durante las operaciones previas a su colocación, resultara dañada alguna, de forma que pudiera comprometer su capacidad resistente se desechará.

Cada placa se elevara con las precauciones indicadas hasta el lugar asignado y se depositará suavemente sobre sus apoyos, asegurándose que quede bien asentada. Una vez situadas se procederá a colocar las armaduras in situ señaladas en el proyecto.

La entrega de las placas sobre un apoyo directo, no será inferior a 5 cm. En todo caso, el enlace del forjado con sus apoyos, directos o indirectos, se realizará como se detalla en los planos.

Cuando las placas lleven cortes, cajeados o taladros, se cuidará de que su situación coincida con la señalada en los planos, de manera que se acoplen adecuadamente a los elementos correspondientes.

      - vigas prefabricadas de hormigón armado

Seguirán las prescripciones de ejecución de este pliego relativo al acero corrugado, encofrados y hormigón.

      - vigas prefabricadas de hormigón pretensado

Los vehículos de transporte y los dispositivos de montaje elegidos por el Contratista deberán ser aprobados siempre por el Ingeniero Director de las obras. Habrán de ser dimensionados, como mínimo, para la capacidad portante requerida para el transporte y la colocación de las vigas. Los cálculos estáticos y los planos de construcción correspondientes (en especial para el equipo de montaje) deberán ser presentados a la aprobación del Ingeniero Director de las obras con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos de colocación.

La superficie de apoyo de las vigas sobre los vehículos de transporte, deberá configurarse de tal forma (disponiendo, por ejemplo, aparatos de apoyo de material elastomérico) que se excluya con toda seguridad cualquier daño de los elementos prefabricados durante la carga y descarga y durante el transporte. Los distintos tipos de vigas prefabricadas se colocarán en sus respectivos lugares de emplazamiento, de acuerdo con las siguientes instrucciones: En las operaciones de elevación y descenso de las vigas, para su transporte y colocación, éstas se sujetarán únicamente en los dispositivos previstos a tal fin en sus culatas. Durante el transporte, almacenamiento, etc., las vigas prefabricadas sólo deberán apoyarse en los puntos indicados en los Planos del Proyecto. Cuando vayan sobre vehículos de transporte se asegurarán de tal forma que no puedan volcar o estar expuestas a solicitaciones imprevistas por giro o golpes.

Si el transporte de las vigas prefabricadas se realiza por carretera, las vías de obra entre la fábrica de vigas y el lugar de colocación habrán de acondicionarse para asegurar un transporte sin sacudidas, golpes o peligros de cualquier clase.  En el momento de colocar las vigas, los lechos de mortero de los aparatos de apoyo deberán  haber alcanzado la resistencia a compresión exigida.  Se pondrá especial cuidado en la colocación correcta de las vigas sobre aparatos de apoyo.  Si en el curso de estos trabajos quedase dañado algún aparato de apoyo, será sustituido  inmediatamente por otro en perfectas condiciones, sin que para ello fuesen necesarias órdenes especiales del Ingeniero Director de la obra.

Tanto el transporte como la colocación de las vigas se realizarán solamente a las órdenes y bajo  control de un Ingeniero con experiencia en el lanzamiento de vigas prefabricadas. El Contratista presentará a la aprobación del Ingeniero Director de las obras un programa detallado para el  lanzamiento de las vigas, en el cual figurarán el desarrollo temporal de los trabajos, así como el  personal y la maquinaria que intervendrán en esta operación. Asimismo, habrá de comunicarse al  Ingeniero Director de las obras con la suficiente antelación (como mínimo 24 horas) cualquier montaje o lanzamiento de vigas prefabricadas. La colocación de la viga se realizará de manera que no reciba golpes que la puedan afectar. Para su elevación se utilizarán puntos preparados al efecto, en los lados extremos de las vigas.

      - Arquetas prefabricadas

Para un apoyo uniforme con el cimiento se extenderá una cama de arena o gravilla nivelada, cuidando la operación de descanso de la arqueta ya cerca de su posición final.

    - Control de calidad

      - Generalidades

Control de recepción

A su llegada a la obra se deberá comprobar la uniformidad dimensional de las piezas, así como la idoneidad de ejecución de las mismas. No deben presentar grietas  apreciables, ni coqueras. Tampoco se deben apreciar variaciones dimensionales de importancia entre unas y otras. Se inspeccionará su estado a la llegada, no presentarán superficies deslavadas, aristas decantadas, discontinuidades en el hormigón o armaduras visibles. Si la rotura de las mismas es excesiva la Dirección de Obra podrá exigir su retirada de la misma.

      - placas alveolares

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en la EHE-08 en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

      - vigas prefabricadas de hormigón armado

Seguirán las prescripciones de control de este pliego relativo al acero corrugado, encofrados y hormigón.

      - vigas prefabricadas de hormigón pretensado

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en la EHE-08 en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

      - Arquetas prefabricadas

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en la EHE-08 en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

Una vez ejecutada la colocación de las mismas y concluidas todas las operaciones de impermeabilización la Dirección de las Obras puede ordenar la comprobación de la estanqueidad de los vasos creados mediante llenado de los pozos, previa obstrucción de la salida del agua. La condición a aplicar es que no se debe apreciar disminución reseñable del nivel del agua 48 horas después de llenados.

    - Medición y abono

Se medirán en metros cuadrados en el caso de las placas prefabricadas y forjado, en metros lineales para la imposta y vigas prefabricadas, y en unidades para las gárgolas, arquetas, etc..a los precios correspondientes de los incluidos en el cuadro de precios.

Estos precios incluirán el suministro y colocación de todos los materiales, así como los medios materiales auxiliares para acopio, izado y colocación, incluso maquinaria y mano de obra necesaria para su fabricación, así como su traslado a obra, acopio y colocación en obra.

  - Acero estructural

    - Materiales

El tipo de acero a emplear en perfiles laminados y placas será S275JR ó S355JR según las indicaciones en planos, según clasificación de la Norma UNE 36004 (Euro Norma UNE EN 10 020).

Serán de aplicación las especificaciones que sobre los aceros para perfiles y placas conformados se prescriben en el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).

El almacenamiento se realizará de forma que no están expuestos a una oxidación directa, a la acción de atmósferas agresivas, ni se manchan de grasa, ligantes o aceites.

    - Ejecución

Serán de aplicación los artículos del título 6 de la EAE

    - Control de calidad

Serán de aplicación los artículos del título 7 de la EAE

    - Medición y abono

Se abonarán por kilogramo (kg) realmente colocado de perfiles metálicos, tornillos y chapas atendiendo a los planos aprobados, incluso suministro y montaje incluyendo apriete de tornillos y soldaduras, incluso pintado o galvanizado con la aplicación del cuadro de precio número 02.05.005 y 02.05.006.

  - Fábrica de ladrillo

    - Materiales

      - ARENA PARA MORTEROS

La arena empleada cumplirá las especificaciones establecidas para el árido fino en el Art. 28 de la EHE-08 relativo a áridos para hormigones.

La arena que se emplee en la elaboración de morteros destinados a rejuntados y enlucidos será de la llamada fina, cuyos granos no debe tener ninguna dimensión mayor de un (1) milímetro. Se exigirá que reúna esta condición por lo menos el noventa por ciento (90%) en peso de arena.

La arena destinada a la confección de morteros para asiento de fábrica deberá contener granos de tamaño grueso, medio y fino, sin que el mayor de ellos exceda de cinco (5) milímetros.

Las características de la arena para morteros se comprobarán antes de su utilización, mediante la ejecución de los ensayos, cuya frecuencia y tipo señale el Ingeniero Director de la Obra.

      - CEMENTOS

El cemento empleado, deberá ajustarse a lo indicado en el Instrucción para la recepción de cementos RC-08. (R.D. 956/2008).

- Transporte y almacenamiento del cemento: Se cumplirá lo establecido en el Capítulo IV de la Instrucción RC-08 sobre el almacenamiento manipulación y uso de los cementos.

- Ensayos de recepción y control: Se cumplirá lo establecido en el capítulo III de la Instrucción RC-08 sobre La recepción.

      - AGUA

Cumplirá todas las especificaciones incluidas en el artículo 27 y 85.5 de la EHE-08.

      - MORTEROS

Se consideran las siguientes clases de mortero con arreglo a la cantidad de kilogramos de cemento contenidos en el metro cúbico de la masa.

Mortero número 1, para fábricas de ladrillo. Dosificación: trescientos (300) kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero.

Mortero número 2, para enlucidos impermeables. Dosificación: quinientos (500) kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero.

      - Ladrillos

Los ladrillos serán homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta y capaz de soportar sin desperfectos una presión de doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (200 kg/cm2).

Carecerán de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. Darán sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al agua. Tendrán asimismo, la suficiente adherencia a los morteros.

Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14%) en peso, después de una inmersión de veinticuatro (24) horas.

Estarán perfectamente moldeados y presentarán aristas vivas y caras planas, sin imperfecciones ni desconchados aparentes.

Sus dimensiones serán de veinticuatro (24) centímetros de soga, once centímetros y medio (11,5) de tizón y cuatro (4) centímetros de grueso.

    - Ejecución

Antes de su colocación en obra los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque bien escurridos del exceso de agua con objeto de evitar el deslavamiento de los morteros. Deberá demolerse toda fábrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido insuficientemente a juicio del Ingeniero Director de la Obra.

El asiento del ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo coincidir en un mismo plano vertical las juntas de dos hileras consecutivas.

Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince milímetros (15 mm) y las juntas no serán superiores a nueve milímetros (9 mm) en parte alguna.

Para colocar los ladrillos, una vez limpios y humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los espesores de juntas señalados y el mortero refluya por todas partes.

Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse quedarán sin rellenar a tope, para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el relleno y producirá la impermeabilización de la fábrica de ladrillo.

    - Control de calidad

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en el CTE- DB SE-F en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

    - Medición y abono

Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) de superficie medidas a cinta corrida, realmente ejecutadas y terminadas según especificaciones de planos y del Ingeniero Director de las Obras y se abonarán a los precios 03.02.016 a 03.02.022 de los incluidos en los cuadros de precios.

En los precios se considera incluido el suministro, puesta en obra y ensayo de los materiales, la ejecución y control de las fábricas, así como todos los medios, maquinaria y mano de obra necesarias para la correcta ejecución de estas unidades de obra. Se incluye también todas las piezas especiales necesarias para ejecutar, remates, huecos, zunchos de arriostramiento, vierteaguas, piezas en esquina, etc., así como los materiales necesarios para colocarlas y ejecutarlas correctamente.

  - Fábrica de BLOQUES DE HORMIGÓN

    - Materiales

Los bloques a utilizar serán de hormigón vibrocomprimido de 200x200x400 mm, con certificado de calidad homologado y con terminaciones y colores indicados en planos.

Los materiales empleados en la fabricación de los bloques de hormigón cumplirán con la norma UNE-EN 771-3:2004 sin perjuicio de lo establecido en la EHE-08, RC-08 y la legislación sobre homologación de cementos vigentes.

En el albarán y, en su caso en el empaquetado deberán figurar como mínimo, los siguientes datos: nombre del fabricante, marca, designación del bloque y certificado de calidad.

El mortero de cemento utilizado cumplirá las Normas de ensayo UNE-EN 196-1:2005 y UNE-EN 12350-2:2006. El tipo de mortero a usar mortero hidrófugo 1:6 con el color del bloque.

    - Ejecución

La ejecución de las fábricas cumplirá la DB SE-F del CTE.

No se emplearán los bloques antes de tres semanas a partir de su fabricación.

Los bloques deberán humedecerse inmediatamente antes de su colocación evitando el incremento de contenido de agua por lluvia u otras causas.

Los bloques se colocarán de modo que las hiladas queden perfectamente horizontales y bien aplomadas, teniendo en todos los puntos el mismo espesor. Cada bloque de una hilada cubrirá a los de la hilada inferior por lo menos en 1/3 de su longitud. Los bloques se ajustarán mientras el mortero esté todavía blando, para asegurar una buena unión del bloque con el mortero y evitar que se produzcan grietas.

    - Control de calidad

El control de los materiales se realizará según los artículos correspondientes del Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción (RB 90).

En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada «Marca de Calidad» homologada podrán suprimirse los ensayos, recogido en el pliego RB-90 previa autorización del Ingeniero Dirección de Obra tras estudiar los certificados del producto.

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en el CTE- DB SE-F en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

    - Medición y abono

La medición y abono se efectuará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre los planos descontando huecos, siempre que cumpla lo indicado en este proyecto y las órdenes del Ingeniero Director de las Obras, a los precios números 03.02.013 a 03.02.013 de los incluidos en los cuadros de precios.

El precio incluye el material en obra, colocación y cuantos medios materiales, auxiliares, operaciones y piezas especiales sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - ENLUCIDOS Y ENFOSCADOS

    - Materiales

Además de los materiales correspondientes a las fábricas se especifican a continuación:

      - Yeso blanco

Deberá cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato cálcico semihidratado será como mínimo del sesenta y seis por ciento

- El fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos

- El residuo en tamiz 1.6 UNE 7050 no será mayor de uno por ciento

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del diez por ciento

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento

- Las probetas prismáticas 4*4*16 cm de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm resistirán una carga central de ciento sesenta kilogramos como mínimo

- La resistencia a compresión medida sobre medias probetas procedentes de ensayo a flexión será como mínimo de cien kilogramos por centímetro cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo de un 3% de los sacos, mezclando el yeso procedente de los diversos sacos hasta obtener por cuarteo  una muestra de diez kilogramos como mínimo. Los ensayos se realizarán según las normas UNE-EN 13279-2:2006 y UNE-102032:1984.

- La resistencia mecánica a flexotracción mínima será de 25 kp/cm2

    - Ejecución

Los enlucidos con mortero de cemento se ejecutarán con las características y espesores establecidos en el Proyecto. Los enfoscados tendrán un espesor mínimo de veinte (20) milímetros. Sobre ladrillo se ejecutarán empapando previamente de agua la superficie de la fábrica.

Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán rascando y picando previamente la superficie, para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el mortero a la superficie que se enluzca, se hallará ésta húmeda, pero sin exceso de agua que pudiera deslavar los morteros.

El enlucido deberá hacerse en general en una sola capa, arrojando el mortero sobre la superficie, de modo que quede adherida a ella, alisándolo después convenientemente, fratasando, es decir presionando con fuerza con pala de madera.

Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy frecuentes durante el tiempo necesario, para que no sea de temer la formación de grietas por desecación.

Se levantará, picará y rehará, por cuenta del Contratista, todo enlucido que presente grietas, o que por el sonido que produzca al ser golpeado, o por cualquier otro indicio, se aprecie que está al menos parcialmente desprendido del paramento de la fábrica.

Los enfoscados deberán quedar con superficie rugosa de modo que pueda adherirse perfectamente el enlucido posterior sobre ella.

Los enlucidos de yeso presentarán una superficie perfectamente lisa y se ejecutarán con yeso blanco.

    - Control de calidad

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en el CTE en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

    - Medición y abono

Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) de superficie medidas a cinta corrida, realmente ejecutadas y terminadas según especificaciones de planos y del Ingeniero Director de las Obras y se abonarán a los precios 03.03.005 a 03.03.012 de los incluidos en los cuadros de precios.

En los precios se considera incluido el suministro, puesta en obra y ensayo de los materiales, la ejecución y control de las fábricas, así como todos los medios, maquinaria y mano de obra necesarias para la correcta ejecución de estas unidades de obra. Se incluye también todas las piezas especiales necesarias para ejecutar, remates, huecos, zunchos de arriostramiento, vierteaguas, piezas en esquina, etc, así como los materiales necesarios para colocarlas y ejecutarlas correctamente.

  - POLIESTIRENO EXPANDIDO

    - Materiales

El poliestireno expandido empleado en planchas, para la realización de juntas, cumplirá las condiciones siguientes:

Las planchas no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la intemperie, ni volverse quebradizas en tiempo frío, rechazándose las que aparezcan deterioradas.

    - Ejecución

Las dimensiones de las planchas se ajustarán a las que figuran en los Planos, admitiéndose las siguientes tolerancias en mas o menos: dos (± 2) milímetros en el espesor, tres (± 3) milímetros en altura y seis (± 6) milímetros en la longitud.

Cumplirán además lo especificado en la Normas UNE 53127:2002 Inflamabilidad de las espumas y láminas de plástico.

    - Control de calidad

La casa fabricante deberá presentar certificado de calidad homologado del producto suministrado, que garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego, y el control de calidad realizado en fábrica de la partida enviada, siendo aprobado previamente por el Ingeniero Dirección de Obra.

    - Medición y abono

Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) de superficie medidas a cinta corrida, realmente ejecutadas y terminadas según especificaciones de planos y del Ingeniero Director de las Obras y se abonará al precio 02.06.033 de los incluidos en los cuadros de precios.

En los precios se considera incluido el suministro, puesta en obra, así como todos los medios, maquinaria y mano de obra necesarias para la correcta ejecución de estas unidades de obra. Se incluye también todas las piezas especiales necesarias para ejecutar, remates, huecos, , etc, así como los materiales necesarios para colocarlas y ejecutarlas correctamente.

  - APOYOS elastoméricos

    - Materiales

Las características mecánicas del elastómero para apoyos serán:

- Dureza Shore:						60  3

- Módulo de elasticidad transversal final:		>10 kg/cm2

- Alargamiento en rotura:				>350%

- Carga de rotura a tracción:				>150 kg/cm2

En cualquier caso, antes de su adquisición, el Contratista debe obtener la conformidad del Ingeniero Director de la Obra, que comprobará que el material se ajusta a las hipótesis de cálculo realizadas y a las especificaciones de los planos.

    - Ejecución

Se ejecutarán colocándose en su posición según especificaciones definidas en planos, las superficies de apoyo deberán de estar limpias en todas sus caras antes del hormigonado o la instalación del elemento prefabricado.

Una vez ejecutado el elemento superior al apoyo se comprobará que no se ha modificado su posición.

    - Control de calidad

La casa fabricante deberá presentar certificado de calidad homologado del producto suministrado, que garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego, y el control de calidad realizado en fábrica de la partida enviada, siendo aprobado previamente por el Ingeniero Dirección de Obra.

    - Medición y abono

Se medirán y abonarán por la unidad del cuadro de precios, realmente ejecutadas y terminadas según especificaciones de planos y del Ingeniero Director de las Obras y se abonarán a los precios 02.09.004 a 02.09.008 de los incluidos en los cuadros de precios.

En los precios se considera incluido el suministro, puesta en obra, así como todos los medios, maquinaria y mano de obra necesarias para la correcta ejecución de estas unidades de obra. Se incluye también todas las piezas especiales necesarias para ejecutar, remates, huecos, , etc, así como los materiales necesarios para colocarlas y ejecutarlas correctamente.

  - impermeabilización interior EN JUNTAS DE DILATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

    - Materiales

El Contratista someterá con suficiente antelación a la aprobación del Ingeniero Director de la Obra el producto a utilizar, acompañando suficientes referencias relativas a su comportamiento en obras similares.

En todo caso, el producto a emplear deberá contar con los certificados de aptitud para productos en contacto con el agua potable.

      - Bandas de estanqueidad de pvc “water-stop”

Las bandas de estanqueidad deben de tener una elongación admisible igual o superior que la considerada en el anejo de cálculo, incluso frente al sismo. Además debe de ser adecuada para las presiones de máxima altura de agua hasta salida natural de agua.

Las juntas de estanqueidad para juntas de retracción y de trabajo serán convencionales de doble ala, mientras que para las de dilatación serán con fuelle central.

Las bandas de PVC estarán constituidas por un material flexible, termoplástico, a base de policloruro de vinilo (PVC) virgen modificado con caucho nitrílico, con diferentes secciones y dimensiones según las solicitaciones que deban satisfacer.

Las características mecánicas que deberán cumplir son:

- Densidad ( Kg/l)				1,27

- Dureza Shore A				70 – 75

- Resistencia a tracción ( kg/cm2 )		> 130

- Alargamiento a rotura				> 300 %

- Temperatura de servicio			De –35ºC a + 55ºC

      - Juntas expansivas

Las juntas expansivas utilizadas para la impermeabilización del arranque de los muros, en su unión a las zapatas están constituidas de un material expansible que colocado entre las juntas de hormigón al entrar en contacto con el agua expanden y sellan la junta logrando una estanqueidad total. Serán de las siguientes características:

- Material de cloropreno hidrofílico

- Expansión de su volumen de al menos hasta 8 veces su volumen

- Armado con neopreno longitudinalmente para evitar su expansión en esta dirección

- Recubierto superficialmente de revestimiento retardador de expansión, de al menos 16 horas, para evitar la reacción con el agua de hidratación del hormigón

      - Sellado de juntas

El producto utilizado para el relleno de juntas será una masilla elástica de caucho sintético a base de tiokol epoxi o producto similar de base. Deberá tener una gran adherencia con el hormigón, ser resistente a la acción del agua clorada y endurecer en frío.

- Características mecánicas a 20 ºC tras 7 días:

- Resistencia a tracción en rotura (ASTM D638-03): 0,24 +/- 0,2 MPa

- Elongación en rotura (ASTM D638-03): 530 +/- 4%

- Modulo elástico (ASTM D638-03): 0,066 +/-0,014 MPa

- Adherencia al hormigón: Mayor que la resistencia a tracción

    - Ejecución

Las dispuestas serán:

- Juntas de construcción en solera y en muros de 240 mm de ancho, colocación centrada.

- Juntas de dilatación de 320 mm de ancho con bulbo central

- Juntas en arranque de muros combinada tipo KAB de ISOCRON o similar de 150 mm

- Juntas expansivas

La sustitución por otro tipo debe de contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

En los planos del depósito se indican exhaustivamente las juntas de construcción y de dilatación, así como el detalle de su ejecución y de su impermeabilización. Se prohíbe terminantemente ninguna otra junta sin la aprobación del Ingeniero Director de Obra.

Deberá disponerse de piezas especiales que garanticen la estanqueidad en el cruce de tubos, barras y otros elementos que tengan que atravesar las bandas.

Se dejarán las juntas abiertas durante cinco (5) días para permitir que se complete la contracción térmica inicial del hormigón. Este período puede modificarse en función de las condiciones específicas en la obra bajo autorización del Director de Obra.

En las juntas de dilatación, se dispondrá de un material de relleno que regule la profundidad de la junta. Se dispondrá además un sellado con el mastic de caucho de polisulfuro.

      - Bandas de estanqueidad de pvc “water-stop”

La unión entre bandas en cruces y “T” deberá hacerse por personal cualificado y por un sistema aprobado por el fabricante. Las uniones se efectuarán por procedimiento de unión en caliente de forma que la resistencia de la unión sea, al menos, la de la propia banda. Se deberán realizar el mínimo de soldaduras en obra. No se permitirá la realización de uniones o empalmes mediante adhesivos. Las uniones en ángulo, intersecciones y cambios de ancho sean realizadas mediante piezas especiales preparadas en taller de forma que en la obra solo tengan que realizarse las uniones a tope.

La banda de estanqueidad debe de sujetarse a la armadura durante el hormigonado mediante dispositivos diseñados para tal fin, deben mantenerse firmemente en posición correcta mientras se produce el hormigonado. El hormigón debe compactar de forma adecuada alrededor de los bordes para evitar que queden asperezas o zonas porosas.

En obras de hormigón armado, las bandas irán reforzadas y perforadas para atarlas a las armaduras y que queden mantenidas firmemente en posición correcta mientras se produce el hormigonado. El hormigón debe compactar de forma adecuada alrededor de los bordes para evitar que queden asperezas o zonas porosas.

Al reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto, y si hubiera sido encofrada se picará convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se cepillará y humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. A continuación se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la junta.

      - Juntas expansivas

Será necesaria una limpieza de la zona donde se va adherir la misma con cepillo de púas metálicas. El hormigón sobre el que se coloca debe estar plano,  libre de polvo, agentes de curado y áridos disgregados o mal adheridos.

Se unirá al hormigón mediante un adhesivo de poliuretano a lo largo de todo el perfil y se colocarán clavos de hormigón cada 30 ó 40 cm para asegurar su correcta unión con el soporte de hormigón.

Los empalmes longitudinales se harán a testa y nunca por solape, ayudándonos con adhesivo de poliuretano. Los empalmes en ángulo, tanto en el plano de los dos perfiles como en distinto plano, se harán también por contacto simple fijando bien con adhesivo, nunca solapando.

No exponer a la acción de la lluvia, agua, etc. antes de su colocación. Una vez colocada, se protegerá también de la lluvia, aguas subterráneas, etc. hasta que la junta sea cubierta con el segundo hormigón fresco.

    - Control de calidad

En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada "Marca de calidad" concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, de tal modo que puedan garantizar que el proyecto cumple las condiciones de este Pliego, por constatación periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de calidad mediante ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de recepción podrán disminuirse en intensidad respecto a la indicada en la cuantía que determine  el Ingeniero Director en base a las características particulares de la obra y del producto de que se trata, e incluso podrán suprimirse total o parcialmente cuando el Ingeniero Director lo considere oportuno.

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del fabricante o Documento de Identidad Técnica, que garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego, y el control de calidad realizado en fábrica de la partida enviada.

A la entrega del suministro se entregará un albarán con los siguientes datos:

- Nombre y dirección de la empresa suministradora

- Fecha de suministro

- Identificación y vehículo que lo entrega

- Cantidad que se suministra

- Denominación del material

- Nombre y dirección del comprador y destino

- Referencia del pedido

      - Bandas de estanqueidad de pvc “water-stop”

Los ensayos de recepción, se efectuarán conforme a la siguiente normativa:

- Densidad, según UNE-EN ISO 1183-2:2005  Materiales plásticos. Determinación de la densidad y de la densidad relativa de los materiales plásticos no celulares. Métodos de ensayo.

- Dureza Shore A, según 53.130 1R/91 Plásticos. Determinación de la dureza Shore A y D de los materiales plásticos y elastómeros vulcanizados.

- Resistencia al desgarro, según UNE 53.516-1 y 2

- Resistencia a tracción y alargamiento a la rotura, según 53.510 2R/85 Elastómeros. Determinación de las propiedades en tracción.

Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá ésta misma sobre dos muestras más tomadas del mismo pedido. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el pedido, aceptándose si el resultado de ambas es satisfactorio.

Debe de realizarse una comprobación de sujeción y uniones de la banda previamente al hormigonado.

      - Juntas expansivas

Para comprobar su idoneidad se tomará una muestra de 5 cm por cada 75 m y se sumergirá en agua comprobando que no empieza la expansión antes de 14 h (revestimiento retardante), que la expansión comienza antes de 24 h y finaliza a los diez días con un aumento de volumen del 800% del material hidroexpansivo.

    - Medición y abono

La medición y abono se efectuará por los metros lineales (ml) realmente ejecutados, medidos sobre los planos, siempre que cumpla lo indicado en este proyecto y las órdenes del Ingeniero Director de las Obras, a los precios números 02.06.028 a 02.06.030 de los incluidos en los cuadros de precios.

El precio incluye el material en obra, los ensayos, la preparación de la junta, colocación y cuantos medios materiales, auxiliares, operaciones y piezas especiales sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - TRATAMIENTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN superficial en contacto con agua potable (teimper) se está a la espera de la revisión por parte de teimper

    - Materiales

El Contratista someterá con suficiente antelación a la aprobación del Ingeniero Director de la Obra el producto a utilizar, acompañando suficientes referencias relativas a su comportamiento en obras similares.

En todo caso, el producto a emplear deberá contar con los certificados de aptitud para productos en contacto con el agua potable.

Consideraciones de partida

Los tratamientos superficiales en forma de revestimientos continuos, que se aplican en el interior de los depósitos para agua potable, deben satisfacer los principales requerimientos técnicos y funcionales siguientes:

- Proteger químicamente al hormigón, retardando su envejecimiento.

- Conseguir la estanqueidad del vaso, cuenteando para ello las discontinuidades constructivas y las que se generan por retracción durante el curado del hormigón o por defectos constructivos.

- Obtener un acabado superficial higiénico, impermeable, aséptico y de fácil limpieza en las acciones de conservación o mantenimiento.

- Aportar al hormigón un incremento de resistencia superficial a la abrasión, que permita la utilización de medios modernos de limpieza que facilitan el mantenimiento; sin dañar al hormigón.

El revestimiento interior de los muros se realizará en forma de alicatado continuo y comprende las siguientes capas de material, de los que se especifica sus características principales:

      - Adhesivo epoxi de baja viscosidad para adhesión de los Morteros y Revestimientos

Curado ambiente:

- Adherencia								>1,5 MPa

- Resistencia a la Abrasión (TABER CS-10)				22,47 mg

- Dureza SHORE “A” (DIN 53505)					100

- Dureza SHORE “D” (DIN 53505)					80

- Dureza superficial PERSOZ (INTA 160225)				194 segundos

- Resistencia al Impacto IZOD (ASTM D256-88)			5,24 kgxcm/cm2

- Resistencia a tracción (ASTM D638-89)				42 MPa

      - Capa intermedia de Micromortero Epoxi Tixotrópico

- Aderencias:

  - Hormigón/hormigón, pegado en húmedo y curado bajo agua (ASTM D 1002-72)									0,851 N/mm2

  - Acero/acero, curado bajo agua (ATSM D1002-72)		3,853 N/mm2

- Resistencia a Tracción (ASTM D638)						22,51 N/mm2

- Elongación máxima a Tracción						1,27 %

      - Capa de acabado especial sanitaria de alta resistencia química.

Curado ambiente:

- Dureza SHORE (DIN 53505)							83

- Dureza superficial PERSOZ (INTA 160225)					293 segundos

- Resistencia a la Abrasión (TABER CS-10)					38,30 mg

- Resistencia al Impacto IZOD (ASTM D256-88)				2,58 kgxcm/cm2

- Adherencia al acero en cortante 8astm 1002)					4,33 N/mm2

- Propiedades a tracción (ASTM D638)

  - Resistencia a tracción							27,27 N/mm2

  - Módulo Elástico							3189 N/mm2

  - Elongación en Tracción						0,967%

Curado en inmersión en agua:

- Absorción de agua								2,11 %

- Resistencia al Impacto IZOD (ASTM D256-88)				2,58 kgxcm/cm2

- Propiedades a tracción (ASTM D638)

  - Resistencia a tracción							30,15 N/mm2

  - Módulo Elástico							2965 N/mm2

  - Elongación en Tracción						1,269%

Ensayos Sanitarios y Químicos

- Determinación de Epiclorhidrina mediante Cromatografía de Gases (RD 140/2003)											<0,10 mg/kg muestra

- Determinación de Diglicidiléter de Bisfenol, BADGE y derivados (RD 140/2003)											<1,666 mg/dm2

- Resistencia química a inmersión en agua clorada (150 ppm cloro)	sin alteraciones

    - Ejecución

Las superficies en las que debe aplicarse estarán limpias de polvo, materiales sueltos o mal adheridos, residuos grasos y cualquier suciedad en general. Puede aplicarse sobre superficies secas o húmedas, pero no con humedad constante o escurriendo agua.

En caso de existir huecos o coqueras se regularizará previamente la superficie con mortero de cemento con el fin de obtener una superficie lisa.

En función de las características constructivas y de las condiciones del soporte, debe aplicarse el tratamiento que corresponda a cada zona para satisfacer los requerimientos técnicos previstos:

- Solera: Debe presentar un acabado tipo fratasado con el fin de obtener una superficie más homogénea posible, lo cual reducirá los procesos previos de preparación del soporte.

- Revestimiento Autonivelante y Elástico para Solera: Aplicado con llana en soleras, se aplicarán en espesores de 1,5mm por capa, y permite puentear fisuras de diferente patología.

- Paramentos: Tan sólo necesitan un encofrado normal, el cual provoca las irregularidades propias del mismo que luego serán eliminadas fácilmente por medios mecánicos.

    - Control de calidad

El control de calidad será documental, exigiendo al contratista certificados, y se comprueba la eficacia conjuntamente con los demás elementos en la prueba de estanqueidad.

    - Medición y abono

Se abonarán por metros cuadrados (m2), y con las características indicadas en cada unidad, medidos sobre las superficies realmente impermeabilizadas a los precios números 02.06.581 a 02.06.596 de los incluidos en los cuadros de precios.

Los precios incluyen el material en obra, colocación, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - TRATAMIENTO EN JUNTAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN en contacto con agua potable (teimper) se está a la espera de la revisión por parte de teimper

    - Materiales

El Contratista someterá con suficiente antelación a la aprobación del Ingeniero Director de la Obra el producto a utilizar, acompañando suficientes referencias relativas a su comportamiento en obras similares.

En todo caso, el producto a emplear deberá contar con los certificados de aptitud para productos en contacto con el agua potable.

Las Juntas de Construcción estarán constituidas por capas y elementos que describimos a continuación, de los que describimos sus características principales.

- Ligante de consolidación y adherencia

- Caucho Epoxi reactivo de bajo módulo Elástico

  - Resistencia a Tracción a 20º C				<1,5 N/mm2

  - Adherencia a hormigón con imprimación			> Cohesión del producto

  - Elongación máxima a rotura					>200 %

  - Módulo elástico						<0,23 N/mm2

- Molde Inerte

  - Φ30 en juntas de construcción de solera y juntas de media caña Muro/Solera

  - Φ20 en juntas de construcción de muro.

- Adhesivo Epoxi de alto módulo elástico

  - Especificado en el artículo anterior

- Laminado Composite Epoxi-Fibra de vidrio flexible de 30 cm de desarrollo

  - Aderencias:

En Seco									8,85 Kp/cm2

Después de 48 h de inmersión en agua y 2 h de secado			13,15 Kp/cm2

Después de 48 h de inmersión en agua y 7 h de secado			17,07 Kp/cm2

  - Resistencia a Tracción:

Valor máximo									231,2 Kp/5cm

Tensión									165 Kp/cm2

Alargamiento al valor máximo							4,1 %

Alargamiento a la rotura							5,1 %

  - Estanqueidad sometida a una presión de 6 Kg/cm2		Satisfactorio

  - Choque térmico (10 ciclos de agua-calor a 80ºC durante 1 h y posterior riego durante 10 minutos)							Satisfactorio

- Sellado especial para contacto con agua potable

  - Bepox 898, o similar, Comentado en el artículo anterior.

    - Ejecución

Las superficies en las que debe aplicarse estarán limpias de polvo, materiales sueltos o mal adheridos, residuos grasos y cualquier suciedad en general. Puede aplicarse sobre superficies secas o húmedas, pero no con humedad constante o escurriendo agua.

      - Juntas de construcción en Solera

Para la realización de la junta será necesario realizar un cajeo previo de 4 o 5 cm con los bordes redondeados, en el hormigón, con el consiguiente limpiado y eliminación de residuos de la operación. Una vez preparada la junta se aplicarán las capas y elementos nombrados a continuación con el orden que sigue y tal y como se observa en el documento de planos.

- Ligante de consolidación y adherencia

- Caucho reactivo de bajo módulo elástico

- Molde inerte Φ30mm

- Adhesivo Epoxi de alto módulo elástico

- Laminado Composite Epoxi-fibra de vidrio flexible de 30 cm de desarrollo

- Sellado especial para contacto con agua potable.

      - Juntas de construcción en Muros

Para la realización de la junta será necesario realizar un cajeo previo de 2x2 cm con los bordes redondeados, en el hormigón, con el consiguiente limpiado y eliminación de residuos de la operación. Una vez preparada la junta se aplicarán las capas y elementos nombrados a continuación con el orden que sigue y tal y como se observa en el documento de planos.

- Ligante de consolidación y adherencia

- Caucho reactivo de bajo módulo elástico

- Molde inerte Φ20mm

- Adhesivo Epoxi de alto módulo elástico

- Laminado Composite Epoxi-fibra de vidrio flexible de 30 cm de desarrollo

- Sellado especial para contacto con agua potable.

      - Juntas a media caña Muro/Solera

La preparación de esta juntas consiste en un limpiado exhaustivo de la zona para conseguir que la aplicación sea lo más limpia posible, y así evitar que residuos de operaciones anteriores la alteren. Una vez preparada la junta se aplicarán las capas y elementos nombrados a continuación con el orden que sigue y tal y como se observa en el documento de planos.

- Ligante de consolidación y adherencia

- Caucho reactivo de bajo módulo elástico

- Molde inerte Φ30mm

- Adhesivo Epoxi de alto módulo elástico

- Laminado Composite Epoxi-fibra de vidrio flexible de 30 cm de desarrollo

- Sellado especial para contacto con agua potable.

      - JUNTAS DE DILATACIÓN EN SOLERA

Para la realización de la junta será necesario realizar un cajeo previo de 4 o 5 cm con los bordes redondeados, en el hormigón, con el consiguiente limpiado y eliminación de residuos de la operación. Una vez preparada la junta se aplicarán las capas y elementos nombrados a continuación con el orden que sigue y tal y como se observa en el documento de planos.

- Fondo de junta

- Ligante de consolidación y adherencia

- Caucho reactivo de bajo módulo elástico

- Molde inerte Φ30mm

- Adhesivo Epoxi de alto módulo elástico

- Laminado Composite Epoxi-fibra de vidrio flexible de 30 cm de desarrollo

- Sellado especial para contacto con agua potable.

      - JUNTAS DE DILATACIÓN EN MUROS

Para la realización de la junta será necesario realizar un cajeo previo de 4 o 5 cm con los bordes redondeados, en el hormigón, con el consiguiente limpiado y eliminación de residuos de la operación. Una vez preparada la junta se aplicarán las capas y elementos nombrados a continuación con el orden que sigue y tal y como se observa en el documento de planos.

- Fondo de junta

- Ligante de consolidación y adherencia

- Caucho reactivo de bajo módulo elástico

- Molde inerte Φ30mm

- Adhesivo Epoxi de alto módulo elástico

- Laminado Composite Epoxi-fibra de vidrio flexible de 30 cm de desarrollo

- Sellado especial para contacto con agua potable.

    - Control de calidad

El control de calidad será documental, exigiendo al contratista certificados, y se comprueba la eficacia conjuntamente con los demás elementos en la prueba de estanqueidad.

    - Medición y abono

Se abonarán por metros lineales (m) según se indique en cada unidad, y con las características indicadas en cada unidad, medido lo realmente impermeabilizado a los precios números 02.06.571 a 02.06.575  de los incluidos en los cuadros de precios.

Los precios incluyen el material en obra, colocación, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - TRATAMIENTO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DE DEPÓSITOS DE HORMIGÓN PARA AGUA POTABLE (teimper) se está a la espera de la revisión por parte de teimper

    - Materiales

El de la cubierta se realizará en forma de alicatado continuo y comprende las siguientes capas de material:

- Ligante de Consolidación de Interfase

- Capa Elastomérica de 1 mm de espesor

  - Adhesivo Epoxi especificado en los artículos anteriores.

- Laminado Composite Epoxi-Fibra de Vidrio de 1 mm de espesor

  - Espedificado en el artículo anterior.

- Acabado de Micromortero Epoxi-Cuarzo-Poliuretano

  - Adherencia al Aislamiento					superior a la cohesión

  - Resistencia a tracción						13,34 MPa

  - Elongación a rotura						132,7 %

  - Módulo Elástico						182,1 MPa

  - Dureza SHORE “A”						100

  - Dureza SHORE “D” 						80

  - Absorción de agua a 20ºC					<4 %

  - Espesor							1 mm

    - Ejecución

Se tendrá mucho cuidado en la formación de soldaduras de piezas de coronación, formación de desagües, etc. Las superficies sobre las que han de extenderse las láminas impermeabilizantes se limpiarán y prepararán adecuadamente para evitar elementos punzantes.

El soporte de partida para la impermeabilización de la cubierta, ha de ser losa con pendientes de acabado fratasado.

Y el acabado de ésta estará constituido por las cuatro capas siguientes, colocadas por el orden en que se muestran:

1.- Ligante de Consolidación de Interfase (Absorbido por el soporte)

2.- Capa Elastomérica de 1mm de espesor (1 mm)

3.- Laminado Composite Epoxi-Fibra de Vidio de 1 mm de espesor (1 mm)

4.- Acabado de Micromortero Epoxi-Cuarzo-Poliuretano (1 mm)

    - Control de calidad

Cualquier producto impermeabilizante que se emplee, contará con la aprobación de la Dirección Facultativa y estará garantizado por el fabricante por un mínimo de diez (10) años.

El control de calidad será documental, exigiendo al contratista certificados, y se comprueba la eficacia conjuntamente con los demás elementos en la prueba de estanqueidad.

      - Prueba de estanqueidad en cubiertas planas

Descripción del ensayo:

La prueba que se expone a continuación está destinada a comprobar el funcionamiento de la solución impermeabilizante dispuesta en una cubierta plana.

El ensayo considerado como prueba de servicio, se fundamenta en la detección de posibles humedades cuando la cubierta se inunda durante un determinado período de tiempo.

Cómo se hace:

El sistema de impermeabilización estará totalmente instalado.

Los puntos de desagüe tienen que estar conectados a la red o canalizados a un punto de evacuación suficiente y que no presente ningún tipo de riesgo de inundación de paredes sensibles de la obra.

La primera operación a efectuar es la obstrucción de los desagües.

Acto seguido se llena la cubierta con agua hasta llegar a un nivel de 5 cm., aproximadamente, por debajo del punto más alto, del encuentro más bajo, de la impermeabilización con paramentos.

Se mantiene la inundación y el nivel indicado durante veinticuatro horas, como mínimo.

Pasado dicho periodo se procede a un minucioso examen de la parte inferior del forjado donde está situada la cubierta, para observar la posible presencia de puntos de filtración o pérdida de agua. Hay que fijarse especialmente en puntos singulares como desagües, encuentro con muros, pilares, juntas, etc.

Una vez efectuada la inspección se procederá a vaciar la zona inundada.

En cubiertas en las que no sea posible la inundación, se procede a la aplicación de un riego continuo, en la superficie, en un espacio de tiempo no inferior a las 48 horas.

Cómo se expresan:

El resultado de la prueba es del tipo: si se detecta algún tipo de filtración, el resultado no es conforme. En este caso hay que proceder a la reparación de la zona no estanca y, una vez resuelto el problema, volver a efectuar la prueba para evaluar los efectos de la reparación llevada a cabo.

Normas de referencia o relacionadas:

NBE QB-90

Utilidad del ensayo:

La ejecución de la prueba resulta imprescindible para la aceptación de la correcta puesta en obra de la solución de impermeabilización y garantizar su funcionalidad.

Cuándo hacerlo:

Aunque la prueba pueda llevarse a cabo una vez la cubierta esté totalmente acabada, el momento adecuado para hacer el ensayo es justamente después de la colocación de las membranas de impermeabilización, ya que si se detectara alguna filtración, su ubicación y posterior reparación resultaría mucho más sencilla que si la cubierta ya tuviera el pavimento de acabado.

Por lo tanto, la prueba hay que realizarla una vez concluidas las operaciones de impermeabilización, y antes de proceder a la disposición del sistema de acabado de la cubierta.

Precauciones:

La obstrucción de los desagües se hará utilizando un sistema que permita evacuar el agua para mantener el nivel de ésta durante la prueba, y una vez acabada, vaciar la cubierta de forma progresiva para no provocar daños en la red de bajantes por el impacto o por la descarga de agua.

Hay que tener en cuenta la resistencia del forjado en el que se dispone la cubierta, comprobando que pueda soportar, sin dañarse, el peso del agua que se añadirá.

Resulta imprescindible establecer un sistema de rebosaderos o mantenedores de nivel de agua con el fin y efecto de evitar sobrecargas producidas por las lluvias o aportaciones suplementarias accidentales de agua.

Muestra:

El ensayo se efectúa en toda la unidad funcional de la cubierta.

Exigencias:

La aceptación de la impermeabilidad de la cubierta está condicionada a que no se detecte ningún tipo de filtración en el forjado inferior.

    - Medición y abono

Se abonarán por metros cuadrados (m2), y con las características indicadas en cada unidad,  medidos sobre las superficies realmente impermeabilizadas al precio número 02.06.595 de los incluidos en los cuadros de precios.

Los precios incluyen el material en obra, colocación y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, incluso prueba de estanqueidad.

  - Tratamiento de Anticarbonatación (teimper) se está a la espera de la revisión por parte de teimper

    - Materiales

Los materiales a utilizar serán micromortero Epoxi Tisotrópico y Laminado Epoxi-Fibra comentado en el artículo anterior. Además el revestimiento contínuo a base de un sistema acrílico

    - Ejecución

El tratamiento consistirá en saneo del hormigón en juntas de tongada mediante pequeñas herramientas mecánicas, limpieza general del hormigón mediante lanza hidráulica, tratamiento previo de uniones de tongada con micromortero Epoxi Tisotrópico y Laminado Epoxi-Fibra de 20 cm de Ancho. Y Revestimiento continuo e impermeable, a base de sistema acrílico en triple capa (300 micras: 100 micras/capa).

Las juntas exteriores de los muros se tratarán a base de cajeado previo, limpieza del mismo, adhesivo epoxi, molde inerte y masilla.

    - Control de calidad

El control de calidad será documental y mediante inspección durante la ejecución y terminada la superficie, exigiendo al contratista certificados, documento de idoneidad técnica y referencia en obras.

    - Medición y abono

Se abonarán por metros cuadrados (m2), y con las características indicadas en cada unidad,  medidos sobre las superficies realmente tratadas al precio número 02.06.596 de los incluidos en los cuadros de precios.

Los precios incluyen el material en obra, colocación y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION (CON SISTEMAS TRADICIONALES, ALTERNATIVA A TEIMPER)

    - Materiales

      - Láminas de pvc para impermeabilización de cubiertas

Para la cubierta de las casetas y depósito se proyecta la siguiente impermeabilización:

- Lámina de PVC armada con fibra de poliéster, de 1,20 mm de espesor para impermeabilización de cubiertas.

- Geotextil de 200 gr/m2

- Protección de cubierta con capa de gravilla de siete con cinco (7.5) cm de espesor, extendida.

- Terminación de imposta con gárgola, a base de tubos rectangulares de 100x73 mm cada 1.24, para facilitar el drenaje.

      - En paramentos de hormigón en contacto con agua (en arquetas y depósitos con agua)

El Contratista someterá con suficiente antelación a la aprobación del Ingeniero Director de la Obra el producto a utilizar, acompañando suficientes referencias relativas a su comportamiento en obras similares.

En todo caso, el producto a emplear deberá contar con los certificados de aptitud para productos en contacto con el agua potable.

La impermeabilización se desarrollará con los tratamientos:

- Preparación de la superficie con sellado de posibles coqueras o juntas de obra y formación de media cara en los encuentros con mortero de fraguado rápido sin retracción impermeable al agua.

- Aplicación de un impermeabilizante hidráulico de base cementosa en dos capas cruzadas con al menos 5 kg/m2 tipo TRICOSAL DICHTUNGSSLAME o similar, con certificados de aplicación sanitaria según RD140/2003.

- Sellado con masilla de tiokol en juntas de construcción con dotación de 0,4 kg/ml

- Impermeabilización superior de juntas y cuarto de caña con mortero flexible de impermeabilización de textura cerrada con un rendimiento de 2 kg/ml colocado en una franja de 20 cm incluyendo la colocación de malla de refuerzo formada por fibra de vidrio.

Como alternativa la impermeabilización se desarrollará con los tratamientos:

- Preparación de la superficie mediante agua a alta presión (>400 bar) para eliminar lechadas y materiales sueltos en zonas con coqueras, juntas de construcción y encuentros.

- Ejecución de media caña en encuentros mediante aplicación de mortero R4 compatible con agua potable MC-RIM PW 20 o similar aplicado con puente de unión MC-RIM PW BC o similar, curado convenientemente.

- Aplicación de impermeabilizante hidráulico de base cementosa por proyección con al menos 16 Kg/m2 tipo MC-RIM PW 10 o similar con certificados de potabilidad.

- Impermeabilización superior de juntas y cuarto de caña con mortero flexible de impermeabilización de textura cerrada con un rendimiento de 2 kg/ml colocado en una franja de 20 cm incluyendo la colocación de malla de refuerzo formada por fibra de vidrio.

      - En paramentos de hormigón en contacto con el terreno

Como alternativa de  menor impacto ecológico, sin betunes y con baja emisión se aplicará un sellador reactivo bicomponente tipo Zentrifix F92 o similar aplicado dos manos, con control de curado por cambio de color con consumo de 4 Kg/m2. Este material se mantendrá elástico a temperaturas bajo cero, evitará la penetración de raíces del terreno hacia las estructuras, protegerá el hormigón frente a carbonatación y sales del terreno.

La aceptación del tipo de pintura propuesta por el Contratista, será decidida por el Ingeniero Director de las obras a la vista de los resultados de los ensayos previos cuya realización ordene.

      - Bandas elásticas para el sellado de juntas

Para el sellado de juntas de dilatación se utilizarán láminas de termoplástico elastomérico Tricoflex de 200x2 mm o similar, adheridas con el adhesivo BOTAMENT EF 500 o similar. Considerando en cada caso los espesores de lámina en función de la presión y anchura abierta de junta.

      - Elastómeros para impermeabilización de cubiertas

Elastómeros en base poliuretano:

En cubiertas visitables pero no transitadas se aplicará el elastómero monocomponente resistente a UV MC-DUR 2103 o similar con consumo de 1 kg/m2 en dos manos sobre hormigones previamente sellados mediante imprimación epoxi MC-DUR 1390 VK o similar arenada.

En cubiertas que además sean transitadas habitualmente o cuya temperatura mínima a soportar quede por debajo de los -5ºC, se aplicará el elastómero bicomponente MC-DUR 2295 o similar, previa preparación y sellado del soporte de hormigón, con un consumo total de 2,7 Kg/m2.

Elastómeros polímero – cementosos:

En cubiertas visitables no transitadas de hormigón, se formarán pendientes con el mortero aligerado aislante Nafufill LM o similar y cuando así lo indiquen los planos, y sobre este se aplicará el sistema MC-APC o similar, con consumo de 0,3 Kg/m2 de imprimación y 4,6 Kg/m2 de material en dos pasadas.

      - Productos adheridos para la impermeabilización de cubiertas

Pendiente de redacción

      - Resinas y masillas epoxi para el sellado de juntas

Los sistemas epoxi o formulaciones epoxi se componen de los elementos principales: resina y endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes, flexibilizadores, cargas y otros que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o químicas del sistema de resina o abaratarlo.

Resinas de base:

El tipo de sistema y su formulación deberán ser previamente aprobados por el Director a propuesta del Contratista de las obras y las características de los componentes y del sistema deberán ser garantizadas por el fabricante o por el formulador, en su caso.

Endurecedores:

El endurecimiento de una resina puede hacerse con un agente o con un endurecedor. En el primer caso, una molécula epoxi se une a otra en presencia del catalizador. En el segundo caso el reactivo endurecedor o agente de curado se combina con una o más moléculas de resina.

Los agentes catalizadores más empleados son las bases fuertes tales como aminas terciarias o materiales fuertemente receptores de protones, como el trifluoruro de boro.

Los reactivos endurecedores más comunes son las aminas y sus derivados, poliaminas o poliamidas, los ácidos y anhídricos orgánicos.

La reacción es exotérmica pudiendo producir una elevación considerable de temperatura del sistema que debe ser tenida en cuenta en cada caso particular al elegir la resina y el endurecedor. El calor de curado cuando el endurecedor es una amina es del orden de 25 Kcal/mol. epoxi.

Por otra parte, deberá conocerse de antemano, mediante ensayos y pruebas suficientes en fábrica, el tiempo útil de aplicación, o "potlife", desde el momento de mezclado de la resina con el endurecedor, a distintas temperaturas ambiente en la gama de temperatura previsible.

Los agentes de curado o endurecedores pueden clasificarse en agentes de curado en frío y agentes de curado en caliente. Los primeros reaccionan con las resinas a temperaturas ordinarias o bajas, en atmósferas particularmente húmedas; de este grupo son: las aminas alifáticas primarias, las poliaminas, los poliisocianatos. Los agentes de curado en caliente más empleados son los anhídricos orgánicos, las aminas primarias y aromáticas y los catalizadores, que son inactivos a temperaturas ordinarias, pero que se descomponen en componentes activos al calentarlo.

Características:

Las características físicas y mecánicas mínimas a cumplir por el sistema epoxi serán:

- Resistencia a compresión (Kp/cm²)	550-1.000

- Módulo de deformación a compresión (Kp/cm²)	20-100x103

- Resistencia a la flexotracción (Kp/cm²)	280-480

- Resistencia a la tracción (Kp/cm²)	90-140

- Alargamiento de rotura (%)	0 -15

- Coeficiente de dilatación térmica lineal por °C	25-30x10-6

- Absorción de agua en % a 7 días, a 25 °C	0 -1

Será de aplicación la Norma ASTM C-882-78 (1.983).

      - Fibra de vidrio para el sellado de juntas

Pendiente de redacción

    - Ejecución

      - Láminas de pvc para impermeabilización de cubiertas

Pendiente de redacción

      - En paramentos de hormigón en contacto con agua (en arquetas y depósitos con agua)

Preparación superficial:

La superficie se preparará para eliminar lechadas, restos de desencofrantes y materiales sueltos o débiles mediante proyección de agua a presión o agua y granulado inerte a una presión suficiente para realizar su función (al menos 400 bar).

Si existen recubrimientos anteriores se deberán eliminar totalmente.

La resistencia de adherencia a tracción necesaria en la superficie preparada será de 1,5 N/mm2.

Medias cañas

Los encuentros entre muros y losa-muro se suavizarán mediante mortero impermeable estructural R4 MC-RIM PW 20 aplicado con puente de unión MC-RIM PW BC o similar.

Aplicación de impermeabilizante cementos MC-RIM PW 10 o similar

El mortero de impermeabilización cementoso compatible con agua potable se aplicará sobre la superficie preparada y con las juntas y fisuras selladas.

La superficie se humectará previamente sin que el agua quede formando película superficial y se proyectará mediante bomba de mortero hasta alcanzar el espesor deseado (de 8 a 15 mm).

El material puede alisarse o quedarse con la rugosidad de proyección.

El curado se controlará para evitar fisuraciones.

      - En paramentos de hormigón en contacto con el terreno

Los paramentos de hormigón en contacto con el terreno se impermeabilizarán con Zentrifix F92 o similar que adhiere sobre hormigón.

El material permitirá el puente de fisuras de hasta 1 mm con 2000 micras de película seca.

La aplicación se realizará en dos pasos, el primero será un rascado a llana en la superficie y la segunda se aplicará bien a llana o por proyección airless con un espesor de 2mm .

El material puede utilizarse como protección del hormigón, tanto en trasdoses como expuesto a la intemperie. No requiere medidas especiales de curado.

      - Bandas elásticas para el sellado de juntas

Se efectuará una preparación superficial a ambos lados de la junta, de forma que al menos cubra el 40% (20% a cada lado) de la anchura de la banda elastomérica, excediendo en al menos 1 cm a ambos lados la anchura de la banda.

La preparación se realizará mediante disco de diamante para eliminar lechadas y partes sueltas y se soplará o aspirará antes de la colocación. La ejecución será en seco.

Se ejecutará una cama con adhesivo epoxi Botament EF 500 o similar en ambas zonas de adherencia, de forma que quede nivelado y con 2 mm de material, aplicándose la banda seca sobre él presionando con rodillo liso y soldando la misma por chorro de aire caliente cuando se precise para darle continuidad a los tramos.

Posteriormente se aplicará adhesivo en la cara superior, en la misma zona que en la cara inferior de forma que quede la banda “mordida” con 1-2 mm en su cara superior.

El exceso de material se puede eliminar con agua antes de su endurecimiento.

      - Elastómeros para impermeabilización de cubiertas

Cubierta visitables pero no transitadas de continuo:

Se efectuará una preparación superficial de forma que se eliminen lechadas y partes sueltos o recubrimientos anteriores en su caso, exponiendo hormigón con suficiente anclaje (1,5 N/mm2).

En caso de precisarse la ejecución de pendientes se realizará con el mortero aligerado aislante Nafufill LM o similar, en los espesores necesarios, aplicado previa humectación del soporte.

La impermeabilización se podrá efectuar bien mediante elastómero de poliuretano en capa fina o mediante polímero cementoso en capa gruesa, en función de los movimientos previstos en la estructura, si se estima un movimiento importante se optará por el elastómero MC-DUR 2103 M o similar, y en caso de movimientos limitados se podrá sustituir por el sistema MC-APC o similar.

Elastómero de PU MC-DUR 2103 M o similar: Sobre la superficie preparada y seca se aplicará una imprimación con 0,3 Kg/m2 de MC-DUR 1200 VK o similar, seguida por una capa de raseado de 1,2 Kg/m2 de mezcla de resina MC-DUR 1200 VK o similar,  y árido seco de cuarzo de 0,1-0,3 mm en relación 1:1 trabajada a llana.

Esta capa se arenará ligeramente con 1-2 Kg/m2 de arena de cuarzo 0,2-0,6 mm para ganar adhesión de la capa de sellado resistente a UV.

En zonas horizontales se aplicará una primera mano de 0,5 Kg/m2 mediante llana o haragán de goma y una segunda entre 12 y 24 horas después con la misma dotación.

Si la superficie tiene pendientes suficientes, se puede reducir el consumo, aplicando dos manos de 0,3 Kg/m2 mediante rodillo.

Sistema MC-APC o similar: Sobre la superficie lisa preparada se aplicarán 0,3 Kg/m2 de la imprimación MC-APC base coat o similar, sobre la que se aplicará bien a mano o por proyección dos manos de MC-APC Top Coat o similar, con un consumo de 2,3 Kg/m2 cada una.

Cubiertas transitadas por personas y /o vehículos:

Sobre la superficie preparada y seca se aplicará una imprimación con 0,3 Kg/m2 de MC-DUR 1200 VK o similar, seguida por una capa de raseado de 1,2 Kg/m2 de mezcla de resina MC-DUR 1200 VK o similar, y árido seco de cuarzo de 0,1-0,3 mm en relación 1:1 trabajada a llana.

Después de 12 horas se aplicará una capa de 1,7 Kg/m2 de MC-DUR 2295 o similar, mediante llana o haragán de goma.

La segunda mano se efectúa mediante una mezcla de MC-DUR 2295 o similar, mezclado con un 10% de arena de cuarzo seca 0,2-0,7 mm con consumo de 1 Kg/m2 que se arenará superficialmente con 5 Kg/m2 de árido seco 0,2-0,7 mm.

El sellado sobre este arenado se efectuará con MC-DUR 2092 o similar,.

      - Productos adheridos para la impermeabilización de cubiertas

Pendiente de redacción

      - Resinas y masillas epoxi para el sellado de juntas

Pendiente de redacción

      - Fibra de vidrio para el sellado de juntas

Pendiente de redacción

    - Control de calidad

Cualquier producto impermeabilizante que se emplee, contará con la aprobación de la Dirección Facultativa y estará garantizado por el fabricante por un mínimo de diez (10) años.

El control de calidad será documental, exigiendo al contratista certificados, y se comprueba la eficacia conjuntamente con los demás elementos en la prueba de estanqueidad.

      - Prueba de estanqueidad en cubiertas planas

Descripción del ensayo:

La prueba que se expone a continuación está destinada a comprobar el funcionamiento de la solución impermeabilizante dispuesta en una cubierta plana.

El ensayo considerado como prueba de servicio, se fundamenta en la detección de posibles humedades cuando la cubierta se inunda durante un determinado período de tiempo.

Cómo se hace:

El sistema de impermeabilización estará totalmente instalado.

Los puntos de desagüe tienen que estar conectados a la red o canalizados a un punto de evacuación suficiente y que no presente ningún tipo de riesgo de inundación de paredes sensibles de la obra.

La primera operación a efectuar es la obstrucción de los desagües.

Acto seguido se llena la cubierta con agua hasta llegar a un nivel de 5 cm., aproximadamente, por debajo del punto más alto, del encuentro más bajo, de la impermeabilización con paramentos.

Se mantiene la inundación y el nivel indicado durante veinticuatro horas, como mínimo.

Pasado dicho periodo se procede a un minucioso examen de la parte inferior del forjado donde está situada la cubierta, para observar la posible presencia de puntos de filtración o pérdida de agua. Hay que fijarse especialmente en puntos singulares como desagües, encuentro con muros, pilares, juntas, etc.

Una vez efectuada la inspección se procederá a vaciar la zona inundada.

En cubiertas en las que no sea posible la inundación, se procede a la aplicación de un riego continuo, en la superficie, en un espacio de tiempo no inferior a las 48 horas.

Cómo se expresan:

El resultado de la prueba es del tipo: si se detecta algún tipo de filtración, el resultado no es conforme. En este caso hay que proceder a la reparación de la zona no estanca y, una vez resuelto el problema, volver a efectuar la prueba para evaluar los efectos de la reparación llevada a cabo.

Normas de referencia o relacionadas:

NBE QB-90

Utilidad del ensayo:

La ejecución de la prueba resulta imprescindible para la aceptación de la correcta puesta en obra de la solución de impermeabilización y garantizar su funcionalidad.

Cuándo hacerlo:

Aunque la prueba pueda llevarse a cabo una vez la cubierta esté totalmente acabada, el momento adecuado para hacer el ensayo es justamente después de la colocación de las membranas de impermeabilización, ya que si se detectara alguna filtración, su ubicación y posterior reparación resultaría mucho más sencilla que si la cubierta ya tuviera el pavimento de acabado.

Por lo tanto, la prueba hay que realizarla una vez concluidas las operaciones de impermeabilización, y antes de proceder a la disposición del sistema de acabado de la cubierta.

Precauciones:

La obstrucción de los desagües se hará utilizando un sistema que permita evacuar el agua para mantener el nivel de ésta durante la prueba, y una vez acabada, vaciar la cubierta de forma progresiva para no provocar daños en la red de bajantes por el impacto o por la descarga de agua.

Hay que tener en cuenta la resistencia del forjado en el que se dispone la cubierta, comprobando que pueda soportar, sin dañarse, el peso del agua que se añadirá.

Resulta imprescindible establecer un sistema de rebosaderos o mantenedores de nivel de agua con el fin y efecto de evitar sobrecargas producidas por las lluvias o aportaciones suplementarias accidentales de agua.

Muestra:

El ensayo se efectúa en toda la unidad funcional de la cubierta.

Exigencias:

La aceptación de la impermeabilidad de la cubierta está condicionada a que no se detecte ningún tipo de filtración en el forjado inferior.

    - Medición y abono

Se abonarán por la medida y con las características indicadas en cada unidad, medidos sobre lo realmente impermeabilizado a los precios números 02.06.038 a 02.06.058 de los incluidos en los cuadros de precios.

Los precios incluyen el material en obra, colocación y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, incluso prueba de estanqueidad en su caso.

  - Láminas de pvc para impermeabilización de elementos en contacto con el agua potable

    - Materiales

El material a emplear en las membranas de impermeabilización será de PVC-P adecuada para la impermeabilización de depósitos de agua potable.

Se dispondrá de un geotextil de 300gr/m² de poliéster como apoyo de lámina de PVC-P apto para estar en contacto con agua potable de 1,5 mm de espesor.

    - Ejecución

Las superficies en las que debe aplicarse estarán limpias de polvo, materiales sueltos y cualquier suciedad en general. En caso de existir huecos o coqueras se regularizará previamente la superficie con mortero de cemento con el fin de obtener una superficie sin aristas.

El geotextil deberá ser desenrollado tan liso como sea posible sobre el soporte en dirección del tráfico de construcción. La continuidad entre los rollos se lograra mediante las uniones adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes, o juntas cosidas, soldadas o grapadas.

La unión entre geomembrana de impermeabilización se realizará por soldadura de aire caliente o cuña caliente. La soldabilidad y la calidad de la soldadura están influenciadas por las condiciones atmosféricas (temperatura, humedad), condiciones de soldadura (temperatura, velocidad y presión) y por el estado superficial de la lamina (limpieza, humedad). Por todo ello, deberá ajustarse la máquina para obtener un correcto ensamblamiento. La soldadura por alta frecuencia podrá realizarse para la prefabricación de paneles de taller.

La soldadura con disolvente no está autorizada.

La geomembrana debe ser fijada de forma lineal a lo largo del perímetro y alrededor de todos los detalles, con el fin de asegurar una resistencia al arranque de al menos 2700 N/ml.

La estructura de soporte tiene que estar desinfectada.

La geomembrana se fijará a la coronación de los muros mediante una platina continua colaminada, fijada mecánicamente (mediante remaches de aluminio o anclajes de acero inoxidable) al muro y sellada con poliuretano al que se soldará la geomembrana.

Los solapes de las geomembranas serán de un mínimo de 10 cm anclándose con tacoclavos la parte del solape en contacto con el sustento y soldado la otra parte de tal forma que se tapen los tacoclavos. Adicionalmente se anclarán con tacoclavos en arranque de muros y de pilares.

    - Control de calidad

Cualquier producto impermeabilizante que se emplee, contará con la aprobación de la Dirección Facultativa y estará garantizado por el fabricante por un mínimo de diez (10) años.

El control de calidad será documental, exigiendo al contratista certificados, y se comprueba la eficacia conjuntamente con los demás elementos en la prueba de estanqueidad.

    - Medición y abono

Se abonarán por metros cuadrados o unidades según se indique en cada unidad, y con las características indicadas en cada unidad, medidos sobre las superficies realmente impermeabilizadas a los precios números 02.06.571, 02.06.572, 04.01.808, 04.05.661 y 04.07.130 de los incluidos en los cuadros de precios.

Los precios incluyen el material en obra, colocación, soldadura y sistemas de fijación para el caso de las láminas, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - rESINAS EXPANSIVAS DE POLIURETANO

    - Materiales

Las resinas a emplear deben de tener una aditivación que nos permita generar en un tiempo controlado una expansión lenta y fluida que procure el relleno completo de los huecos existentes antes de su endurecimiento.

Con  las siguientes características:

- Genera una espuma rígida con capacidad portante [R. compresión mínima = 40 MPa].

- Expandirá entre 8 -10 veces su volumen original.

- Es compatible con aguas subterráneas y suelos, sin provocar migraciones dañinas en caso de filtración de aguas subterráneas

- Presenta un espumado lento y fluido con endurecimiento posterior

- Densidad aproximada del material expandido 0,11-0,14 Kg/litro.

    - Ejecución

      - Procedimiento de aplicación

Para la aplicación se debe tener en cuenta.

- Los tapones necesarios para confinar la resina si se ejecuta a tramos: se debe de comenzar el relleno por la cota más baja e ir subiendo por tramos calculados, de forma que el nuevo tramo expande siempre hacia arriba contra la espuma ya endurecida del tramo anterior.

- Cuando la resina expande es preciso que el aire escape para permitir el avance de la espuma, por lo que se han de prever.

      - Puesta en obra

El material se bombeará con cámara de mezcla incorporada, en la parte superior del elemento a inyectar.

El vertido del material se realizará mediante un tubo de PE de 16/20 mm conectado al cabezal de mezcla de la bomba, comenzando por la parte inferior y recogiendo la tubería a medida que se avance.

Para comprobar el avance del relleno y permitir la expansión completa a la densidad calculada se ejecutará el relleno en tramos de 10 metros.

A la vez que se bombee se subirá el tubo para evitar que se quede ocluido por la resina más antigua depositada en el fondo.

Una vez se haya terminado el tramo se soplará aire por el tubo.

Se procederá a esperar la reacción completa de la resina, mientras se recirculará la bomba un producto para su limpieza y se preparará el siguiente tramo.

    - Control de calidad

Cualquier producto que se emplee, contará con la aprobación de la Dirección Facultativa y estará garantizado por el fabricante por un mínimo de diez (10) años.

El control de calidad será documental, exigiendo al contratista certificados.

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del fabricante o Documento de Identidad Técnica, que garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego, y el control de calidad realizado en fábrica de la partida enviada.

A la entrega del suministro se entregará un albarán con los siguientes datos:

- Nombre y dirección de la empresa suministradora

- Fecha de suministro

- Identificación y vehículo que lo entrega

- Cantidad que se suministra

- Denominación del material

- Nombre y dirección del comprador y destino

- Referencia del pedido

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios al número 05.01.102.

Los precios incluyen el suministro del equipo de bombeo, tubos, obturadores, material de inyección, aditivos, diluyentes y limpieza, compresor, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - CARPINTERÍA METÁLICA

    - Materiales

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, o aluminio serán las determinadas en proyecto y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebajas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación, se ajustará en cuanto a la cerrajería al R.D. 1829/1995 de 10 de Noviembre.

La carpintería exterior para ventanas será de perfiles metálicos especiales y junquillos de latón a presión para acristalar. Se la someterá a pruebas de estanqueidad: mediante manguera a presión tipo ducha durante 8 horas, estando totalmente colocado el vidrio, masilla, etc.

Los desplomes admisibles serán de 2 mm en un metro.

Se deberá usar aluminio para las barandillas, acero para las escaleras y hierro para las puertas y ventanas y cumplirán las especificaciones de la Normativa vigente.

    - Ejecución

Hechas en el taller las piezas definidas en los planos, el Contratista habrá de prever en la obra todos los detalles para la recepción y el perfecto ajuste, teniendo mucho cuidado en el aplanado, alineación y cotas de los diversos cercos y contracercos, así como de la sujeción en la obra, atendiendo a la estanqueidad de las uniones con los paramentos de fachada (tapajuntas) y la perfecta colocación, así como el ajuste y funcionamiento de todos los elementos.

    - Control de calidad

La colocación en la obra se ajustará a las Normas del fabricante y se sellarán las juntas con masillas especiales, garantizadas por un mínimo de diez (10) años.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, al precio nº 05.01.102.

Los precios incluyen el suministro, la instalación, incluyendo premarcos, cristalería y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - Riegos de imprimación

    - Materiales

Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido por el artículo 213 del PG-3 y modificado por Orden Ministerial 5/2001.

Las emulsión bituminosa a utilizar será:

- Emulsión asfáltica tipo ECI con dotación 0,6 Kg/m².

No obstante, el Ingeniero Director de la Obra podrá autorizar el empleo de otro tipo de ligante, si las condiciones circunstanciales de ejecución de las obras así lo aconsejan.

    - Ejecución

Se cumplirá con todo lo dispuesto en el art. 530 del PG-3 así como en la Orden Ministerial FOM/891/04.

La dosificación inicial a emplear será la siguiente:

| Betún residual (Kg/m2) | Betún residual % | Emulsión necesaria Kg/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1,00 | 40 | 2,5 |

La dosificación definitiva será fijada por el Director de la Obra a la vista de las condiciones circunstanciales de ejecución de las obras.

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h.).

El empleo de árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa recién tratada o a que se observe que ha quedado una parte del ligante sin absorber después de haber pasado 24 horas de su extensión.

La dotación del árido será la necesaria para que asegure la absorción de un exceso de ligante o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la circulación. Deberán evitarse excesos en la dotación de árido de manera que dificulten la unión adecuada entre la zahorra artificial o la mezcla asfáltica.

A la vista de las pruebas realizadas, el Ingeniero Director de la Obra podrá modificar la dotación de los materiales.

    - Control de calidad

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en el PG3 en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, al precio nº 05.01.102.

Los precios incluyen el suministro, la puesta en obra y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - Riegos de adherencia

    - Materiales

Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido por el artículo 213 del PG-3 y modificado por Orden Ministerial 5/2001.

Las emulsión bituminosa a utilizar será:

- Emulsión asfáltica tipo ECL-1 con dotación 1 Kg/m².

    - Ejecución

Se cumplirá con lo dispuesto en el artículo 531 del PG-3 así como la Orden Ministerial FOM/891/04.

La dosificación inicial a emplear será la siguiente:

| UTILIZACIÓN | Betún residual |  | Emulsión necesaria |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | Kg/m² | Kg/m² |
| Bajo rodadura | 43 | 0,5 | 1,16 |

A la vista de las pruebas realizadas, el Ingeniero Director de la Obra podrá modificar la dotación del ligante hidrocarbonado definido anteriormente.

    - Control de calidad

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en el PG3 en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, al precio nº 05.01.102.

Los precios incluyen el suministro, la puesta en obra y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

En lo no especificado en este artículo, las mezclas bituminosas y su puesta en obra cumplirán lo dispuesto en el artículo 542 del PG3 así como la Orden Ministerial FOM/891/2004 y la O.C. 24/08 del Ministerio de Fomento.

    - Materiales

      - Ligante hidrocarbonado

El betún asfáltico a utilizar en la obra, cumplirá lo especificado en el artículo 211 del PG-3. y será del tipo B-60/70.

      - Relación polvo mineral/ligante

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y de ligante hidrocarbonado en las mezclas bituminosas en caliente será, en principio, de 1,3 para la capa de rodadura y de 1,2 para las capas intermedia y 1,0 para la capa de base.

    - Ejecución

Se proyecta la reposición de las zonas de aglomerado que afecta la traza de la tubería con dos capas de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC-16-surf-S, que actuará también como capa de rodadura.

    - Control de calidad

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en el PG3 en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

    - Medición y abono

La medición se realizará por metros cuadrados realmente ejecutados medidos sobre planos, el cual se abonará por metros cuadrados al precio número 01.05.025 de los incluidos en el cuadro de precios.

En el precio se incluyen todas las fases que se describen tanto en el cuadro de precios, como en los artículos de este Pliego. Los excesos sobre planos no serán de abono a excepción que cuenten con la autorización expresa del Ingeniero Director de la Obra.

  - Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla

    - Materiales

Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido por el artículo 213 del PG-3 y modificado por Orden Ministerial 5/2001.

Las emulsión bituminosa a utilizar será:

- Emulsión asfáltica tipo ECR-2 con dotación xx Kg/m2

    - Ejecución

Los tratamientos superficiales se ajustarán a lo no prescrito en este artículo al contenido del artículo 533 del PG3.

Para la reposición de pavimentos en caminos, se ejecutará un tratamiento superficial tipo bicapa formado por dos aplicaciones sucesivas de gravilla y ligante con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 2 kg/m2 con áridos 13/7 y 6/3 y dotación 12 l/m2 y 8 l/m2 en primera y segunda capa respectivamente.

La unidad de obra incluye, aparte del suministro y preparación de los materiales, extensión, compactación, limpieza y barrido.

    - Control de calidad

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en el PG3 en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

    - Medición y abono

La medición se realizará por metros cuadrados realmente ejecutados medidos sobre planos, el cual se abonará por metros cuadrados al precio número 01.05.025 de los incluidos en el cuadro de precios.

En el precio se incluyen todas las fases que se describen tanto en el cuadro de precios, como en los artículos de este Pliego. Los excesos sobre planos no serán de abono a excepción que cuenten con la autorización expresa del Ingeniero Director de la Obra.

  - Firmes y rellenos de zahorras

    - Materiales

La zahorra artificial será con características según el art. 510 del PG-3 para trafico categoría T3 y granulometría ZA25, compactado al 98% del proctor modificado.

La zahorra natural será con características según el art. 510 del PG-3 para trafico categoría T3 y granulometría ZN25, compactado al 98% del proctor modificado.

    - Ejecución

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba.

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la marcha de acción suave.

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos.

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa).

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras.

El Ingeniero Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar.

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Ingeniero Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo.

Dicha fórmula señalará:

- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación.

- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso granulométrico.

- La humedad de compactación.

- La densidad mínima a alcanzar.

Si la marcha de las obras lo aconseja el Ingeniero Director de las Obras podrá exigir la modificación de la fórmula de trabajo.

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Ingeniero Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará también en central, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares permita expresamente la humectación in situ.

En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Ingeniero Director de las Obras, las características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad.

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.

Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada a continuación:

- Para el relleno en cimentación del depósito el valor del 98% del proctor modificado.

- Para el relleno de la urbanización del depósito el valor del 98% del proctor modificado.

El valor del modulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo con placa (EV2), según la NLT-357, será superior a 80 MPa.

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulo EV2/EV1 será inferior a dos unidades y dos décimas (2,2).

    - Control de calidad

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en el PG3 en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

    - Medición y abono

La medición se realizará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados medidos sobre planos, el cual se abonará por metros cuadrados al precio número 01.05.025 de los incluidos en el cuadro de precios.

En el precio se incluyen todas las fases que se describen tanto en el cuadro de precios, como en los artículos de este Pliego. Los excesos sobre planos no serán de abono a excepción que cuenten con la autorización expresa del Ingeniero Director de la Obra.

  - BALDOSAS HIDRÁULICAS

    - Materiales

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcillas y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a la Norma UNE 41.008-1ª R.

El espesor medio en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a continuación. Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en los destinados a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros.

La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm de radio será de más menos medio milímetro. La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud en más o menos.

El coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE-EN 13748-1:2005 será menor o igual del diez por ciento.

El ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE-EN 13748-1:2005, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo: el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezcan la segunda capa tratándose de baldosas para interiores y de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico.

    - Ejecución

Para la ejecución de las aceras de baldosas hidráulicas se dispondrá inicialmente una capa de arena de tres centímetros, una capa de mortero de dos centímetros del tipo M-450 (artículo 611 del PG-3); sobre ella se colocarán las baldosas, nivelándolas a golpe de maceta y dándoles la pendiente de desagüe. Después se pasará con una escobilla, una lechada de cemento para el relleno de las juntas, que no serán superiores a cinco milímetros.

    - Control de calidad

Deberá estar en posesión del marcado CE y cumplir con la norma UNE_EN_13748_2.

    - Medición y abono

La medición se realizará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados medidos sobre planos, el cual se abonará por metros cuadrados al precio número 03.08.020 de los incluidos en el cuadro de precios.

En el precio se incluyen todas las fases que se describen tanto en el cuadro de precios, como en los artículos de este Pliego. Los excesos sobre planos no serán de abono a excepción que cuenten con la autorización expresa del Ingeniero Director de la Obra.

  - BORDILLOS DE HORMIGÓN

    - Materiales

Se ejecutarán con hormigón HM-20/B/20/I según EHE-08.

    - Ejecución

El asiento de los bordillos se realizará sobre una capa de hormigón HM-20/B/20/I. En el caso de que se observe un rasanteo deficiente de este hormigón para la buena colocación de los bordillos, se rebajará un mínimo de dos (2) centímetros en cota y se preparará el asiento con mortero M 450, de acuerdo con el artículo 611 del PG-3/75.

    - Control de calidad

Deberá estar en posesión del marcado CE y cumplir con la norma UNE 127025

    - Medición y abono

La medición se realizará por metros lineales (ml) realmente ejecutados medidos sobre planos, el cual se abonará por metros cuadrados al precio número 03.08.015 de los incluidos en el cuadro de precios.

En el precio se incluyen todas las fases que se describen tanto en el cuadro de precios, como en los artículos de este Pliego. Los excesos sobre planos no serán de abono a excepción que cuenten con la autorización expresa del Ingeniero Director de la Obra.

  - TUBERÍAS DE HORMIGÓN PARA saneamiento, DRENAJE e hincas

    - Materiales

      - Tubos de hormigón en masa

Se emplearán tubos de fabricados por compresión radial de hormigón en masa de enchufe de campana, para unión elástica con junta de goma EPDM de deslizamiento y compresión tipo arpón, para su empleo en obras de saneamiento y drenaje.

Los tubos se fabrican según la norma UNE-EN 1916 y la norma ASTM C14 en series o clases caracterizadas por la resistencia del tubo al aplastamiento, expresada en kN / ml.

Todos los tubos deberán ir marcados con el logotipo del fabricante, las siglas SAN (saneamiento), HM (hormigón en masa), DN (diámetro nominal), SERIE ó CLASE, el LOTE y fecha de fabricación. Las juntas de goma, serán macizas de caucho natural cumpliendo la Norma UNE-EN 681-1.

Estanqueidad frente al agua: sin fugas en la union o en el tubo, presion interna de 50 kPa (0,5 bar)

Clases resistentes según UNE EN 1916

Clases resistentes según A.S.T.M. C14

      - Tubos de hormigón armado

Se emplearán tubos de fabricados por compresión radial o por vibrocompresión (DN > 1.500) de hormigón armado de enchufe de campana, para unión elástica con junta de goma EPDM de deslizamiento y compresión tipo arpón, para su empleo en obras de saneamiento y drenaje.

Los tubos se fabrican según la norma UNE-EN 1916:2008 (Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero) en series o clases caracterizadas por la resistencia del tubo al aplastamiento, expresada en kN / ml.

Todos los tubos deberán ir marcados con el logotipo del fabricante, las siglas SAN (saneamiento), HA (hormigón armado), DN (diámetro nominal), SERIE ó CLASE, el LOTE y fecha de fabricación. Las juntas de goma, serán macizas de caucho natural cumpliendo la Norma UNE-EN 681-1.

Clases resistentes según UNE EN 1916. Clasificación tipo A:

Clases resistentes según UNE EN 1916. Clasificación tipo E:

Juntas de goma:

Las juntas de goma utilizadas para el emboquillado de los tubos serán de caucho EPDM y tendrán las siguientes características:

- Estanqueidad al agua: sin fugas en la unióno en el tubo apresion interna de 50 kPa (0,5 bar).

- Deflexión angular máxima: 12.500/DN (mm/m).

- Dureza IRHD: 45º ± 5.

Tuberías para hinca

Las tuberías para hinca serán tubos de hormigón armado con virola de acero en uno de sus extremos y unión elástica, especialmente diseñados para su uso en conducciones de saneamiento sin presión para colocar por hinca sin realizar aperturas de zanjas. Se utilizarán tubos de hinca cuando se realicen cruces bajo carretera o ferrocarril y en general pasos de difícil ejecución, en los que no sea posible la realización de una zanja sin grandes afecciones; también se utilizarán en aquellos otros casos en los que por la profundidad de la zanja o la dificultad de ejecución, resulte económicamente ventajosa la adopción de este procedimiento. Los tubos estarán provistos de tres taladros pasantes que permiten realizar las inyecciones necesarias (líquidos bentoníticos). Estarán situados en el centro del tubo y dispuestos de modo que el ángulo que separa dos cualquiera de ellos sea de 120º, este taladro pasante se realiza con un diámetro de 1 ó 3/4 de pulgada.

      - Otros elementos de la red de drenaje

Para el resto de elementos de la red de drenaje (pozos de registro, piezas especiales, marcos, acometidas, imbornales, aliviaderos, disipadores de energía, etc.) se estará en lo dispuesto en las “Recomendaciones para tuberías de hormigón armado en redes de saneamiento y drenaje” CEDEX (2006).

    - Ejecución

      - Recepción en obra

- La recepción la hará personal experto en conducciones de hormigón.

- Todos los tubos que se reciban en la obra, aunque previamente hayan sido inspeccionados en fábrica, serán detenidamente comprobados a su recepción.

- Es responsabilidad del receptor verificar que los tubos se correspondan con el pedido cursado y que no sufran daños en el momento de la recepción.

- Se verificará que todos los tubos están claramente marcados, según lo especificado en los respectivos artículos de estas recomendaciones, y que la clase resistente corresponde a la solicitada.

- Ante cualquier anomalía que se detecte se tomarán las precauciones necesarias para apartar el material que ofrezca dudas para su utilización. Los extremos dañados, desconchones o pequeñas fisuras podrán ser reparados en obra, antes de su instalación, con cementos especiales de alta adherencia, previa conformidad de la Dirección de Obra.

- Las anomalías quedarán reflejadas en el albarán de recepción, anotándose la cantidad de piezas dañadas y el tipo de daño advertido.

      - Transporte

Las operaciones de transporte de los tubos deberán hacerse, en su caso, conforme a las vigentes normas de tráfico. Deberán cuidarse, en primer lugar, que, en los camiones o en el medio en el que se realice el transporte a obra, el piso y los laterales de la caja estén exentos de protuberancias o bordes rígidos o agudos que puedan dañar a los tubos u otros componentes.

Si el transporte incluye tubos de distinto diámetro, será preciso colocarlos en sentido decreciente de los diámetros a partir del fondo, no admitiéndose cargas adicionales sobre los tubos que puedan producir tensiones superiores al 35% de la resistencia característica del hormigón en ese momento, ni el 50% de la tensión máxima que corresponda a la carga de rotura.

Deberá garantizarse la inmovilidad de los tubos, apilándolos de forma horizontal de manera que no queden en contacto unos con otros, disponiendo para ello cunas de madera o elementos elásticos.

Los tubos con uniones de enchufe y campana deberán colocarse con los extremos alternados, de tal modo que los enchufes no queden en contacto con los tubos inferiores. En cualquier caso, el transporte a obra no deberá iniciarse hasta que haya finalizado el período de curado.

      - Almacenamiento

Cuando los tubos se almacenen sobre el terreno deberá comprobarse que éste sea lo suficientemente resistente para soportar las cargas que se le transmitan y lo suficientemente liso para que éstos se apoyen en toda su longitud, sin riesgo de que piedras y otros salientes puedan dañarlos.

El acopio de los tubos en obra se hará tan cerca como sea posible del lugar de instalación y, habitualmente, en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera u otros dispositivos que garanticen su inmovilidad. En cada hilada las campanas y los enchufes de los tubos estarán en la misma dirección. Las campanas en la hilada siguiente estarán cambiadas y dispuestas encima de los enchufes de la hilada inferior. Solo si se dispone de una solera rígida y se garantizan las debidas condiciones de seguridad, podrán almacenarse en posición vertical, siempre que no se ocasionen daños en sus boquillas al colocarlos en esta posición.

El tiempo de almacenamiento deberá restringirse al mínimo posible, no debiendo prolongarse innecesariamente y, en cualquier caso, habrá que procurar la adecuada protección frente a posibles daños externos. evitando, en particular, que sufran secados excesivos o fríos intensos.

Podrán emplearse dos sistemas de acopio de los tubos: en forma de pilas o longitudinalmente.

Acopio en forma de pilas:

Se escogerán zonas despejadas de la obra que permitan las maniobras de los vehículos y de las grúas y otros elementos auxiliares de descarga. Los tubos apilados no se colocarán en las proximidades de zanjas abiertas.

El apilado más frecuente es el piramidal adoptándose precauciones especiales en el calzado lateral para prevenir que rueden. Se evitara un apilamiento excesivo en altura para que los tubos de la parte inferior no estén sobrecargados. Se recomienda que la altura del apilado no exceda de lo que se indica en la tabla adjunta.

La forma más segura de colocar la primera hilada es depositándola sobre el terreno nivelado, calzando en cuatro puntos cada uno de los tubos de esa hilada de arranque.

La hilada siguiente se colocará de tal manera que todas las campanas estén al mismo lado y sobresalgan los machos de la hilada anterior apoyándose los tubos sobre sus fustes.

Acopio longitudinal:

- Cuando los tubos se acopien longitudinalmente a lo largo de la zanja se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Se colocará la tubería tan cerca como sea posible de la zanja con el debido resguardo.

- Se colocará la tuberia al lado opuesto a las tierras de excavación.

- La tuberia no estará expuesta al tránsito de vehículos de la obra, zonas de voladura, etc.

No se almacenarán los tubos en el tajo por un periodo largo de tiempo en condiciones climatológicas adversas. Si fuera inevitable hacerlo se protegerán adecuadamente, evitando el contacto con el suelo, la exposición al sol, etc.

Si durante los trabajos de acopio se detectara algún tubo dañado, se procederá a su separación, marcándolo y situándolo en acopio aparte.

El acopio de las juntas elastoméricas (cuando las mismas se suministren de manera independiente a los tubos) se realizará en locales cerrados, y se tendrán en cuenta las siguientes precauciones:

- Las juntas se mantendrán limpias y no se expondrán a la intemperie hasta el momento de su utilización.

- La temperatura de almacenaje estará comprendida entre 10° C y 25' C.

- Los aros de goma se protegerán de la luz, en especial de la radiación solar directa y de las radiaciones artificiales con un elevado porcentaje de ultravioletas, y se almacenarán en contenedores opacos.

- Se protegerán del aire en circulación, envolviéndolos y almacenándolos en envases cerrados.

- Las juntas no se almacenarán en locales con equipos capaces de generar ozono, por ejemplo, lámparas de vapor de mercurio, material eléctrico de alta tensión u otro tipo de equipos que puedan producir chispas o descargas eléctricas silenciosas.

- Deberán protegerse de los gases de combustión y los vapores orgánicos, ya que pueden producir ozono por vía fotoquímica.

- Las juntas se almacenarán libres de tensión, compresión u otra deformación. Por ejemplo, no deberían estar suspendidas por ninguna parte de su circunferencia.

- No estarán en contacto con materiales líquidos o semisólidos, en especial disolventes, aceites y grasas, ni con metales.

      - Manipulación

Las operaciones de carga y descarga deberán realizarse de tal manera que los distintos elementos no se golpeen entre si o contra el suelo. La descarga deberá hacerse, a ser posible, cerca del lugar donde deban ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Si la zanja no estuviera abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deberán colocarse, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación, de tal forma que queden protegidos del tránsito de vehículos, explosivos, etc. Si la instalación fuera en terraplén, los tubos podrán acopiarse prácticamente en su posición definitiva.

En general, las operaciones de carga y descarga de los tubos habrá que realizarlas mediante equipos mecánicos. En cualquier caso, no serán admisibles dispositivos formados por cables desnudos ni cadenas en contacto con el tubo, siendo recomendable, por el contrario, el uso de bragas de cinta ancha recubiertas de caucho, o procedimientos de suspensión a base de ventosas. Los tubos tampoco se deben descargar en grupos de varios con cables o con cadenas, salvo que se disponga de un útil multihorquilla adecuado. La suspensión del tubo por un extremo y la descarga por lanzamiento no se harán nunca. La descarga mediante estrobos, enganchando para ello las bocas del tubo, si es una práctica admisible.

      - Colocación de la conducción

Previo a la instalación de la tubería, y una vez realizado el replanteo general de las obras y ejecutada la excavación de la zanja, se realizará el replanteo de la tubería, para lo que se señalarán sus vértices y colocan puntos de referencia, de alineación y de nivel, a partir de los que colocan los tubos.

Las tuberías, sus accesorios y las juntas, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación.

El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados tales como cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar la conducción ni sus revestimientos. Podrán emplearse las retroexcavadoras de las obras o grúas ligeras montadas sobre camiones de transporte. Los tubos de grandes diámetros requerirán el empleo de grúas automotrices.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, deberán examinarse de nuevo para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, suciedad, etc., para a continuación realizar su centrado y alineación. Posteriormente deberán ser calzados y acodalados con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.

El tendido de la tubería comenzará en el extremo aguas abajo, colocando normalmente las embocaduras hacia aguas arriba.

En general, no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno parcial de la zanja para evitar la posible flotación de la tuberia. Si esto no fuera suficiente deberán tomarse las medidas necesarias para evitar dicha flotación. El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos, cuidando que durante la fase de empuje no se produzcan daños.

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos libres. En el caso de que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, se dispondrá un cierre estanco al agua suficientemente asegurado para que no pueda ser retirado inadvertidamente.

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, con una desviación máxima respecto al trazado en planta y alzado del proyecto de ±10mm. En el caso de zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente. En el caso de que esto no sea posible, se tomarán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisa reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación.

      - Montaje de las juntas y de las tuberías

Cuando las juntas se suministren de manera independiente a los tubos, el montaje de las mismas se hará conforme a la siguiente secuencia de acciones:

- Eliminar las sustancias extrañas de la superficie de unión de la campana.

- Lubricar, cuando proceda, la superficie interior de la campana usando un cepillo, esponja o guantes para cubrir la superficie entera. Sólo se usará lubricante adecuado.

- Limpiar cuidadosamente el enchufe del tubo, incluyendo la ranura para la junta.

- Fijar la junta cuidadosamente. Igualar la tensión de la junta de goma recorriendo la circunferencia entera varías veces con un objeto redondo, liso entre el enchufe y la junta.

- Lubricar la junta en la zona de contacto con la hembra sobre la que deslizará

- Alinear concéntricamente la campana y el enchufe de los tubos que van a ser unidos.  Comprobar que la junta de goma hace contacto con la zona interior de la campana a lo largo de toda la circunferencia y proceder al emboquillado

Para el correcto empalme y estanquidad de la unión será necesario que el tubo entrante se encuentre suspendido y concéntrico con el tubo ya instalado. Las partes de la tubería que se ponen en contacto no tendrán daños y estarán limpias y lubricadas en el caso de tratarse de juntas deslizantes.

La suspensión de los tubos de pequeño diámetro (menores de 600 mm de DN) se podrá realizar con los mismos elementos utilizados para la bajada a zanja, pudiéndose emplear tiradores o palancas mecánicas para vencer el esfuerzo de conexión. En esta gama de diámetros también podrán emplearse tiradores hidráulicos, los cuales desarrollan una mayor potencia.

Para el montaje de los tubos podrán igualmente utilizarse trácteles, si bien en este caso la precaución fundamental que habrá que adoptar será que la tracción aplicada no desvíe o impida la concentricidad y la alineación del tubo.

A partir de 800 mm de diámetro nominal podrá alojarse en el interior de la tubería una máquina juntatubos especialmente diseñada para el montaje de tubos de grandes diámetros.

Una alternativa frente a los anteriores montajes para tubos de gran diámetro es el empleo de tubos taladrados de origen en fábrica. En dicho taladro se coloca una barra de anclaje conectada a un tráctel mientras que la barra del tubo que va a ser instalado sirve para mantener el tubo en suspensión y permitír una correcta alineación.

Cuando se disponga de solera de hormigón, los tubos pueden montarse con el empleo de carretillas elevadoras.

Deberá prestarse especial atención a la posible rotura de las conducciones de saneamiento durante el proceso de instalación de las mismas a consecuencia del paso de maquinaria pesada en zonas de poco relleno por la vertical de los tubos. Para ello deberán establecerse rutas señalizadas para la maquinaria pesada, que impidan su paso por encima de los tubosy puedan romperlos.

      - Hincas

La ejecución de la hinca se realizará desde el pozo de ataque o de hinca en sentido ascendente de la conducción. El trazado de la tubería a hincar deberá ser preferentemente recto, tanto en planta como en alzado, si bien, excepcionalmente, podrán admitirse curvas amplias en una sola dirección.

La tubería deberá ser empujada a medida que la excavación avance, de forma que ésta no podrá progresar en ningún momento por delante de la sección de ataque. En ningún caso se permitirá que la sobre-excavación perimetral sea mayor que la sección del escudo de corte en su punto de contacto con el frente de ataque.

Se debe evitar que se produzca un espacio, sobre todo en hinca en curva, entre la virola metálica de la estación intermedia y el tubo, en el sentido de la hinca, con objeto de evitar la introducción de elementos extraños que puedan producir la rotura localizada de la tubería.

Deberá procurarse que la operación de hinca sea lo más continua posible, evitando las interrupciones en la medida de lo posible.

Se dispondrá un sistema para la recogida del material de la excavación, como por ejemplo una cinta corta que alimente un cubilete que, una vez cargado, recorra el interior de los tubos ya hincados hasta su extracción por el pozo de hinca.

La longitud máxima a hincar viene condicionada por la máxima presión que puedan aplicar los gatos de empuje y por la resistencia que ofrece el terreno. En cualquier caso, si tal longitud máxima fuera inferior a la longitud real que tenga el tramo a hincar, podrán emplearse tantas estaciones intermedias como sean necesarias.

Las máximas desviaciones admisibles de la tubería hincada respecto alas alineaciones de Proyecto serán las siguientes:

En alzado:	±30 mm para DN  1.500 mm

±50 mm para DN > 1.500 mm

En planta:	± 100 mm para DN  1.500 mm

±200 mm para DN > 1.500 mm

    - Control de calidad

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en las “Recomendaciones para tuberías de hormigón armado en redes de saneamiento y drenaje” CEDEX (2006), en su apartado correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas que serán medidas en verdadera magnitud, y en tramos rectos no descontándose de la medición el espacio ocupado por válvulas, piezas especiales y otros elementos. Se abonarán a los precios incluidos en los cuadros de precios al que corresponda en cada caso de los precios números 04.02.109 a 04.02.323, ambos inclusive.

En los precios de las tuberías no se incluyen las piezas especiales (tés, reducciones, manguitos bridados, bridas enchufe o racores brida, uniones abrazaderas flexibles y carretes de desmontaje) pero sí los codos de la tubería, y los accesorios de las distintas juntas. Se entiende por accesorios de las juntas, los anillos de goma que se alojan en las juntas flexibles, las arandelas, contrabridas y bulones de las juntas flexibles para piezas, así como los accesorios de las juntas flexibles acerrojadas.

Todos estos elementos se han tenido en cuenta en la confección unitaria de los precios.

Se entiende por piezas especiales aquellas que se incorporan a la tubería como tés, reducciones, manguitos bridados, bridas enchufe o racores brida, uniones abrazaderas flexibles y carretes de desmontaje.

Los codos no se consideran pieza especial y se abonan incluidos en los metros de tubería.

Incluyendo el material, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas según el presente artículo del pliego.

  - TUBERÍAS DE FUNDICIÓN

    - Materiales

Las tuberías de fundición incluidas en este proyecto serán de fundición dúctil centrifugada y cumplirán todas las especificaciones de la norma UNE-EN 545:2011 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo”. Además cumplirán lo indicado en este Pliego.

Los diámetros a los que les será de aplicación lo indicado en este Pliego, serán todos los que se incluyéndose tuberías principales, derivaciones y conexiones.

      - Características de la tubería y accesorios

Normativa:

Las tuberías se proyectan bajo las normas siguientes y que se cumplirán en todos los casos:

- UNE-EN 545:2011:	Tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo.

- UNE-EN 681-1:	Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones agua y en drenaje.

- ISO 7005-2:		Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición.

- UNE EN ISO 9001:	Sistemas  de  Gestión  de  la  Calidad.  Requisitos  para  el aseguramiento de la calidad en producción y comercialización.

- UNE EN ISO 14001:	Sistemas de Gestión Ambiental: Requisitos con orientación para su uso.

- R.D.140/2003:		Productos de construcción en contacto agua de consumo humano.

- ALIMENTARIEDAD 	Decreto del 29 de Mayo de 1997 del Ministerio de Sanidad

- D.G.S. de Francia (D.G.S.: Direction Général de la Santé). Relativo a los materiales y objetos utilizados en las instalaciones fijas de producción, de tratamiento y de distribución del agua destinado a consumo humano conforme a la legislación francesa (Ministerio de Sanidad-DGS: Direction Général de la Santé)

Fabricación de la tubería y tipo de junta:

Tubos de fundición dúctil colados por centrifugación en molde metálico y provisto de una campana en cuyo interior se aloja un anillo de caucho, asegurando una estanquidad perfecta en la unión entre tubos.

Este tipo de unión es de un diseño tal que proporciona una serie de características funcionales como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen comportamiento ante la inestabilidad del terreno, etc.

Características mecánicas mínimas:

Estas características son comprobadas sistemáticamente durante el proceso de fabricación, según las especificaciones de la norma correspondiente (UNE-EN 545).

| Resistencia mínima a la tracción (Rm ) | Alargamiento mínimo a la rotura (A) |  | Dureza Brinell (HB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBOS Y ACCESORIOS | TUBOS | ACCESORIOS | TUBOS | ACCESORIOS |
| DN 150 a 500 | DN 150 a 500 | DN 150 a 500 | DN 150 a 500 | DN 150 a 500 |
| 420 MPa | 10 % | 5 % | ≤ 230 | ≤ 250 |

Prueba de estanqueidad:

Todos los tubos se someten en fábrica y antes de aplicar el revestimiento interno, a una prueba hidráulica realizada en la misma línea de fabricación. La duración total del ciclo de presión no es inferior a 15 segundos, de los cuales 10 seg son a la presión de ensayo.

Dicha prueba consiste en mantener agua en el interior del tubo a la presión indicada en la tabla, no admitiéndose ningún tipo de pérdidas.

| DN (mm) | 150 - 300 | 350 - 500 |
| --- | --- | --- |
| Presión (bar) | 50 | 40 |

Los tubos están fabricados según las prescripciones técnicas de la norma UNE EN 545.

Todas las piezas especiales se prueban en fábrica a estanquidad con aire durante 15 segundos. Dicha prueba consiste en mantener la pieza con aire como mínimo a 1 bar de presión y comprobar la estanquidad con un producto jabonoso.

CLASES DE PRESION:

Siguiendo recomendaciones del CEN de una clasificación funcional y clara de los componentes, la norma clasifica la tubería por Clases de Presión C.

Clase de Presión C: Designación alfanumérica que incluye la letra C seguida de un número adimensional igual a la PFA máxima en bar del componente. Se fija un espesor mínimo en función del DN y la Clase de presión: C20, C25, C30, C40, C50, C64, C100.

La PMA (Presión máxima admisible) será 1,2xPFA,

La PEA (Presión de Ensayo admisible) será igual a PMA+5 bares

Para los proyectos de la Mancomunidad de los canales del Taibilla las únicas tuberias validas serán las especificas en al siguiente tabla, y que corresponden con los espesores de la antigua clase K09. En la tabla se indica los espesores, equivalencia y presiones máximas.

Los tubos se fabricarán bajo la nueva norma 545:2010, pero con los espesores indicados en la tabla anterior. Podrá hacerse referencia a la clase de presión preferencial en el marcado de la tubería pero deberá indicarse a continuación la expresión K09.

Para poder instalar tubería fabricada con las clases preferenciales que marca la norma 545:2010 (C20, C25, C30, C40, C50, C64 y C100) y por tanto espesores distintos a los marcados en la tabla anterior, se deberán seleccionar clases resistentes de forma que se cumplan como mínimo los espesores nominales de la antigua K09 definidos en la tabla anterior. Esta equivalencia es la siguiente:

Marcado de la tubería:

Directo de fundición mediante moldeo o estampado para que sea durable

- Diámetro nominal

- Tipo de enchufe

- Identificación de fundición dúctil

- Identificación del fabricante

- Año de fabricación

- Clase de presión

- Referencia a la norma UNE EN 545

- Referencia a que se ha fabricado con espesores de la antigua clase K09

Ejemplo: 	300 STD 2GS FT 13 C30  K09

Además, los tubos llevarán pintado en la caña el siguiente marcado:

- Identificación del revestimiento

- Dímetro nominal

- Clase de presión

- Espesor nominal

piezas accesorias:

Las piezas especiales serán de fundición dúctil K-12 con revestimiento, tanto interior como exterior, por cataforesis de epoxi alimentario de 70 micras.

Revestimiento de las tuberías:

Revestimiento interno: De los permitidos por la norma se selecciona el revestimiento con una capa de mortero de cemento de horno alto, aplicada por centrifugación del tubo, en conformidad con la norma UNE EN 545.

El agua utilizada para la fabricación del mortero del revestimiento interior de los tubos, debe ser conforme a la Directiva de Calidad de las Aguas destinadas al Consumo Humano 98/83/CE

Los espesores de la capa de mortero una vez fraguado serán:

| DN | Espesor (mm) |  |
| --- | --- | --- |
| (mm) | Valor nominal | Tolerancia |
| 150 – 300 | 4 | - 1,5 |
| 350 – 500 | 5 | - 2 |

Si el Ingeniero Director de la Obra lo autoriza, se podrá utilizar igualmente el revestimiento interno a base de poliuretano en color verde de acuerdo con la norma UNE EN 545.

El Contratista deberá acreditar para ambos casos que los revestimientos usados disponen de certificado para uso alimentario.

Revestimiento externo: Según norma UNE EN 545 (Anexo D: Ámbito de utilización, características de los suelos)

Los tubos se revisten externamente con dos capas:

1) Una primera con aleación Zinc-Aluminio: Depósito por metalización al arco eléctrico de una aleación optimizada de zinc-aluminio (85 % Zn + 15% Al), depositándose como mínimo 400 gr./m2.

2) Una segunda de pintura epoxy azul: Pulverización de una capa de espesor medio no inferior a 100 m.

Antes de la aplicación del zinc-aluminio, la superficie de los tubos está seca y exenta de partículas no adherentes como aceite, grasas, etc. La instalación de recubrimiento exterior, es tal que el tubo pueda manipularse sin riesgo de deterioro de la protección (por ejemplo un secado en estufa).

La capa de acabado recubre uniformemente la totalidad de la capa de zinc- aluminio y está exenta de defectos tales como carencias o desprendimientos.

Contacto con agua potable:

Todos los revestimientos internos y externos, así como las juntas, y resto de componentes de la canalización no tienen ningún efecto sobre las cualidades alimenticias del agua transportada, cumpliendo con la normativa en vigor en esta materia.

Aseguramiento de la calidad:

El proceso de producción es sometido a un sistema de aseguramiento de calidad, conforme a la norma UNE EN ISO 9001, y está certificado por un organismo exterior

      - Características de los sistemas de unión

Unión de los tubos mediante junta de enchufe y campana, flexible y automática:

Los tubos se unirán entre sí por medio de una junta de enchufe y campana, flexible y automática. La estanqueidad se conseguirá mediante la compresión radial del anillo de elastómero ubicado en su alojamiento del interior de la campana del tubo. La unión se realiza por la simple introducción del extremo liso en el enchufe. Cumplirá las especificaciones de la Norma NFA 48-870.

Unión flexible para piezas:

En el caso de ser necesario usar piezas especiales de fundición, el sistema de unión de las piezas a los tubos será mediante juntas flexibles que sean capaces de asegurar la estanqueidad y mantener la cadena de montaje, incluso con cortes de los tubos sin biselar. Uno de los sistemas validos será el formado por una contrabrida apretadas por bulones, en donde la estanqueidad se conseguirá por la compresión axial de un anillo de junta de elastómero presionado por medio de una contrabrida móvil taladrada, que está sujeta por bulones en el resalte de la campana por su parte exterior (Junta tipo “Exprés”). Norma NFA 48-870.

Colocada la contrabrida, se  apretaran las tuercas progresivamente por pasadas, y operando sobre tornillos - tuercas enfrentados, aplicando los pares de apriete y verificándolos después de la prueba de presión en zanja.

Tambien podrá usarse piezas especiales en calderería de forma que tienen mecanizados los extremos para insertarse en los tubos de fundicion. Tendrán por tanto un mecanizado macho y otro hembra.

Para poder usar otro sistema de unión de tubos a piezas cumpliendo las condiciones anteriores deberá de ser aprobado expresamente por el Ingeniero Director de la Obra.

Anillos de elastómero:

Los anillos de las juntas serán de caucho sintético EPDM (Etileno-Propileno) de características:

| Dureza DIDC (Shore A) | 66 a 75 ( 3) |
| --- | --- |
| Resistencia mínima a la tracción | 9 MPa |
| Alargamiento mínimo a la rotura | 200 % |
| Deformación remanente tras la compresión: |  |
| Durante 70 horas a 23 ± 2 oC | 15 % |
| Durante 22 horas a 70 ± 1 oC | 25 % |
| Temperatura máxima de utilización | 50 º |

Desviaciones que permitirán las juntas:

Las desviaciones máximas admisibles que deberán permitir las diferentes juntas y con las que se han establecido los radios mínimos para el trazado en planta serán:

| DN | Máxima desviación que permiten los tubos | Ltubo (m) | R (m) | Desplazamiento (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60-150 | 5º | 6 | 68 | 52 |
| 200-300 | 4º | 6 | 86 | 42 |
| 350-600 | 3º | 6 | 115 | 32 |
| 700-800 | 2º | 6 | 171 | 21 |

En cualquier caso estos son radios mínimos para el proyecto de trazado. En condiciones normales se proyectará el trazado con radios muy superiores para absorber las tolerancias en la ejecución en obra en el trazado y que son las que deben usarse, recurriéndose a los radios mínimos en casos puntuales e imprescindibles, que autorice el Ingeniero Director de las Obras.

      - Presiones:

Las presiones máximas que admitirá la tubería, para cada diámetro, serán las indicadas en la Norma UNE EN-545:2011, independientemente de la presión de trabajo a que este sometida la tubería en cada momento.

      - Protección exterior adicional a base de manga de polietileno:

La manga de polietileno estará formada por una película de polietileno de baja densidad (PEBD), que se enfundará y aplicará sobre la canalización en el momento de colocarla. Se apicarará en el tubo mediante cintas adhesivas de plástico, en cada extremidad, y ligaduras intermedias. Para facilitar la instalación, la manga de polietileno se suministrará precortada. Se define su utilización bajo las normas ISO 8180.

La técnica de enfundado que se utilizara será con una manga de caña (colocada fuera de la zanja) y una manga de junta (colocada dentro de la zanja una vez realizado el empalme).

Las dimensiones de la manga, espesor, peso y demás características que deberá de cumplir la manga proyectada se resumen en la siguiente tabla:

|  | Manga |  |  |  |  |  |  | Ligadura |  | Banda adhesiva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Espesor | Nº por tubo | Long. Por tubo | Masa | Número por tubo | Longitud por tubo | Número por tubo | Longitud por tubo |
| DN | I | Lf | Lj | E |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mm | m | m | µm |  |  | kg |  | m |  | m |
| 60 | 315 | 5.80 | 0.80 | 200 | 20 | 120 | 15 | 4 | 1.8 | 4 | 1.2 |
| 80 | 315 | 5.80 | 0.80 | 200 | 20 | 120 | 15 | 4 | 2 | 4 | 1.6 |
| 100 | 315 | 5.80 | 0.80 | 200 | 20 | 120 | 15 | 4 | 2.3 | 4 | 1.8 |
| 125 | 400 | 5.80 | 0.80 | 200 | 20 | 120 | 19 | 4 | 2.6 | 4 | 2.2 |
| 150 | 400 | 5.80 | 0.80 | 200 | 20 | 120 | 19 | 4 | 2.9 | 4 | 2.6 |
| 200 | 560 | 5.80 | 0.80 | 200 | 20 | 120 | 27 | 4 | 3.6 | 4 | 3.4 |
| 250 | 710 | 5.80 | 0.80 | 200 | 20 | 120 | 34 | 4 | 4.2 | 4 | 4.4 |
| 300 | 710 | 5.80 | 0.80 | 200 | 20 | 120 | 34 | 4 | 4.9 | 4 | 5.2 |
| 350 | 900 | 5.80 | 0.80 | 200 | 15 | 90 | 33 | 4 | 5.6 | 4 | 6 |
| 400 | 900 | 5.80 | 0.80 | 200 | 15 | 90 | 33 | 4 | 6.2 | 4 | 6.8 |
| 450 | 1 120 | 5.80 | 0.80 | 200 | 15 | 90 | 40 | 4 | 7.6 | 4 | 7.6 |
| 500 | 1 120 | 5.80 | 0.80 | 200 | 15 | 90 | 40 | 4 | 8.3 | 4 | 8.4 |
| 600 | 1 250 | 5.80 | 0.80 | 200 | 15 | 90 | 45 | 4 | 9.6 | 4 | 10 |

      - Tubería de fundición dúctil acerrojada

Tuberías de fundición dúctil suministradas en barras, dotadas de enchufe de campana en uno de sus extremos. El diseño de la campana o copa será de doble cámara de tal forma que admita algún sistema mecánico de bloqueo o acerrojado que impida la desconexión entre tubos ensamblados. Este sistema de acerrojado será automático, flexible y sin pernos.

Las tuberías cumplirán lo especificado al respecto en la norma UNE EN 545:2011.

Habrán de estar fabricadas mediante centrifugado de fundición dúctil.

El material tendrá las características descritas en el apartado 4.4. Características del material de la norma UNE EN 545:2011.

Rigidez diametral:

Con objeto de garantizar la integridad de la tubería en transporte, acopio, manipulación, puesta en obra y servicio, la rigidez diametral mínima admitida de las tuberías, calculada de acuerdo al Anexo C de la norma UNE EN 545:2011 se corresponderá con los siguientes valores:

Acerrojamiento:

El sistema de acerrojamiento de la tubería será automático, flexible y sin pernos. La eficiencia mínima del bloqueo será la establecida en proyecto. En caso de que el proyecto no la estableciera, la eficiencia mínima del bloqueo será la señalada en el documento DVGW Arbeitsblatt GW 321 (reproducido en tabla siguiente).

El sistema de acerrojamiento de la tubería admitirá deflexión angular una vez que esté practicado el bloqueo. Los valores mínimos de deflexión angular que admitirá la tubería se corresponderán con los señalados en el artículo 5.2.1. Uniones flexibles. Generalidades de la norma UNE EN 545:2011 (reproducido en tabla siguiente).

El fabricante deberá aportar obligatoriamente certificados de ensayo de acuerdo con 5.3. Uniones flexibles acerrojadas de la norma UNE EN 545:2011 por cada diámetro y diferente espesor que se suministre.

Revestimiento interior:

El revestimiento interior será de acuerdo a lo especificado en este artículo y en el apartado 4.5.3. Revestimiento interior de mortero de cemento de la norma UNE EN 545:2011.

El revestimiento interior será de cemento resistente a los sulfatos, de acuerdo al ANEXO E de la norma UNE EN 545:2011 y aplicado mediante centrifugación.

La zona interior de la copa tendrá un revestimiento a base de 200 gr/m2 de zinc y una capa de acabado de resina epoxi.

Revestimiento exterior:

El revestimiento exterior será de acuerdo a lo especificado en el proyecto y en el apartado D.2.Ámbito de utilización en relación con las características de los suelos de la norma UNE 545:2011.

En cualquier caso el revestimiento exterior siempre incorporará al menos 200 gr/m2 de zinc.

Junta de estanqueidad:

Se emplearán juntas intercambiables, de tipo TYTON® o similar, con doble textura, sin ningún tipo de inserto metálico que indente la tubería. El material de la junta será de goma maciza y cumplirá las especificaciones de la Norma UNE EN-681.

Se clasifican según su dureza nominal IRHD, admitiéndose valores comprendidos entre 50 y 80.

Los anillos de goma deberán acopiarse en un lugar fresco y seco, sin que sufran deformaciones. Deben protegerse de la luz directa del sol. No se deben sacar de su almacenamiento hasta el momento de su colocación.

    - Ejecución

      - Transporte y recepción en obra del material

El transporte de los tubos desde fábrica se realizará con medios adecuados a las dimensiones de los tubos, solicitándose si es el caso los permisos pertinentes para el transporte por carretera.

El transporte se realizará adoptando todas las medidas necesarias para evitar que en el transcurso del mismo se deterioren los tubos o los revestimientos. En particular, los laterales de los camiones serán protegidos por medio de ramales de paja. El piso de la plataforma del camión se acondicionará con colchones de paja y/o con rastreles o cunas de madera protegidos y acolchados para no dañar el tubo y perpendiculares a la dirección de los tubos, de modo que presenten una cara plana de anchura no inferior a 10 cm, y situados aproximadamente a 1/5 de los extremos de los tubos.

La carga se atará con cuerdas o cables, protegiendo debidamente los contactos con los tubos a base de fieltros o similar. Los extremos de los tubos deberán ir protegidos contra los efectos de roces o choques entre elementos cargados en serie, o con los extremos de la caja del camión.

No se permitirá el transporte telescópico de los tubos si éstos fueran revestidos en su punto de fabricación.

Desde el punto de suministro, el Contratista adoptará la logística pertinente para asegurar que los tubos se reciban en obra en los tramos en los que serán definitivamente dispuestos. A tal fin el Contratista elaborará y entregará a la Dirección de Obra para su aprobación un plan de trabajos vinculante y contractual en el que figurarán las fechas en que se compromete a realizar el transporte de cada tubo.

Toda la planificación del transporte, incluso los dispositivos a utilizar para el mismo y la tramitación y obtención de los permisos necesarios serán responsabilidad del Contratista.

El Contratista se responsabilizará igualmente de asegurar el acceso de los tubos a la zona de acopio o a los tajos definitivos en los que se depositarán. Cualquier obra necesaria de mejora de la infraestructura existente para garantizar el acceso con los medios de transporte aprobados por la Dirección de Obra será por cuenta del Contratista.

Al llegar los tubos al punto de destino se revisará visualmente que no existan desperfectos o desprendimiento de los revestimientos.

Las maniobras de la maquinaria al descargar el tubo asegurarán que no se produzcan impactos con tubos adyacentes o con cualquier otro elemento próximo.

La manipulación del tubo se realizará mediante el equipamiento adecuado que evite la rozadura o el deterioro de sus revestimientos. A este fin se utilizarán fajas anchas y sólidas, de cuero o caucho. Los cables desnudos, cadenas, ganchos y barras metálicas no deberán estar nunca en contacto directo con el revestimiento. En caso de manipulación cogiendo los tubos solamente por los extremos se podrán utilizar eslingas de un modelo acordado y equipadas con ganchos especiales.

Los tubos se almacenarán a lo largo de la traza o en zonas previstas de acopio, a ser posible, en una sola cama, pero en cualquier caso, en un máximo de dos. En caso de terreno pedregoso, la primera capa estará por lo menos a 20 cm del suelo. Esta distancia podrá ser de 23 cm si el terreno es llano, duro, exento de piedras o si está cementado. En cualquier caso la primera cama reposará sobre maderas, cuya forma, dimensiones y calidad serán tales que el revestimiento no sufra daños.

Si está previsto que los tubos se acopien por un periodo de tiempo prolongado, éstos se protegerán mediante una plancha de polietileno, o con cualquier otro método que sea aprobado expresamente por la Dirección de Obra.

Si el montaje no se efectuara en un breve periodo de tiempo los tubos que se acopien a lo largo del trazado se soportarán sobre sacos de tierra, arena o caballetes de madera apoyados en la parte desnuda, para que no estén en contacto con el suelo.

      - Acopio de las piezas especiales

Los accesorios o piezas especiales deberán distribuirse repartidos entre las tuberías, lo más próximo posible a los sitios de colocación y de modo que puedan apreciarse con facilidad las faltas o sobrantes que pudiera haber. En cualquier caso su acopio será sobre una cama de arena, para evitar que sufra daños la capa de protección, en el caso de tratarse de piezas metálicas.

      - Corte de las tuberías

En el caso de ser necesario el corte de tubería, se realizará en un plano ortogonal a las generatrices del tubo.

Se deberá hacer desaparecer todo resto de rebaba después de efectuar el corte. En los cortes de tubos se restablecerá el chaflán para facilitar el montaje de la junta automática y evitar cualquier daño en el anillo de elastómero, que podría originar la no estanqueidad de la misma. El chaflán se efectuará, en función de los diámetros según las recomendaciones del fabricante.

      - Montaje de manga de polietileno

Previamente al enmangado, los tubos y uniones deberán ser secados y limpiados. En especial, se evitará la presencia de tierra entre el tubo y la manga. Los recubrimientos entre manga de caña y manga de junta deben garantizar una total continuidad de la protección.

La manga de polietileno deberá estar aplicada al máximo sobre la canalización (importancia del pliegue de recubrimiento y de las ligaduras). Se realizará un pliegue en todos los casos en la generatriz superior de la tubería con el fin de limitar los riesgos de daños cuando se rellene la zanja.

No se utilizará la manga de polietileno desgarrada y se evitará cualquier daño en el momento de rellenar la zanja. Los pequeños desgarros se podrán reparar con cinta adhesiva. Los defectos de mayor importancia se repararán utilizando manguitos realizados con la misma manga de polietileno, en cuyo caso deberán tener la suficiente longitud como para cubrir toda la zona defectuosa. Se deberá aplicar un proceso idéntico al de las mangas de juntas. La manga de polietileno se protegerá de la luz y del calor. El cortado de las mangas de caña y de junta se realizara según las dimensiones que indique el fabricante.

Antes de bajar el tubo dentro de la zanja, se levantará por el centro y se procederá a enfundar por el extremo liso la manga de caña plegada en acordeón.

Estando soportado el tubo por dos calzos de madera, se desplegará la manga de caña en toda la longitud y se aplicara cuidadosamente sobre la caña, realizando el pliegue de recubrimiento en la generatriz superior. La manga de polietileno no deberá formar bolsas. Se mantendrá el pliegue con cinta adhesiva. Se fijará en la caña los extremos de la manga, utilizando cinta adhesiva dispuesta en toda la circunferencia, mitad en la caña y mitad en la manga, con el fin de obtener un recubrimiento hermético.

Se añadirá una ligadura intermedia (alambre de acero plastificado) cada 1,50 m para asegurar su sujeción. A continuación se enfundará la manga de la junta y se procederá a bajar el tubo finalmente a la zanja.

Para las piezas especiales se colocará igualmente la manga de polietileno rodeando con una ligadura lo más cerca posible de la contrabrida (si el tipo de junta la lleva) o del canto del enchufe (si no la lleva). Se fijará sus extremos en las mangas de caña anterior y posterior utilizando cinta adhesiva pegada en toda la circunferencia con el fin de formar un recubrimiento hermético. La colocación sucesiva de las mangas de caña y de las mangas de junta debe constituir una protección continua. Se utilizará la misma manga de polietileno para proteger las uniones. Según su forma, serán necesarios dos o tres manguitos de polietileno. La ejecución debe efectuarse respetando las mismas recomendaciones.

      - Anclaje de las piezas especiales

Una vez montada la tubería, y antes de proceder a realizar las pruebas de servicio, se procederá a la ejecución de los anclajes de las piezas especiales.

Para su ejecución se procederá a realizar una sobreexcavación junto a la pieza especial, de forma que se cumplan como mínimo, las dimensiones marcadas en los planos, para cada tipo de anclaje. A su vez se deberá cumplir que con estas dimensiones la sobreexcavación se apoye sobre terreno sano y desmontado, nunca sobre terreno rellenado.

Posteriormente se encofrarán los laterales, y nunca el frente del anclaje. Se procederá a hormigonar el anclaje de forma que en el frente el hormigonado se realice contra el terreno sano.

Si en la excavación de la zanja para la tubería, hubiese sobrexcavaciones por fallos en ellas, y las dimensiones del anclaje no fuesen suficientes para conseguir terreno sano, éstos deberán aumentarse hasta lograrlo.

      - Pasos especiales

En los pasos bajo calles, caminos o carreteras, se realizarán las obras con arreglo a las condiciones impuestas por los Organismos encargados de velar por la conservación de dichas redes viarias. En los casos en que no existan dichas condiciones, se atenderá a lo que indique el Director de la Obra.

      - tubería acerrojada

En la puesta en obra se cumplirá con el procedimiento establecido por el fabricante. Este procedimiento habrá de ser explícitamente presentado y aprobado por la Dirección de Obra.

      - Precauciones de limpieza a adoptar

La principal y más sencilla de las precauciones a adoptar consiste en la instalación de tapones en los extremos de la tubería montada. Los tapones normalmente vienen suministrados con los tubos, y su suministro se debe exigir en con el pedido de la tubería. Dichos tapones deben permanecer colocados en los todos tubos durante transporte y el acopio, siendo responsabilidad del contratista su adquisición, mantenimiento y reposición en su caso.

Una vez sale cada tubo del acopio para ser instalado, debe lavarse interiormente con agua a presión antes de su colocación en la zanja. Para ello el contratista deberá tener a pie de obra una máquina hidrolimpiadora adecuada y en condiciones de uso. Se prestará especial atención a la zona interior de la campana de las tuberías con junta flexible, dado que la acumulación del polvo, arena y barro se suele producir en estos puntos.

Al colocar el tubo en la zanja, se tendrá especial cuidado en que no entre arena procedente de la cama del fondo de la zanja, para lo cual se retirará la arena necesaria en la zona de las juntas, que se volverá a colocar alrededor del tubo una vez colocado el tubo siguiente.

Si accidentalmente entrara algo de arena, tierra o elementos extraños dentro de la conducción, deberán retirarse cuidadosamente antes de la colocación del tubo siguiente.

En todas las paradas del tajo de instalación, auque sea de corta duración, deberán comprobarse y colocarse los tapones de plástico o madera en los extremos de la tubería ya instalada, de forma suficientemente firme como para que no puedan soltarse accidentalmente. No se admitirán tapones hechos a base de sacos, tablones, láminas o bolsas de plástico, o cualquier otro sistema que no sea especialmente diseñado y fabricado para tal fin.

Con el fin de que se pueda proceder a la inspección interior de la conducción mediante cámaras de TV, a medida que se instalen los tubos, se dejará instalada una guía consistente en un cable de acero inoxidable de al menos 3 mm de diámetro, dejando los puntos de acceso precisos para la introducción del aparato de inspección. En caso de que se pierda la guía, el contratista deberá desmontar los tubos necesarios para su recuperación, corriendo los gastos a su costa.

    - Control de calidad

      - Control y supervisión de la recepción de los tubos

A la llegada a obra se observará el cargamento con detenimiento, apreciando si los tubos han sufrido algún deterioro. Serán objeto de revisión visual los siguientes aspectos:

- Deterioros, desgastes o pérdidas del revestimiento exterior o interior de los tubos.

- Golpes, abolladuras o señales superficiales en cualquier parte de la superficie del tubo.

- Alteraciones de cualquier tipo producidas en los extremos de los tubos.

La inspección la realizará la Dirección de Obra o persona en quién delegue, y comprenderá igualmente la comprobación de las cantidades recibidas y clases de materiales.

Cualquier anomalía que pudiera detectarse será responsabilidad del Contratista, quedando obligado a la ejecución, si ello fuera posible, de todas las labores necesarias para la reparación de los desperfectos ocasionados en el tubo hasta cumplir todas las especificaciones incluidas en el presente Pliego.

Todos los tubos reparados en obra por este concepto serán sometidos a las correspondientes verificaciones por la Dirección de Obra o tercero que ésta designe antes de su aceptación final.

En caso de que los tubos dañados o reparados por el Contratista ofrezcan alguna duda sobre su utilización en la obra, éstos serán definitivamente rechazados, pudiendo la propiedad reclamar la indemnización por daños y perjuicios que a tal efecto se establezca en el Contrato entre las partes.

      - Prueba hidráulica de la conducción

Antes del inicio de la prueba hidráulica en la conducción deberán haberse ejecutado los pertinentes anclajes al terreno en codos, válvulas y demás elementos, debiendo comprobarse que las válvulas existentes en el tramo a ensayar se encuentran abiertas. En tuberías enterradas la zanja deberá estar parcialmente rellena, dejándose las uniones descubiertas. Asimismo, se verificará que el interior de la conducción está libre de escombros, raíces o de cualquier otra materia extraña.

El Contratista suministrará el agua y todos los elementos necesarios para la realización de la prueba, así como el personal necesario. Los manómetros y equipos de medida que se empleen serán aprobados previamente por la Dirección de Obra.

El agua necesaria para estas pruebas deberá ser obligatoriamente potable, no permitiéndose agua que pueda crear una contaminación en la tubería.

Se seguirán las especificaciones indicadas en la norma UNE-EN 805:2000, y recogidas en la Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión (CEDEX 2003), que se exponen seguidamente.

La presión de prueba (denominada abreviadamente STP) se determina con la siguiente formulación:

donde MDP es la presión máxima de diseño (todos los valores en N/mm2).

Esta formulación supone que los efectos de golpe de ariete, transitorios y oscilaciones se han calculado con detalle y ya están englobados en el concepto de máxima presión de diseño MDP.

A medida que avanza el montaje de la tubería ésta debe ser probada por tramos, que deberán tener, en la medida de los posible, iguales características de diámetro y espesor. Las longitudes máximas de prueba se determinarán en particular con las siguientes observaciones:

- la presión de prueba pueda aplicarse al punto más bajo del tramo de prueba

- pueda aplicarse una presión al menos igual a la MDP en el punto más alto de prueba

- pueda suministrarse y evacuarse sin dificultad la cantidad de agua necesaria para la prueba

- la diferencia de presión entre el punto más alto y el punto más bajo no exceda del 10% de la presión de prueba STP

- en la medida de lo posible, sus extremos coincidan con válvulas de corte de la tubería.

Con todo ello la longitud máxima de cada tramo no deberá ser superior a 1.000 m. En caso que el Contratista estime conveniente incrementar la longitud del tramo de prueba, se requerirá autorización por escrito de la Dirección de Obra tras la presentación a ésta de un informe justificativo de la decisión a adoptar.

La bomba para introducir la presión hidráulica puede ser manual o mecánica, pero en este último caso debe estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Irá colocada en el punto más bajo del tramo de tubería que se vaya a ensayar y estará provista de un manómetro de precisión no inferior a 0,02 N/mm2. La medición del volumen de agua debe realizarse con una precisión no menor de 1 litro.

Durante la realización de la prueba de la tubería instalada se tomarán las medidas de seguridad necesarias para que, en caso de fallo de la tubería, no se produzcan daños a las personas y que los daños materiales sean mínimos. A estos efectos debe ponerse en conocimiento del personal que pudiera ser afectado la peligrosidad de la prueba, no debiendo permitirse el acceso al tramo que se esté ensayando, ni trabajar en tajos cercanos. En este sentido, los manómetros deben ser colocados de forma tal que sean legibles desde el exterior de la zanja.

De acuerdo con todo lo anterior, la prueba consta de las dos etapas siguientes:

- etapa preliminar

- etapa principal

Etapa preliminar:

Se comenzará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire. Estos elementos se irán cerrando una vez que se vaya procediendo al llenado, comenzando por los que se encuentren más abajo y sucesivamente de abajo a arriba. Debe procurarse dar entrada al agua por la parte baja del tramo en prueba, para facilitar la salida del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se debería hacer aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto es conveniente colocar un grifo de purga para expulsión de aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado de la forma debida. La tubería una vez llena se debe mantener en esta situación al menos 24 horas.

A continuación se aumenta la presión hidráulica de forma constante y gradual hasta alcanzar un valor comprendido entre STP y MDP, de forma que el incremento de presión no supere 0,1 N/mm2 por minuto.

Esta presión debe mantenerse entre dichos límites durante un tiempo de dos horas. Durante este periodo de tiempo no debe de haber pérdidas apreciables de agua ni movimientos aparentes de la tubería. Caso contrario, debería de procederse a la despresurización de la misma, a la reparación de fallos que haya lugar y a la repetición del ensayo.

Etapa principal o de puesta en carga:

Una vez superada la etapa preliminar, la presión hidráulica interior se aumenta de nuevo de forma constante y gradual hasta alcanzar el valor de STP, de forma que el incremento de presión no supere 0,1 N/mm2 por minuto. Una vez alcanzado dicho valor, se desconecta el sistema de bombeo. Se espera una hora y se mide mediante manómetro el descenso de presión. Este descenso de presión será menor de 0,02 N/mm2.

A continuación se eleva la presión en la tubería  hasta alcanzar de nuevo el valor de STP suministrando para ello cantidades adicionales de agua. El volumen de agua así suministrado será inferior al expresado en la fórmula siguiente:

donde:

= pérdida admisible, en litros

V = volumen del tramo de tubería en prueba, en litros

= 0,02 N/mm2 (caída admisible de presión durante la prueba)

Ew = 2,1 x 103 N/mm2 (módulo de compresibilidad del agua)

E = 2,10 x 105 N/mm2 (módulo de elasticidad del acero)

ID = diámetro interior del tubo en mm

e = espesor nominal del tubo en mm.

Cuando durante la realización de esta etapa principal el descenso de presión y/o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados, se deben corregir los defectos observados para así proceder a repetir esta etapa principal hasta superarla con éxito.

Otros ensayos complementarios de purga de aire, en caso de valores no admisibles de descenso de presión o de volumen suministrado, se encuentran recogidos en la norma UNE EN 805:2000.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas que serán medidas en verdadera magnitud, y en tramos rectos no descontándose de la medición el espacio ocupado por válvulas, piezas especiales y otros elementos. Se abonarán a los precios incluidos en los cuadros de precios al que corresponda en cada caso de los precios números 04.01.109 a 04.06.034, ambos inclusive.

En los precios de las tuberías no se incluyen las piezas especiales (tés, reducciones, manguitos bridados, bridas enchufe o racores brida, uniones abrazaderas flexibles y carretes de desmontaje) pero sí los codos del la tubería, previstos en calderería y los accesorios de las distintas juntas. Se entiende por accesorios de las juntas, los anillos de goma que se alojan en las juntas flexibles, las arandelas, contrabridas y bulones de las juntas flexibles para piezas, así como los accesorios de las juntas flexibles acerrojadas.

Los mecanizados para la unión a la tubería de fundición de los codos, tanto macho como hembra están incluidos igualmente en el precio de tubería.

En el precio de las tuberías se incluyen igualmente los manguitos termorretractiles para unir los tubos, las pinturas para la protección de las juntas, etc,,, a manga de polietileno de recubrimiento proyectada así como todos los accesorios (alambres, cintas adhesivas, flejes, etc.) para su instalación.

Todos estos elementos se han tenido en cuenta en la confección unitaria de los precios.

En el precio de las tuberías se incluyen específicamente el coste de las pruebas de tubería instalada definidas y realizadas según en el apartado 4.22.17 de este Pliego.

  - TUBERÍAS DE ACERO HELICOSOLDADo

    - Materiales

      - Acero

El acero empleado en la fabricación de la tubería estará clasificado como no aleado conforme a la UNE EN 10020:2001 y completamente calmado, según se indica en la Norma UNE 36004:1989. Además deberá tener una aptitud garantizada al soldeo, de acuerdo con la norma UNE-EN 10025:1994.

El peso específico del acero a emplear será de 7.850 kg/m3, y el módulo de elasticidad de 2,1x 105 N/mm2.

Composición química

La composición química de la colada en los aceros a utilizar deberá cumplir lo especificado en la norma  API-5L:2000 cuya tabla se expone a continuación:

| TIPO DE ACERO | C (%max) máx) | Mn (% max) | P (% max) | S (% max) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 0.26 | 1,20 | 0,030 | 0,030 |
| X42 | 0,26 | 1,30 | 0,030 | 0,030 |
| X46 X52 X56 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 |
| X60 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 |
| X65 | 0,26 | 1,45 | 0,030 | 0,030 |
| X70 | 0,26 | 1,65 | 0,030 | 0,030 |

Todos los elementos que no figuran en las tablas anteriores no podrán añadirse en la composición del acero sin la autorización de la Dirección de las Obras, con excepción de los destinados a la finalización de la colada. Al respecto, la Dirección de las Obras podrá especificar un contenido máximo en cobre que deberá ser inferior al permitido por la Norma Europea EN 10020.

105 de 214

Las máximas desviaciones admisibles respecto de los límites especificados para la composición de la colada serán los siguientes.

| Elemento | Valor limite (%) | Desviación admisible (%) |
| --- | --- | --- |
| Carbono | ≤ 0,20 > 0,20 | +0,02 +0,03 |
| Silicio | ≤ 0,55 | +0,05 |
| Manganeso | ≤ 1.60 | +0,10 |
| Fósforo | ≤ 0,030 | +0,005 |
| Azufre | ≤ 0,025 | +0,005 |
| Cobre | ≤ 0,35 > 0,35 | +0,05 +0,07 |

Características mecánicas

Las características mecánicas del acero a temperatura ambiente serán las expuestas en la tabla siguiente, conforme a las Normas  API-5L:2000:

| Tipo de acero | Resistencia mínima a la tracción (MPa) | Límite elástico mínimo (MPa) |
| --- | --- | --- |
| B | 414 | 241 |
| X42 | 414 | 290 |
| X46 | 434 | 317 |
| X52 | 455 | 359 |
| X56 | 490 | 386 |
| X60 | 517 | 414 |
| X65 | 531 | 448 |
| X70 | 565 | 483 |

Los tipos de acero y espesores a emplear en cada diámetro y timbraje se deducirán de los cálculos mecánicos de la tubería una vez definida la presión interior de diseño, condición de no colapso interior, la altura de tierras y la sobrecarga de tráfico y serán los especificados en los planos.

Características de los tubos

Los tubos estarán libres de defectos superficiales internos y externos que puedan ser detectados por inspección visual.

Tanto el acabado superficial externo como el interno deberán ser tales que cualquier defecto o imperfección superficial que requiera una reparación pueda ser identificada.

Las imperfecciones superficiales podrán ser eliminadas por amolado o mecanizado siempre que el espesor en el área reparada no sea menor que el espesor mínimo especificado para el tubo. Todas las áreas reparadas deberán confundirse con el contorno del tubo.

Las imperfecciones superficiales que provoquen un espesor inferior al mínimo especificado se considerarán como defectos y no serán permitidas. No estará permitida la reparación de los defectos por soldeo del cuerpo de los tubos.

Todos los tubos deberán ser estancos. La estanquidad se verificará mediante el ensayo hidrostático especificado en el presente Pliego.

Las soldaduras de todos los tubos serán sometidas a los ensayos especificados en el presente Pliego.

      - Dimensiones

La relación entre los diámetros nominales de los tubos, los diámetros exteriores y los espesores que se utilizan en este proyecto son los siguientes:

| Diámetro nominal (mm) | Diámetro exterior (mm) | Espesor nominal (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 1016 | 9.5 |
| 1200 | 1219 | 10.3 |

Salvo especificación en contra de la Dirección de las obras, los tubos se suministrarán en longitudes de 12 m.

      - Tolerancias

Diámetros

La tolerancia aplicable al diámetro nominal de los tubos con junta abocardada en los extremos no excederá de ±0,75% del diámetro, con un máximo de ±6 mm para diámetros inferiores a 2.032 mm.

Para los tubos con junta soldada a tope, la tolerancia sobre el diámetro exterior a una distancia de 100 mm de cada extremo será conforme a la siguiente tabla:

| Diámetro exterior (mm) | Tolerancia en el extremo |
| --- | --- |
| ≤ 2032 | ±1,6 mm |
| > 2032 | ± 3,0 mm |

En ambos casos, la tolerancia máxima de ovalización de los tubos, definida por la expresión

donde Dmáx y Dmín son los diámetros exteriores máximo y mínimo medidos en el mismo plano, será del 2.5%.

Espesores

La tolerancia en el espesor de los tubos, excluyendo el cordón de soldadura, no será superior a 7,5% del espesor.

La altura interna y externa del cordón de soldadura no será superior a los siguientes valores:

- 3,5 mm para espesores inferiores o iguales a 12,5 mm.

- 4,5 mm para espesores superiores a 12,5 mm

Extremos del tubo

Los tubos se suministrarán con los extremos lisos cortados según una sección ortogonal respecto del eje del tubo. Los extremos estarán libres de rebabas excesivas.

Los tubos a ensamblar mediante junta abocardada se suministrarán con los extremos aborcadados según norma AWWA M-11/85 (con penetración de campana de 150 mm).

En el caso de junta soldada a tope, los tubos se suministrarán con los extremos biselados del lado interior. El ancho del espesor del tubo perpendicular al eje del mismo será de 1,6 mm ± 0,8 mm. El ángulo de biselado en el resto del espesor será de 30° respecto de la perpendicular del eje, con una tolerancia entre 0° y 5°.

Asimismo, en los tubos con junta soldada a tope, los extremos estarán en ángulo recto respecto del eje del tubo, con una tolerancia máxima de 1,6 mm medida en un plano diametral.

Longitudes

Las longitudes suministradas no se desviarán de la longitud especificada en exceso en más del valor acordado entre el fabricante y la Dirección de obra. No se admitirán desviaciones por defecto.

Rectitud

La desviación de rectitud de los tubos será igual o inferior al 0,2% de la longitud total medida en el centro de la longitud del tubo.

      - Revestimientos

Todos los tubos y piezas especiales de acero contarán con un sistema de protección contra la corrosión, tanto exterior como interior, que asegure la adecuada protección frente al medio en que se encuentre.

Revestimiento interno

El revestimiento interno deberá estar aprobado expresamente por Sanidad de la Región de Murcia como apto para el uso de agua potable. En caso de que un fabricante no tenga homologado para esta región no podrá usarse en tanto no este homologado.

El tratamiento a aplicar consistirá en una pintura epoxi alimentaria, con 300 micras de espesor mínimo, de acuerdo con las especificaciones de la Norma AWWA C-210-97.

Previo al proceso de pintado se procederá al granallado de la superficie hasta el grado SA-2 1/2 fijado por la norma sueca SIS 055900/67. Asimismo, el perfil de rugosidad medio Ra tendrá un valor comprendido entre 15 y 18 micras.

La protección adherida al sustrato será totalmente impermeable y sanitaria, impidiendo totalmente el contacto del agua con aquél, a base de una pintura de reacción química, que, una vez seca y catalizada, forme una barrera impermeable al agua y al vapor de agua, resista al ataque químico provocado por los productos que se añadan para conseguir la potabilidad del agua (cloro, principalmente) y resista a la abrasión debida al transporte de partículas por el agua.

Además, la protección ha de ser sanitaria y que no ceda restos de producto en cantidades superiores a los máximos permitidos (R.D. 1125/1982 de 30 de Abril; Resolución de 4 noviembre de 1982 de la Subsecretaría de Sanidad, modificada por O.M. de Sanidad y Consumo de 3 de Julio de 1985; R.D. 2207/1994 de 16 de Noviembre, modificado por el R.D. 510/1996 de 15 de Marzo; R.D. 1042 /1997 de 27 de Junio; R.D, 1752/1998 de 31 de Julio; R.D. 442 /2001 de 27 de Abril y Document Synoptic de la Comisión Europea de Abril de 2001), ni altere las propiedades organolépticas del agua potable.

En particular se cumplirá lo especificado en el RD140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano mediante el cual se obliga que los materiales en contacto con el agua tengan determinados certificados, los cuales será obligación que el contratista presente al Ingeniero Director de Obra previamente al inicio de la fabricación de la tubería.

Se usará una pintura del tipo BEPOX-889 que aplicada en las condiciones anteriores obtenga los siguientes resultados en los ensayos siguientes:

- Absorción máxima de agua en equilibrio			2.5%

- Adherencia inicial Elcometer(ISO 24624)			3.6 MPa

- Adherencia inicial en cortante (ASTM D1002-05)		4.1 Mpa

- Adherencia mantenida Elcometer				3.2 Mpa

- Adherencia mantenida en cortante				3.9 Mpa

- Maximo espesor monocapa					450-500 micras

Para asegurar una migración cero la conducción debe mantenerse llena de agua clorada con 50 ppm de cloro para neutralización total de la migración un determinado tiempo que deberá especificar el fabricante de la pintura con la aprobación previa de la autoridad sanitaria.

Revestimiento externo

El revestimiento externo consistirá en la aplicación de una protección anticorrosiva mediante polipropileno extruido en caliente a tres capas según la norma DIN 30678/92.

Previo al proceso de pintado se procederá al granallado de la superficie hasta el grado SA-2 1/2 fijado por la norma sueca SIS 055900/67. Asimismo, el perfil de rugosidad medio Ra tendrá un valor comprendido entre 15 y 18 micras.

El revestimiento de polipropileno cumplirá los siguientes requisitos:

- El espesor del recubrimiento será de 2.5 mm. Las tolerancias para el recubrimiento se fijan :

  - Se admite una rebaja de hasta un 10% del recubrimiento especificado siempre y cuando la zona adelgazada no cubra más de 5 cm2.

  - Para la zona de de soldadura se admite hasta 1 mm debido al proceso de fabricación.

- El recubrimiento será continuo, libre de muescas, para lo cual no debe producir ruptura del recubrimiento durante la prueba de chispa, según DIN VDE 0433

- La resistencia al pelado según la DIN 30678 debe ser mayor de 100 N/cm a 50º y de 80 N/cm a 90º

- El recubrimiento debe soportar 30 impactos, según DIN 30678, sin distorsión eléctrica.

- La profundidad de identación no superará 0.3 mm a temperatura de 90º según DIN 30678

- La elongación porcentual en el momento de fractura a 23º , según DIN 30678, será superior a 300%

- La resistividad del recubrimiento según DIN 30678 y a 100 días, según DIN 30678, será superior a 108Ohm.m2

- El recubrimiento no debe hacerse quebradizo al ser probado durante 100 días según la norma DIN 53 383

      - Manta anti-roca

Manta para la protección mecánica de revestimientos anticorrosivos en tubería enterrada con las siguientes propiedades:

- Fibra virgen de polipropileno (PP) entrelazada por punzonamiento

- Color:				A elegir por la Dirección de Obra

- Espesor			5.8 mm

- Peso:				600 g/m2

- Alargamiento long:		> 112%

- Alargamiento trasv:		> 932%

- Resistencia a la rotura

  - Transversal:		> 26 kN/m

  - Longitudinal:		> 20 kN/m

- Resistencia a la perforación	< 8,5 mm

- Resistencia al punzonamiento	> 3900 N

      - Manguito termorretráctil

La banda termorretráctil estará compuesta por una lámina de polietileno con una capa adhesiva anticorrosiva.

Deberá proporcionar una elevada protección contra la corrosión de tubería de acero con temperatura en servicio continuo hasta +30 ºC.

Se instalará sobre la unión de soldadura, incluyendo el revestimiento de fábrica.

La banda termorretráctil deberá ser compatible con revestimientos de fábrica de PE, PP, FBE, PU, betún y CTE.

Propiedades:

| Capa PE | Unidad | Valor típico | Standard |
| --- | --- | --- | --- |
| Alargamiento a la rotura | % | 400% | ASTM-D 638 |
| Color | - | Negro | - |
| Grado de encogimiento | % | > 25 | ASTM-D 638 |
| Resistencia a la tracción | Mpa (psi) | 17 (2465) | ASTM-D 149 |
| Rigidez dieléctrica | kV / mm | 35 | ASTM-D 257 |
| Resistencia dieléctrica | Ω . cm | 1015 | ASTM-D 257 |
| Punto de ablandamiento (Vicat) | ºC | >100 | ASTM-D 1525 |
| Capa adhesiva | Unidad | Valor típico | Standard |
| Punto de ablandamiento | ºC | 90 | ASTM-E 28 |
| Resistencia dieléctrica | Ω . cm | 1010 | ASTM- D 257 |
| Índice de saponificación | Mg KOH / g | 10 | DIN EN 12068 |
| Sistema aplicado | Unidad | Valor típico | Standard |
| Resistencia a la penetración a 23 ºC | mm | 15 (clase C) | DIN EN 12068 |
| Resistencia al impacto | J | 17 | DIN EN 12068 |
| Adherencia al acero a 23 ºC | N / cm | 50 | ASTM-D 1000 |
|  |  | 20 | DIN EN 12068 |
| Resistencia al cizallamiento a 23 ºC | N / cm2 | 10 | DIN EN 12068 |
| Desprendimiento catódico a 23 ºC | mm | 3 (radio) | ASTM-G 8 DIN EN 12068 |
| Resistencia específica | Ohm . m2 | >1010 | DIN EN 12068 |

      - Fabricación

Recepción de bobinas

La chapa de acero laminado en caliente se recibirá en fábrica en forma de bobinas. Todas las bobinas llevarán su certificado de calidad del fabricante en el que figurarán las características mecánicas y composición química según los diferentes tipos de acero.

Las bobinas podrán estar constituidas bien por una única pieza o bien por trozos soldados, siendo aceptables las soldaduras de empalmes de bobinas siempre que éstas hayan sido realizadas por el mismo proceso y sometidas a iguales controles que las del propio tubo.

Las bobinas se almacenarán en zona cubierta, donde se comprobará que vienen identificadas y marcadas según las instrucciones de pedido: grado de acero, número de colada, peso, espesor y estado de la superficie. Estos datos se registrarán para la identificación de los tubos a fabricar.

La no conformidad de alguno de estos puntos será motivo de rechazo de la bobina.

Fabricación del tubo

La fabricación del tubo de acero soldado helicoidalmente se realizará a partir del acero especificado en el presente Pliego, conformando espiralmente el tubo y soldando los dos extremos por medio de arco sumergido.

Respecto del procedimiento de soldadura, serán de aplicación las normas UNE EN 12517:1998. Examen no destructivo de soldaduras. Examen radiográfico de uniones soldadas. Niveles de aceptación, UNE EN 1435:1998. Examen no destructivo de uniones soldadas. Examen radiográfico de uniones soldadas, UNE EN 895:1996. Ensayos destructivos de uniones soldadas en materiales metálicos. Ensayo de tracción transversal, UNE EN 910:1996. Ensayos destructivos de soldaduras en materiales metálicos. Ensayos de doblado, UNE EN 1290:1998. Examen no destructivo de uniones soldadas. Examen de uniones soldadas mediante partículas magnéticas, UNE 14612:1980 y UNE EN 1714:1998. Examen no destructivo de soldaduras. Examen ultrasónico de uniones soldadas, así como las UNE EN 287-1:1992 y UNE EN 288:1988 (partes 1, 2 y 3).

Antes del proceso de helicosoldado se procederá a cortar y biselar los extremos de las bobinas para obtener una perfecta penetración de la soldadura.

Suministro

Los tubos se suministrarán en la condición de bruto de soldadura, acabado en caliente, conformado en frío o acabado en frío, a la elección del fabricante.

      - Marcado

Todos los tubos deberán ir marcados de manera legible mediante estarcido u otro procedimiento de marcado indeleble, con la siguiente información en la secuencia indicada.

- nombre del fabricante o marca de identificación

- el número correspondiente a la Norma Europea EN 10224:2002

- la designación simbólica del acero empleado

- marca del inspector que realice la inspección específica (caso de exigirse la inspección específica)

- un número de identificación que permita la correlación del producto o unidad de suministro con los documentos relacionados (caso de exigirse la inspección específica)

- el tipo de tubo (SAW: tubo soldado por arco sumergido)

      - Transporte

En caso de realizarse fuera de España la fabricación del tubo, éste se transportará hasta un punto de recepción en la Península Ibérica con medios adecuados a sus dimensiones.

Los medios usados, así como las sujeciones de los tubos, asegurarán que los revestimientos no resulten dañados, si éste se hubiera realizado en el punto de fabricación. En este caso, no se permitirá el transporte telescópico de los tubos.

      - Acopio y manipulación del tubo

Cuando sea preciso transportar el tubo desde fábrica hasta el punto de recepción, las maniobras de la maquinaria al descargarlo asegurarán que no se produzcan impactos con tubos adyacentes o con cualquier otro elemento próximo.

La manipulación del tubo se realizará en este caso mediante el equipamiento adecuado que evite la rozadura o el deterioro de sus revestimientos. A este fin se utilizarán fajas anchas y sólidas, de cuero o caucho. Los cables desnudos, cadenas, ganchos y barras metálicas no deberán estar nunca en contacto directo con el revestimiento. En caso de manipulación cogiendo los tubos solamente por los extremos se podrán utilizar eslingas de un modelo acordado y equipadas con ganchos especiales.

Los tubos se almacenarán en el punto de recepción, a ser posible, en una sola cama, pero en cualquier caso, en un máximo de dos. En caso de terreno pedregoso, la primera capa estará por lo menos a 20 cm del suelo. Esta distancia podrá ser de 23 cm si el terreno es llano, duro, exento de piedras o si está cementado.

En cualquier caso la primera cama reposará sobre maderas, cuya forma, dimensiones y calidad serán tales que el revestimiento no sufra daños.

Si está previsto que los tubos se acopien por un periodo de tiempo prolongado, éstos se protegerán mediante una plancha de polietileno, o con cualquier otro método que sea aprobado expresamente por la Dirección de Obra.

    - Ejecución

      - Transporte y recepción en obra del material

El transporte de los tubos desde fábrica se realizará con medios adecuados a las dimensiones de los tubos, solicitándose si es el caso los permisos pertinentes para el transporte por carretera.

El transporte se realizará adoptando todas las medidas necesarias para evitar que en el transcurso del mismo se deterioren los tubos o los revestimientos. En particular, los laterales de los camiones serán protegidos por medio de ramales de paja. El piso de la plataforma del camión se acondicionará con colchones de paja y/o con rastreles o cunas de madera protegidos y acolchados para no dañar el tubo y perpendiculares a la dirección de los tubos, de modo que presenten una cara plana de anchura no inferior a 10 cm, y situados aproximadamente a 1/5 de los extremos de los tubos.

La carga se atará con cuerdas o cables, protegiendo debidamente los contactos con los tubos a base de fieltros o similar. Los extremos de los tubos deberán ir protegidos contra los efectos de roces o choques entre elementos cargados en serie, o con los extremos de la caja del camión.

No se permitirá el transporte telescópico de los tubos si éstos fueran revestidos en su punto de fabricación.

Desde el punto de suministro, el Contratista adoptará la logística pertinente para asegurar que los tubos se reciban en obra en los tramos en los que serán definitivamente dispuestos. A tal fin el Contratista elaborará y entregará a la Dirección de Obra para su aprobación un plan de trabajos vinculante y contractual en el que figurarán las fechas en que se compromete a realizar el transporte de cada tubo.

Toda la planificación del transporte, incluso los dispositivos a utilizar para el mismo y la tramitación y obtención de los permisos necesarios serán responsabilidad del Contratista.

El Contratista se responsabilizará igualmente de asegurar el acceso de los tubos a la zona de acopio o a los tajos definitivos en los que se depositarán. Cualquier obra necesaria de mejora de la infraestructura existente para garantizar el acceso con los medios de transporte aprobados por la Dirección de Obra será por cuenta del Contratista.

Al llegar los tubos al punto de destino se revisará visualmente que no existan desperfectos o desprendimiento de los revestimientos.

Las maniobras de la maquinaria al descargar el tubo asegurarán que no se produzcan impactos con tubos adyacentes o con cualquier otro elemento próximo.

La manipulación del tubo se realizará mediante el equipamiento adecuado que evite la rozadura o el deterioro de sus revestimientos. A este fin se utilizarán fajas anchas y sólidas, de cuero o caucho. Los cables desnudos, cadenas, ganchos y barras metálicas no deberán estar nunca en contacto directo con el revestimiento. En caso de manipulación cogiendo los tubos solamente por los extremos se podrán utilizar eslingas de un modelo acordado y equipadas con ganchos especiales.

Los tubos se almacenarán a lo largo de la traza o en zonas previstas de acopio, a ser posible, en una sola cama, pero en cualquier caso, en un máximo de dos. En caso de terreno pedregoso, la primera capa estará por lo menos a 20 cm del suelo. Esta distancia podrá ser de 23 cm si el terreno es llano, duro, exento de piedras o si está cementado. En cualquier caso la primera cama reposará sobre maderas, cuya forma, dimensiones y calidad serán tales que el revestimiento no sufra daños.

Si está previsto que los tubos se acopien por un periodo de tiempo prolongado, éstos se protegerán mediante una plancha de polietileno, o con cualquier otro método que sea aprobado expresamente por la Dirección de Obra.

Si el montaje no se efectuara en un breve periodo de tiempo los tubos que se acopien a lo largo del trazado se soportarán sobre sacos de tierra, arena o caballetes de madera apoyados en la parte desnuda, para que no estén en contacto con el suelo.

      - Acopio de las piezas especiales

Los accesorios o piezas especiales deberán distribuirse repartidos entre las tuberías, lo más próximo posible a los sitios de colocación y de modo que puedan apreciarse con facilidad las faltas o sobrantes que pudiera haber. En cualquier caso su acopio será sobre una cama de arena, para evitar que sufra daños la capa de protección, en el caso de tratarse de piezas metálicas.

      - Posicionamiento del tubo en la zanja

Los tubos se posicionarán en la zanja una vez dispuesta la cama de apoyo hasta la cota correspondiente a la generatriz inferior del mismo.

Los tubos se colocarán por medio de fajas anchas, quedando prohibida la utilización de cadenas, cables y otros materiales que pudiesen dañar el revestimiento exterior. Cualquier posible deterioro del tubo deberá ser reparado antes de ser bajado al fondo de la zanja.

Previamente a la extensión de la cama de apoyo, y con el fin de permitir los trabajos de acabado del revestimiento exterior del tubo en la zona de juntas una vez realizada la soldadura de los extremos, se ejecutará una sobreexcavación de sección rectangular del fondo de la zanja con una profundidad no inferior a 0,20 m en todo el ancho. La longitud de la sobreexcavación será de 0,50 m a cada lado del eje teórico de la junta.

      - Acoplamiento entre tubos

El ensamblaje de los tubos se materializará según uno de los siguientes métodos:

- Uniones rígidas soldadas con junta abocardada .

- Uniones rígidas mediante soldadura a tope.

Las uniones entre tubos en alineaciones circulares se realizarán en todos los casos con junta abocardada. En alineaciones rectas podrán disponerse juntas abocardadas o uniones con soldadura a tope.

Cuando sea necesario efectuar uniones entre tramos mediante tubos de longitud inferior a la fijada se procederá a realizar en obra las operaciones de corte del tubo y preparación de los extremos para soldadura a tope. Los tubos de longitud inferior a la de referencia se dispondrán siempre en alineaciones rectas y las uniones en los extremos preparados en obra se realizarán con soldadura a tope.

Las operaciones de corte y de preparación de los extremos para soldadura a tope están incluidas dentro los precios unitarios de montaje de tubería mediante soldadura a tope, por lo que no serán objeto en ningún caso de abono independiente.

Las uniones de los tubos con los accesorios se ejecutarán mediante soldadura a tope, en tanto que con las piezas de valvulería se realizarán con bridas.

Acoplamiento de tubos con junta abocardada:

La instalación de tubos con junta abocardada se realizará montando los mismos en la zanja en el sentido ascendente de la pendiente, quedando el extremo hembra de cada tubo en el lado de aguas arriba.

Una vez realizado el acoplamiento inicial, se procederá a reducir al mínimo que permita la geometría del abocardado el gap existente entre los tubos, ajustando el giro de la junta según la geometría fijada en el replanteo de la tubería. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación el tráctel o elemento de tracción a emplear en esta operación, teniendo en consideración que deberá asegurar que no se produzcan daños ni en los extremos de los tubos, ni en el propio tubo ni en los revestimientos.

En caso de que no sea posible realizar el ajuste sin ocasionar desperfectos en los extremos de los tubos, el Contratista estará obligado a dar parte a la Dirección de Obra, que dictaminará los posibles pasos a realizar, tales como controles dimensionales de ovalización, tolerancias, replanteo de curvas de trazado, ángulos de giro mayores que los permitidos, defectos de fabricación de los tubos o cualquier otro que considere necesario.

Antes de efectuarse la soldadura se comprobará que la longitud mínima de contacto entre los dos extremos.

Antes de efectuarse la soldadura deberá asegurarse la inmovilidad de ambos tubos, para lo que se procederá a acoplar mediante punteo al menos tres tubos en el sentido ascendente de la pendiente.

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se procederá a taponar los extremos de la misma para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños. Al reanudarse los trabajos se revisará el interior de la tubería para verificar la ausencia de dichos elementos.

Acoplamiento de tubos con junta soldada a tope:

En tubos y accesorios a unir con junta soldada a tope será necesario enfrentar un extremo del tubo o accesorio con su adyacente en todo su perímetro para el correcto soldeo.

A tal fin, se realizará un control geométrico entre tubo y tubo que permita por un lado el proceso de soldeo y por otro el mantenimiento de la alineación prevista.

Una vez replanteado el tubo se procederá a enfrentar el perímetro de un tubo contra el otro utilizando “clamps” internos si fuese necesario. Una vez conseguido, se procederá a soldar puntos aislados con objeto de fijar ambos tubos y que no se muevan durante el soldado continuo posterior (proceso denominado punteado).

También en este caso se procederá a taponar los extremos de la misma para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños si se interrumpiera la colocación de la tubería. Al reanudarse los trabajos se revisará el interior de la tubería para verificar la ausencia de dichos elementos.

      - Soldadura

Una vez alojados y acoplados los tubos sobre los apoyos intermedios en la zanja, se procederá a la unión definitiva de los mismos mediante soldadura de la junta abocardada o soldadura a tope, según corresponda.

Las soldaduras se realizarán según lo indicado en la Norma UNE-EN 288-1-2-3:1993.

La soldadura se realizará únicamente por el lado interior de la unión. La unión simple cumple las condiciones de estanquidad y resistencia requeridas, prefiriéndose la interior sobre la exterior por las condiciones de ejecución e la misma en la zanja.

Dadas las dimensiones de los diámetros de las conducciones, la soldadura se realizará desde el interior de la tubería.

Asimismo, deberá estudiarse en cada caso la conveniencia de efectuar las soldaduras en horario nocturno debido a las temperaturas que podrían alcanzarse en el interior de la tubería durante el día. La ejecución de los trabajos en un horario u otro no será indicada por la Dirección de Obra.

Los soldadores deberán estar debidamente cualificados de acuerdo con las Normas UNE-EN 287-1:1992 y presentarán las correspondientes certificaciones.

Previamente al inicio de los trabajos de soldadura, el Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un programa de soldadura que abarcará los siguientes puntos:

- Precauciones a adoptar para reducir al mínimo las deformaciones y las tensiones residuales.

- Orden de ejecución de las distintas uniones, con indicación del número de cordones de soldadura a aplicar y de los espesores de garganta.

- Procedimiento de soldeo elegido para cada cordón, justificándose las razones del procedimiento propuesto y los resultados de la homologación realizada.

- Para la soldadura manual por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) se indicarán

  - La clase y diámetro de los electrodos.

  - El tipo de corriente y la polaridad.

  - El voltaje y la intensidad de la corriente.

  - La longitud de arco.

  - La velocidad de soldeo.

  - Los ángulos de aplicación.

- Para la soldadura por arco eléctrico con electrodo de tungsteno y gas inerte (GTAW) se indicarán:

  - El tipo y tamaño del electrodo de tungsteno.

  - El tipo de corriente y la polaridad.

  - El voltaje y la intensidad de la corriente.

  - La longitud de arco.

  - La velocidad de soldeo.

  - Los ángulos de aplicación.

  - Las características del gas inerte.

- Orden de ejecución de cada cordón y de las capas sucesivas, si las hubiera. Orden de ejecución de los distintos cordones de cada nudo. Se tendrá muy en cuenta, para ello, los principios de máxima libertad, de máxima simetría y de máxima disipación del calor.

Las dimensiones de los cordones se ajustarán a las aprobadas por la Dirección de Obra a partir del programa de soldadura del Contratista, con las siguientes tolerancias en el espesor:

- 0, + 20% para cordones con espesor inferior a 10 mm.

- 0, + 10% para cordones con espesor superior a 10 mm.

El proceso de limpieza antes del soldeo consistirá en el cepillado y amolado de los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y, muy especialmente, las manchas de grasa o pintura. El Contratista podrá proponer otro procedimiento de limpieza, que deberá ser aprobado previamente por la Dirección de Obra. La limpieza de la superficie antes de efectuarse el soldeo está incluida en los precios unitarios del montaje y no será objeto de abono independiente.

Las partes a soldar deberán estar bien secas. Los electrodos cuyo recubrimiento sea especialmente higroscópico (los básicos entre otros) deberán ser introducidos en estufa o armario secador, siguiendo las instrucciones del suministrador, y conservados en ella hasta el momento de su empleo.

Las condiciones meteorológicas adversas no justificarán la paralización de los trabajos de soldadura de la tubería. A tal fin, el Contratista adoptará las debidas precauciones para proteger las zonas de trabajo contra el viento, la lluvia y, especialmente, contra el frío, procediendo a disponer los medios auxiliares necesarios que permitan la continuidad en los mismos. Todos los medios que se utilicen, así como su montaje y desmontaje, están incluidos en los precios unitarios del montaje de la tubería, y no serán objeto de abono independiente.

Si la magnitud de las condiciones meteorológicas adversas no permitiera la ejecución de los trabajos de soldadura, aun con las protecciones previstas en el párrafo anterior, se procederá a paralizar las operaciones, no pudiendo reclamar el Contratista ningún daño o perjuicio ni aumento del plazo de ejecución de los trabajos.

Queda terminantemente prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.

Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente, se cepillará y amolará la superficie con radial o amoladora, eliminando todo rastro de escorias. Esta limpieza se realizará también en los cordones finales. Para facilitar esta operación y el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies exteriores de tales cordones no formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí ni con los bordes de las piezas; y, también, que las superficies de los cordones sean lo más regulares posible. Del mismo modo que la limpieza de la superficie previa al soldeo, la limpieza entre cordones y el acabado final están incluidos en los precios unitarios del montaje, no siendo por tanto objeto de abono independiente.

En todas las soldaduras se asegurará la penetración completa, incluso en la zona de raíz; en todas las soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz al revés, recogiéndola, por lo menos, con un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea posible, porque la raíz sea inaccesible, se adoptará las medidas oportunas (chapa dorsal, guía de cobre acanalado, u otra cualquiera aprobada por la Dirección de Obra) para conseguir un depósito de metal sano en todo el espesor de la costura.

La superficie de soldadura presentará un aspecto regular, acusando una perfecta fusión del material y sin muestras de mordeduras, poros, discontinuidades o faltas de material. Se tomarán las medidas necesarias para evitar los cráteres finales y las proyecciones de gotas de metal fundido sobre la superficie de las barras.

Cuando haya de rehacerse una soldadura se eliminará la primera con radial o amoladora y no con soplete.

Todas las soldaduras realizadas en obra se comprobarán mediante la aplicación de líquidos penetrantes, según las especificaciones de la norma UNE 14612:1980, no debiendo detectarse ningún poro durante el ensayo.

Dicha comprobación se realizará al finalizar cada jornada, debiéndose reparar y comprobar nuevamente, en un plazo de dos días, aquellas soldaduras que presenten algún tipo de defecto.

      - Tratamiento de las juntas

El revestimiento en taller de las juntas abocardadas se realizará como sigue:

- Extremo hembra: la parte cóncava del abocardado se revestirá con una imprimación de silicato de Zinc (según UNE 48293:2000) con un espesor de película seca de 50 µm.

- Extremo macho: el interior se revestirá con sistema epoxi alimentario hasta 50 mm antes del extremo. Estos últimos 50 mm se revestirán con una imprimación de silicato de Zinc (según UNE 48293:2000) con un espesor de película seca de 50 µm. Estos últimos 50 mm se revestirán con una imprimación de silicato de Zinc (según UNE 48293:2000) con un espesor de película seca de 50 µm

El revestimiento en obra se realizará como sigue:

- Interior: Una vez realizada la soldadura en el extremo macho se efectuará la preparación de la superficie mediante granallado en circuito cerrado de esta zona soldada con una limpieza mínima de Sa 2 ½.

Deben prepararse 50 mm a cada lado de esta zona proporcionando rugosidad al revestimiento existente para un correcto solapado. Esta operación puede que no sea adecuada con el granallado ya que puede estropearse demasiado el revestimiento existente y deba efectuarse con un lijado mecánico (grano 40).

Una vez preparada y limpia de polvo la superficie se aplicará el revestimiento interior sanitario (epoxi 100% sólidos) solapando con el revestimiento existente.

- Exterior: En la zona situada justo encima de la soldadura y cuyo revestimiento exterior haya sido dañado por la temperatura alcanzada y por este motivo deba llagarse al sustrato metálico se preparará la superficie mediante granallado en circuito cerrado con una limpieza mínima de Sa 2 1/2

Deben prepararse 50 mm a cada lado de esta zona, proporcionando rugosidad al revestimiento existente, para un correcto solapado. En caso de que esta operación no se realice adecuadamente con el granallado y se estropee demasiado el revestimiento existente, se efectuará con un lijado mecánico.

En la zona del extremo hembra, la cual no se realiza soldadura, se aplicará un relleno de masilla de poliuretano monocomponente (de módulo medio) para suavizar el desnivel entre los tubos hembra y macho ensamblados y cerrar el pequeño espacio que pudiera haber quedado entre ellos.

Finalmente se colocarán los manguitos termoretráctiles como sellado de las juntas, en una anchura que comprenda como mínimo 75 mm más allá del extremo masillado y 150 mm más allá del extremo soldado. Deberán cumplir los requerimientos y UNE 12068:1999 Y AWWA C216-00.

      - Anclaje de las piezas especiales

Una vez montada la tubería, y antes de proceder a realizar las pruebas de servicio, se procederá a la ejecución de los anclajes de las piezas especiales o al relleno de zanjas necesario para conseguir la longitud de anclaje en el caso de no disponer de anclajes.

Para la ejecución de macizos de anclaje se procederá a realizar una sobreexcavación junto a la pieza especial, de forma que se cumplan como mínimo, las dimensiones marcadas en los planos, para cada tipo de anclaje. A su vez se deberá cumplir que con estas dimensiones la sobreexcavación se apoye sobre terreno sano y desmontado, nunca sobre terreno rellenado.

Posteriormente se encofrarán los laterales, y nunca el frente del anclaje. Se procederá a hormigonar el anclaje de forma que en el frente el hormigonado se realice contra el terreno sano.

Si en la excavación de la zanja para la tubería, hubiese sobrexcavaciones por fallos en ellas, y las dimensiones del anclaje no fuesen suficientes para conseguir terreno sano, éstos deberán aumentarse hasta lograrlo.

      - Pasos especiales

En los pasos bajo calles, caminos o carreteras, se realizarán las obras con arreglo a las condiciones impuestas por los Organismos encargados de velar por la conservación de dichas redes viarias. En los casos en que no existan dichas condiciones, se atenderá a lo que indique el Director de la Obra.

      - Precauciones de limpieza a adoptar

La principal y más sencilla de las precauciones a adoptar consiste en la instalación de tapones en los extremos de la tubería montada. Los tapones normalmente vienen suministrados con los tubos, y su suministro se debe exigir en con el pedido de la tubería. Dichos tapones deben permanecer colocados en los todos tubos durante transporte y el acopio, siendo responsabilidad del contratista su adquisición, mantenimiento y reposición en su caso.

Una vez sale cada tubo del acopio para ser instalado, debe lavarse interiormente con agua a presión antes de su colocación en la zanja. Para ello el contratista deberá tener a pie de obra una máquina hidrolimpiadora adecuada y en condiciones de uso. Se prestará especial atención a la zona interior de la campana de las tuberías con junta flexible, dado que la acumulación del polvo, arena y barro se suele producir en estos puntos.

Al colocar el tubo en la zanja, se tendrá especial cuidado en que no entre arena procedente de la cama del fondo de la zanja, para lo cual se retirará la arena necesaria en la zona de las juntas, que se volverá a colocar alrededor del tubo una vez colocado el tubo siguiente.

Si accidentalmente entrara algo de arena, tierra o elementos extraños dentro de la conducción, deberán retirarse cuidadosamente antes de la colocación del tubo siguiente.

En todas las paradas del tajo de instalación, auque sea de corta duración, deberán comprobarse y colocarse los tapones de plástico o madera en los extremos de la tubería ya instalada, de forma suficientemente firme como para que no puedan soltarse accidentalmente. No se admitirán tapones hechos a base de sacos, tablones, láminas o bolsas de plástico, o cualquier otro sistema que no sea especialmente diseñado y fabricado para tal fin.

Con el fin de que se pueda proceder a la inspección interior de la conducción mediante cámaras de TV, a medida que se instalen los tubos, se dejará instalada una guía consistente en un cable de acero inoxidable de al menos 3 mm de diámetro, dejando los puntos de acceso precisos para la introducción del aparato de inspección. En caso de que se pierda la guía, el contratista deberá desmontar los tubos necesarios para su recuperación, corriendo los gastos a su costa.

    - Control de calidad

      - Pruebas y ensayos en la fabricación de la tubería

Todos los tubos de acero soldado helicoidalmente deberán cumplir lo estipulado en la Norma UNE EN 10224:2003. La conformidad con estos requisitos será verificada mediante una inspección no específica y ensayos, salvo que la Dirección de Obra exija la realización de una inspección específica.

Documentos de inspección:

En función del tipo de inspección y de las especificaciones de la Dirección de obra, el fabricante suministrará los siguientes informes, certificados o actas, según la Norma europea EN 10204:

| Inspección | Documento |
| --- | --- |
| Inspección no específica y ensayos | Informe de inspección 2.2 |
| Inspección específica y ensayos | Certificado de inspección 3.1.A Certificado de inspección 3.1.B Certificado de inspección 3.1.C Acta de inspección 3.2 |

Contenido de los documentos de inspección:

Los documentos de inspección contendrán los siguientes códigos e información:

| A | Las transacciones comerciales y las partes involucradas |
| --- | --- |
| B | La descripción de los productos para los que es de aplicación el documento de inspección |
| C02 | La orientación de las probetas |
| C10-C13 | El ensayo de tracción |
| C50-C69 | El ensayo de doblado (soldadura), ensayo de aplastamiento o ensayo de avance expansivo |
| C71-C92 | La composición química |
| D01 | El marcado y la identificación, el aspecto superficial, la forma y las características dimensionales |
| D02-D99 | El ensayo de estanquidad, ensayo no destructivo del cordón de soldadura |
| Z | La autentificación del documento |

Resumen de inspecciones y ensayos:

Las inspecciones y ensayos que deberán efectuarse en función del tipo de inspección se incluyen en la siguiente tabla:

| Tipo de ensayo | Tubos con inspección no específica | Tubos con inspección específica |
| --- | --- | --- |
| Análisis de colada | 1 representativo | 1 por colada |
| Ensayo de tracción | Procedimiento del fabricante | 1 por unidad de inspección |
| Ensayo de doblado sobre la soldadura | Procedimiento del fabricante | 2 por unidad de inspección |
| Ensayo de estanquidad | Todos los tubos; hidrostático | Todos los tubos; hidrostático |
| Examen visual | Según se indica en el presente Pliego | Según se indica en el presente Pliego |
| Verificación dimensional | Según se indica en el presente Pliego | Según se indica en el presente Pliego |
| Ensayo no destructivo de la soldadura | Todos los tubos, incluyendo las soldaduras de empalme entre bandas de los tubos soldados helicoidalmente | Todos los tubos, incluyendo las soldaduras de empalme entre bandas de los tubos soldados helicoidalmente |

Toma de muestras:

Frecuencia de ensayos: La frecuencia de los ensayos se ajustará a lo especificado en la Norma UNE EN 10021:1994. Para inspecciones no específicas, los ensayos serán realizados por el fabricante según sus propios procedimientos, en tanto que para inspecciones específicas los ensayos se realizarán sobre los productos a suministrar o sobre las unidades de inspección de las que el producto a suministrar forme parte.

En este segundo caso, la unidad de inspección estará formada por 100 tubos del mismo tipo (igual diámetro, igual espesor, igual tipo de acero y fabricación según el mismo procedimiento). Se seleccionará un tubo muestra por unidad de inspección para los ensayos mecánicos, y uno por cada tipo de acero para el análisis de producto.

El tipo y número de ensayos serán los especificados en el punto anterior en función del tipo de inspección.

Localización, orientación y preparación de muestras y probetas: Las muestras y probetas se extraerán del extremo de un tubo, según lo indicado en las Normas UNE EN 10224:2003 y Norma Europea EN ISO 14284:2002.

Las muestras para el análisis de producto se extraerán de las muestras o probetas utilizadas para los ensayos mecánicos, o del espesor pleno del tubo en la misma localización que para los ensayos mecánicos, conforme a la Norma Europea EN ISO 14284:2002.

La probeta para el ensayo a tracción será bien una sección completa de tubo o bien una probeta extraída del tubo muestra según la Norma Europea EN 10002-1. La probeta podrá extraerse longitudinal o transversalmente, a elección del fabricante.

La probeta para el ensayo de doblado sobre la soldadura cumplirá lo especificado en la  Norma UNE EN 910:1996.

Métodos de ensayo:

El personal encargado de realizar los ensayos no destructivos deberá estar cualificado y competente de los niveles 1, 2 y/o 3, conforme a lo establecido por las normas UNE-EN 10256:2001 y UNE-EN 473:2001.

Análisis químico: Se determinarán los elementos constitutivos de la colada indicados en el presente Pliego. La elección de un método físico o químico analítico adecuado para el análisis quedará a elección del fabricante, debiendo ser aprobado posteriormente por la Dirección de Obra. En caso de discrepancias el método a emplear se acordará teniendo en cuenta el Informe CEN CR 10261:1996.

Ensayo de tracción: El ensayo de tracción se efectuará a una temperatura comprendida entre 10º C y 35º C.

El ensayo se realizará conforme a la Norma UNE EN 10002-1:2002, determinándose lo siguiente:

- La resistencia a la tracción (Rm)

- El límite elástico superior (ReH). Si no se presenta un fenómeno de plasticidad se determinará el límite elástico convencional al 0,2% (Rp0,2) o el límite de extensión al 0,5% (Rt0,5). en caso de litigio se aplicará el límite elástico convencional al 0,2% (Rp0,2).

- El alargamiento total tras la rotura con referencia a una longitud entre marcas:

Siendo S0 la sección transversal inicial de la longitud entre marcas.

En caso de utilizar una probeta no proporcional, el valor del alargamiento deberá convertirse en dicho valor mediante las tablas de conversión de la Norma Europea EN ISO 2566-1:1999.

Ensayo de doblado sobre la soldadura: El ensayo de doblado sobre la soldadura se efectuará conforme a la Norma UNE EN 910:1996 y a una temperatura comprendida entre 10º C y 35º C.

Las probetas deberán doblarse un ángulo de 180º sobre una barra del siguiente diámetro en función del tipo de acero:

| Tipo de acero | Diámetro del mandril |
| --- | --- |
| B |  |
| X42 a X70 |  |

Ensayo de estanquidad: Los tubos se ensayarán a estanquidad antes de la aplicación de los revestimientos, tanto interiores como exteriores. El ensayo se realizará mediante presión hidráulica.

Salvo indicación en contra por la Dirección de Obra, la presión de prueba (P) será la menor de los siguientes valores:

- P=70bar

- P=20⋅S⋅eD

donde:

P = presión de ensayo, en bar

D = diámetro exterior del tubo, en mm

e = espesor nominal del tubo, en mm

S = tensión correspondiente al 70% del límite elástico aparente nominal del tipo de acero, en MPa.

Ensayo no destructivo de la soldadura de los tubos soldados: Sobre toda la longitud del tubo se realizará un ensayo ultrasónico del cordón de soldadura conforme a la Norma UNE EN 10246-9:2000, con un nivel de aceptación U4. Si el cordón de soldadura no se pudiera ensayar automáticamente se realizará el ensayo manualmente.

Se efectuará además un ensayo ultrasónico conforme a la Norma UNE EN 10246-17:2000, con un nivel de aceptación U4, o un ensayo radiográfico conforme a la Norma UNE EN 10246-10:2000, con calidad de imagen R2, sobre una distancia de 200 mm a lo largo de la soldadura en los dos extremos del tubo. El método de ensayo quedará a elección del fabricante.

Las soldaduras de empalme entre bandas se controlarán mediante un ensayo ultrasónico manual conforme a la Norma Europea EN 10246-9 con un nivel de aceptación U4, o mediante un ensayo radiográfico conforme a la Norma Europea EN 10246-10, con calidad de imagen R2. El método de ensayo quedará a elección del fabricante.

Examen visual: Tras el proceso de fabricación, todos los tubos se someterán a una inspección visual, verificándose la uniformidad del color, la lisura y la regularidad de la superficie interior, especialmente en la zona de juntas.

Verificación dimensional: En todos los tubos se realizarán las siguientes comprobaciones para verificar que las dimensiones se corresponden con las indicadas en los planos y cuadros de precios del Proyecto:

- Espesor. Se realizarán comprobaciones del espesor en las embocaduras de los tubos mediante equipos mecánicos o ultrasónicos debidamente calibrados y con precisión de al menos 0,1 mm.

- Diámetro. El diámetro de los tubos se medirá con elementos mecánicos debidamente calibrados y con precisión de al menos 1 mm. Simultáneamente se determinará si el tubo cumple las tolerancias de ovalización definidas en el presente Pliego.

- Longitud. La longitud del tubo se determinará con cinta métrica con una precisión de al menos 5 mm.

- Rectitud. La rectitud de los tubos se verificará mediante inspección visual de los mismos, salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra. En este caso se empleará el método de medición de la flecha mediante cuerdas de piano.

      - Pruebas y ensayos del revestimiento

Los revestimientos externos e internos de los tubos de acero se comprobarán conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

| Ensayo | Metodología y condiciones de ensayo | Criterio de aceptación / objetivo del ensayo | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Medida del perfil de rugosidad | Uso de lentes de aumento, por comparación con una muestra correspondiente al Rugotest nº 3 | Comprobación del perfil de rugosidad del revestimiento |  |
| Medida del espesor | PSC-PA2 | La media de mediciones no debe ser menor del valor teórico y ningún valor debe diferenciarse en más del 30% | 25 medidas por tubo (5 en 5 generatrices distintas) |
| Adherencia | ASTM D3539-96 (reticulado) ASTM D4541-02 (por tracción) | Comprobar valores de la adherencia del revestimiento al tubo |  |
| Porosidad | Tensión de ensayo de 8.000 a 15.000 voltios | No aparición de poros en el ensayo | Todos los tubos |

      - Control y supervisión de la recepción de los tubos

A la llegada a obra se observará el cargamento con detenimiento, apreciando si los tubos han sufrido algún deterioro. Serán objeto de revisión visual los siguientes aspectos:

- Deterioros, desgastes o pérdidas del revestimiento exterior o interior de los tubos.

- Golpes, abolladuras o señales superficiales en cualquier parte de la superficie del tubo.

- Alteraciones de cualquier tipo producidas en los extremos de los tubos.

Asimismo, se revisará que los documentos de control dimensional realizados en fábrica son conformes con las correspondientes piezas entregadas en el punto de recepción.

La inspección la realizará la Dirección de Obra o persona en quién delegue, y comprenderá igualmente la comprobación de las cantidades recibidas y clases de materiales.

Cualquier anomalía que pudiera detectarse será responsabilidad del Contratista, quedando obligado a la ejecución, si ello fuera posible, de todas las labores necesarias para la reparación de los desperfectos ocasionados en el tubo hasta cumplir todas las especificaciones incluidas en el presente Pliego.

Todos los tubos reparados en obra por este concepto serán sometidos a las correspondientes verificaciones por la Dirección de Obra o tercero que ésta designe antes de su aceptación final.

En caso de que los tubos dañados o reparados por el Contratista ofrezcan alguna duda sobre su utilización en la obra, éstos serán definitivamente rechazados, pudiendo la propiedad reclamar la indemnización por daños y perjuicios que a tal efecto se establezca en el Contrato entre las partes.

      - Ensayos sobre soldaduras

Todos los accesorios de los tubos de acero soldado helicoidalmente deberán cumplir lo estipulado en la Norma UNE EN 10224:2003. La conformidad con estos requisitos será verificada mediante una inspección no específica y ensayos, salvo que la Dirección de Obra exija la realización de una inspección específica.

Se seguirán los mismos procedimientos de control y supervisión descritos en el apartado referente a la tubería.

Se realizarán ensayos mediante la utilización de líquidos penetrantes en todas las soldaduras efectuadas en obra.

Los ensayos se efectuarán conforme a la Norma UNE 14612:1980, no debiendo detectarse ningún poro durante los mismos.

Además, sobre el 20 % de las soldaduras se efectuarán ensayos por alguno de los procedimientos no destructivos señalados en el presente Pliego para las soldaduras de fábrica.

Si los fallos detectados exceden porcentajes de más del 5%, el ensayo seleccionado se extenderá al 100% de las soldaduras.

Una vez efectuada la aplicación de los revestimientos en la zona de juntas y el repaso de los defectos detectados en otros puntos de los mismos, se procederá a comprobar todos los tubos conforme a lo indicado en la siguiente Tabla:

| Ensayo | Metodología y condiciones de ensayo | Criterio de aceptación / objetivo del ensayo | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Medida del perfil de rugosidad | Uso de lentes de aumento, por comparación con una muestra correspondiente al Rugotest nº 3 | Comprobación del perfil de rugosidad del revestimiento |  |
| Medida del espesor | PSC-PA2 | La media de mediciones no debe ser menor del valor teórico y ningún valor debe diferenciarse en más del 30% | 25 medidas por tubo (5 en 5 generatrices distintas) |
| Adherencia | ASTM D3539-96 (reticulado) ASTM D4541-02 (por tracción) | Comprobar valores de la adherencia del revestimiento al tubo |  |
| Porosidad | Tensión de ensayo de 8.000 a 15.000 voltios | No aparición de poros en el ensayo | Todos los tubos |

      - eNSAYOS EN EL REVESTIMIENTO CON LA TUBERÍA INSTALADA

Con anterioridad al relleno de la sobreexcavación realizada en la zona de juntas se procederá a revisar el revestimiento tanto exterior como interior mediante chispómetro, detectándose la posible presencia de poros en el mismo.

      - Prueba hidráulica de la conducción

Antes del inicio de la prueba hidráulica en la conducción deberán haberse ejecutado los pertinentes anclajes al terreno en codos, válvulas y demás elementos, debiendo comprobarse que las válvulas existentes en el tramo a ensayar se encuentran abiertas. En tuberías enterradas la zanja deberá estar parcialmente rellena, dejándose las uniones descubiertas. Asimismo, se verificará que el interior de la conducción está libre de escombros, raíces o de cualquier otra materia extraña.

El Contratista suministrará el agua y todos los elementos necesarios para la realización de la prueba, así como el personal necesario. Los manómetros y equipos de medida que se empleen serán aprobados previamente por la Dirección de Obra.

El agua necesaria para estas pruebas deberá ser obligatoriamente potable, no permitiéndose agua que pueda crear una contaminación en la tubería.

Se seguirán las especificaciones indicadas en la norma UNE-EN 805:2000, y recogidas en la Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión (CEDEX 2003), que se exponen seguidamente.

La presión de prueba (denominada abreviadamente STP) se determina con la siguiente formulación:

donde MDP es la presión máxima de diseño (todos los valores en N/mm2).

Esta formulación supone que los efectos de golpe de ariete, transitorios y oscilaciones se han calculado con detalle y ya están englobados en el concepto de máxima presión de diseño MDP.

A medida que avanza el montaje de la tubería ésta debe ser probada por tramos, que deberán tener, en la medida de los posible, iguales características de diámetro y espesor. Las longitudes máximas de prueba se determinarán en particular con las siguientes observaciones:

- la presión de prueba pueda aplicarse al punto más bajo del tramo de prueba

- pueda aplicarse una presión al menos igual a la MDP en el punto más alto de prueba

- pueda suministrarse y evacuarse sin dificultad la cantidad de agua necesaria para la prueba

- la diferencia de presión entre el punto más alto y el punto más bajo no exceda del 10% de la presión de prueba STP

- en la medida de lo posible, sus extremos coincidan con válvulas de corte de la tubería.

Con todo ello la longitud máxima de cada tramo no deberá ser superior a 1.000 m. En caso que el Contratista estime conveniente incrementar la longitud del tramo de prueba, se requerirá autorización por escrito de la Dirección de Obra tras la presentación a ésta de un informe justificativo de la decisión a adoptar.

La bomba para introducir la presión hidráulica puede ser manual o mecánica, pero en este último caso debe estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Irá colocada en el punto más bajo del tramo de tubería que se vaya a ensayar y estará provista de un manómetro de precisión no inferior a 0,02 N/mm2. La medición del volumen de agua debe realizarse con una precisión no menor de 1 litro.

Durante la realización de la prueba de la tubería instalada se tomarán las medidas de seguridad necesarias para que, en caso de fallo de la tubería, no se produzcan daños a las personas y que los daños materiales sean mínimos. A estos efectos debe ponerse en conocimiento del personal que pudiera ser afectado la peligrosidad de la prueba, no debiendo permitirse el acceso al tramo que se esté ensayando, ni trabajar en tajos cercanos. En este sentido, los manómetros deben ser colocados de forma tal que sean legibles desde el exterior de la zanja.

De acuerdo con todo lo anterior, la prueba consta de las dos etapas siguientes:

- etapa preliminar

- etapa principal

Etapa preliminar:

Se comenzará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire. Estos elementos se irán cerrando una vez que se vaya procediendo al llenado, comenzando por los que se encuentren más abajo y sucesivamente de abajo a arriba. Debe procurarse dar entrada al agua por la parte baja del tramo en prueba, para facilitar la salida del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se debería hacer aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto es conveniente colocar un grifo de purga para expulsión de aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado de la forma debida. La tubería una vez llena se debe mantener en esta situación al menos 24 horas.

A continuación se aumenta la presión hidráulica de forma constante y gradual hasta alcanzar un valor comprendido entre STP y MDP, de forma que el incremento de presión no supere 0,1 N/mm2 por minuto.

Esta presión debe mantenerse entre dichos límites durante un tiempo de dos horas. Durante este periodo de tiempo no debe de haber pérdidas apreciables de agua ni movimientos aparentes de la tubería. Caso contrario, debería de procederse a la despresurización de la misma, a la reparación de fallos que haya lugar y a la repetición del ensayo.

Etapa principal o de puesta en carga:

Una vez superada la etapa preliminar, la presión hidráulica interior se aumenta de nuevo de forma constante y gradual hasta alcanzar el valor de STP, de forma que el incremento de presión no supere 0,1 N/mm2 por minuto. Una vez alcanzado dicho valor, se desconecta el sistema de bombeo. Se espera una hora y se mide mediante manómetro el descenso de presión. Este descenso de presión será menor de 0,02 N/mm2.

A continuación se eleva la presión en la tubería  hasta alcanzar de nuevo el valor de STP suministrando para ello cantidades adicionales de agua. El volumen de agua así suministrado será inferior al expresado en la fórmula siguiente:

donde:

= pérdida admisible, en litros

V = volumen del tramo de tubería en prueba, en litros

= 0,02 N/mm2 (caída admisible de presión durante la prueba)

Ew = 2,1 x 103 N/mm2 (módulo de compresibilidad del agua)

E = 2,10 x 105 N/mm2 (módulo de elasticidad del acero)

ID = diámetro interior del tubo en mm

e = espesor nominal del tubo en mm.

Cuando durante la realización de esta etapa principal el descenso de presión y/o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados, se deben corregir los defectos observados para así proceder a repetir esta etapa principal hasta superarla con éxito.

Otros ensayos complementarios de purga de aire, en caso de valores no admisibles de descenso de presión o de volumen suministrado, se encuentran recogidos en la norma UNE EN 805:2000.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas que serán medidas en verdadera magnitud, y en tramos rectos no descontándose de la medición el espacio ocupado por válvulas, piezas especiales y otros elementos. Se abonarán a los precios incluidos en los cuadros de precios al que corresponda en cada caso de los precios números 04.01.109 a 04.06.034, ambos inclusive.

En los precios de las tuberías no se incluyen las piezas especiales (tés, reducciones, manguitos bridados, bridas enchufe o racores brida, uniones abrazaderas flexibles y carretes de desmontaje) pero sí los codos del la tubería, previstos en calderería y los accesorios de las distintas juntas. Se entiende por accesorios de las juntas, los anillos de goma que se alojan en las juntas flexibles, las arandelas, contrabridas y bulones de las juntas flexibles para piezas, así como los accesorios de las juntas flexibles acerrojadas.

Los mecanizados para la unión a la tubería de fundición de los codos, tanto macho como hembra están incluidos igualmente en el precio de tubería.

En el precio de las tuberías se incluyen igualmente los manguitos termorretractiles para unir los tubos, las pinturas para la protección de las juntas, etc,,, a manga de polietileno de recubrimiento proyectada así como todos los accesorios (alambres, cintas adhesivas, flejes, etc.) para su instalación.

Todos estos elementos se han tenido en cuenta en la confección unitaria de los precios.

En el precio de las tuberías se incluyen específicamente el coste de las pruebas de tubería instalada definidas y realizadas según en el apartado 4.22.17 de este Pliego.

  - TAPAS DE FUNDICIÓN PARA ARQUETAS

    - Materiales

Serán de fundición dúctil clase D-400 (fuerza de ensayo 400 kN) fabricadas según norma UNE-124:1994 con cierre de seguridad, junta de goma antirruido e inscripción correspondiente. El Contratista, antes de contratar el suministro, someterá a la aprobación del Ingeniero Director de la Obra las dimensiones y forma de anclaje de los marcos, que han de ser compatibles con las de las arquetas correspondientes.

Todas las tapas deberán llevar las siguientes marcas:

- Identificación del fabricante y lugar de producción

- Clase de resistencia

- Norma de referencia

- Marca de un organismo certificador independiente

- Logotipo de la MCT

    - Ejecución

El marco se embeberá en el hormigón fresco para conseguir una unión monolítica. No se permitirán instalaciones posteriores mediante tornillería.

    - Control de calidad

La casa fabricante deberá presentar certificado de calidad homologado del producto suministrado, que garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego, y el control de calidad realizado en fábrica de la partida enviada, siendo aprobado previamente por el Ingeniero Dirección de Obra.

    - Medición y abono

Se medirán y abonarán por unidad (ud) del cuadro de precios, realmente ejecutadas y terminadas según especificaciones de planos y del Ingeniero Director de las Obras y se abonarán a los precios 03.02.014 a 03.04.012 de los incluidos en los cuadros de precios.

En los precios se considera incluido el suministro, puesta en obra, así como todos los medios, maquinaria y mano de obra necesarias para la correcta ejecución de estas unidades de obra. Se incluye también todos los materiales necesarios para colocarlas y ejecutarlas correctamente.

  - SERVICIOS AFECTADOS. OTRAS TUBERÍAS

    - Materiales

En la reposición de los diversos servicios que la traza atraviesa aparecen diversas tuberías de distintos materiales que se detallan en el presupuesto de servicios afectados. Estas son por ejemplo, acometidas de agua potable en Polietileno, acometidas de saneamiento en PVC compacto sin presión, acometidas y tuberías de riego en PVC compacto presión, canalizaciones de protección de alumbrado y baja tensión, etc… Para todas estas reposiciones se usarán materiales de primera calidad, fabricados e instaladas bajo estas normativas:

- Tuberías PVC presión	UNE-EN 1452-1:2000.

- Tuberías PVC saneamiento 	UNE-EN 1401-1:1998 compacta con R.C.E. de 4 kN/m2.

- Tuberías de Polietileno PE100	CTC 06.05.97

- Acometidas en Polietileno	Baja o alta densidad según diámetro UNE-EN 1555-1:2003.

    - Ejecución

Antes de proceder a su rotura en la excavación, el Contratista esta obligado a realizar unas labores de reconocimiento y localización de ellos, y que está expresamente presupuestado y valorado. Estas labores incluirán todas las gestiones previas a su localización en los diversos organismos afectados, las labores de su reconocimiento in situ, incluso la ejecución de catas para comprobar su trazado y cotas, así como las labores de investigación de la estructura del servicio para valorar los posibles cortes a realizar.

Además el Contratista deberá de planificar la ejecución de los cortes del suministro que estime necesario para la ejecución de las obras proyectadas y de la reposición del servicio. Esta planificación deberá de ser aprobada previamente por el Ingeniero Director de la Obra  así como por los responsables públicos de cada servicio, incluyéndose en los precios los gastos que estas labores conlleven.

    - Control de calidad

Pendiente de redacción.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios comprendidos entre el 07.01.010 a 07.01.068, ambos inclusive.

En ellos se incluyen las tareas de localización, planificación y ejecución de cada servicio.

  - TABLESTACADOS

    - Materiales

Dados los distintos tipos de tablestacas existentes, el constructor presentará una propuesta del tipo a utilizar para su aprobación por el Director de Obra, pero en cualquier caso se cumplirán las siguientes especificaciones como mínimo.

      - Tipo de acero

Para su fabricación se utiliza acero de calidad St 44-2 o St SP S con forma grecada cuyo espesor de material, anchura y diseño simétrico están preparados para la moderna técnica de hincar.

| Tipo Acero | Límite Elástico | Resistencia Mínima | Alargamiento Mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| St 44.2 | 265 N/mm2 | 420-550 N/mm2 | 22% |
| St Sp S | 355 N/mm2 | 480-630 N/mm2 | 22% |

      - Características Mecánicas

- Peso por m2: 83 Kg/m2

- Peso por m: 50 Kg/m

- Momento de Inercia para 1 m de ancho de pared: 9860000 mm4/m

- Modulo de resistencia para 1m de ancho e pared: 242000 mm3/m

      - Resistencia de la tablestaca:

La resistencia de la tablestaca dependerá del tipo de acero empleado en su fabricación, la vemos para los dos tipos de acero descritos anteriormente.

| Tipo de acero | Resistencia a la tracción | Momento flector admisible |
| --- | --- | --- |
| St 44.2 | 2643709 N | 58300000 N*mm |
| St Sp S | 3210218 N | 78100000 N*mm |

    - Ejecución

Antes de proceder al clavado de la tablestaca se procederá a excavar la zona superficial en una anchura de 6 m de cada lado de la zanja de tal manera que la cabeza de ésta queda en la cota indicada en los planos del proyecto.

Las tablestacas que se hayan torcido por cualquier causa se enderezarán de forma que su flecha máxima, respecto a la definida por sus dos (2) extremos no sea más grande que un doscienteavo (1/200) de su longitud.

El estado de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras deberá ser aceptable, y permitirá enfilar sin ninguna dificultad, produciendo una unión sólida y estanca.

Las tablestacas podrán clavarse de una en una o por parejas previamente enfiladas.

Se dispondrá de guías para el clavado de las tablestacas, consistentes en una doble fila de perfiles metálicos o piezas de madera de mayor sección, colocados sobre la superficie de clavado, de forma que el eje del agujero intermedio coincida con el de la pantalla de las tablestacas a construir.

Esta doble hilera estará sólidamente sujeta y apuntalada al terreno y la distancia entre sus caras interiores no excederá del canto de las tablestacas en más de dos centímetros (2 cm).

La colocación de las tablestacas se realizará con una máquina portadora de cadenas, con mástil autonivelante guiado, equipado con vibro-hincador de alta frecuencia y susceptible de equiparse con un equipo de perforación de alivio.

Las cabezas de las tablestacas clavadas por percusión deberán estar protegidas por medio de sombreros o sufrideras adecuados, para evitar las deformaciones por los golpes. En su parte inferior, las ranuras de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras se protegerán, en lo posible, de la introducción de terreno (que dificultaría el enfilado de las tablestacas que se clavarán a continuación) tapando el extremo de la ranura mencionada con un reblón, llave, tornillo o cualquier pieza análoga alojada, pero no ajustada, al mencionado extremo, de forma que permanezca en su sitio durante el clavado, pero que pueda ser fácilmente expulsada por otra tablestaca que se enfile en la ranura y llegue a mayor profundidad. No se tomará ninguna precaución especial para asegurar la estanqueidad de las juntas.

El clavado de las tablestacas se continuará hasta llegar a la penetración mínima (establecida para cada tramo en el proyecto de los sistemas de sustentación). Acabado el clavado, se cortarán, si fuese preciso, las tablestacas, de forma que sus cabezas queden alineadas según el perfil definido en los planos.

Las conexiones de tablestacas se efectuarán con trozos de longitud apropiada, que se unirán por soldadura, de forma que el ángulo de las dos partes soldadas no sea superior a tres grados sexagesimales (3º), en cualquier dirección.

Las tablestacas que se deformen, perjudicando la permeabilidad del tablestacado, se retirarán y sustituirán por otras. Si esto no fuese posible, se clavarán otras tablestacas delante de las deformadas. Estas operaciones mencionadas no se abonarán.

El Contratista suministrará todos los medios necesarios, para el clavado de las tablestacas. También estarán a cargo del Contratista las perforaciones de alivio necesarias para poder clavar las tablestacas en los terrenos más duros.

Antes de que sea clavada, cada tablestaca tendrá claramente marcada su altura a intervalos de 250mm en los 3m superiores.

Si en la línea de una tablestaca se encuentra un obstáculo que impida llegar a la cota prevista, el Contratista podrá pasar a clavar otros trechos de tablestacas contiguos con tal de posteriormente clavar la tablestaca que ofrecía resistencia.

Las tablestacas se retirarán después de completado el relleno de la zanja, si bien se han de tomar las medidas adecuadas para garantizar la eliminación de movimientos de la tubería y evitar la reducción del grado de compactación del relleno.

La retirada de las tablestacas se realizará a tresbolillo alternando elementos de uno y otro lado de la línea de tablestacas.

Asimismo, en las zonas en las cuales se prevean efectos perjudiciales ocasionados por las vibraciones a juicio del Director de Obra, se realizará la extracción de las tablestacas mediante el uso de sistemas hidráulicos, de elevación, grúas, etc.

La retirada de las tablestacas situadas en las inmediaciones de obras de fábrica serán extraídas simultáneamente con las situadas al lado de los tramos de tubería adyacentes a los mismos.

Si se dejan tablestacas perdidas en el terreno, se deberán cortar a la mayor profundidad posible y en ningún caso a menos de ciento veinticinco centímetros (125 cm) por debajo de la superficie de terreno acabada.

    - Control de calidad

Si el Director de Obra lo exige, el Contratista llevará un registro de clavado para las diferentes tablestacas en la forma previamente acordada.

La tolerancia en la ejecución de las tablestacas será de 50mm en alineación y una inclinación máxima de 1/120.

    - Medición y abono

Se medirán y abonarán por cada unidad definida en el cuadro de precios, realmente ejecutadas y terminadas según especificaciones de planos y del Ingeniero Director de las Obras y se abonarán a los precios 03.02.014 a 03.04.012 de los incluidos en los cuadros de precios.

En los precios se considera incluido el suministro, puesta en obra, materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta colocación y ejecución de estas unidades de obra.

  - Entibaciones

    - Materiales

Para las entibaciones se utilizarán paneles metálicos, en ningún caso de madera.

    - Ejecución

Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director lo estime necesario, y siempre que exista peligro de derrumbamiento.

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las Obras.

Por todas las entibaciones que el Director de Obra estime conveniente, el Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables.

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del terreno o de la faja protectora.

La necesidad de entibar o gotear, deberá ser puesta en conocimiento del Ingeniero Director de las Obras o persona en quien delegue, quien además podrá ordenarlo cuando lo considere conveniente.

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de las Obras.

El montaje se realizará de la siguiente forma:

- Realización de la prezanja con el ancho necesario y una profundidad de de 1,2 m.

- Colocación de la primera guía y dos paneles opuestos en la en la corredera exterior de esta.

- Colocación de la segunda guía.

- Inicio de la excavación por el interior de la entibación mientras se hunden tanto las guías como los paneles hasta que la parte superior de los mismos coincidan con la rasante de la superficie de trabajo.

- Montaje de la otra pareja de paneles por las correderas interiores de las guías y reanudación de la excavación.

- Hundimiento de las guías y de los paneles interiores según avance de la excavación hasta la finalización de la misma.

- La extracción de los paneles y guías se realizarán, según se avanza con el relleno de la zanja, mediante eslingas adecuadas por tracción del brazo de la retroexcavadora.

    - Control de calidad

Pendiente de redacción.

    - Medición y abono

Se medirán y abonarán por cada unidad definida en el cuadro de precios, realmente ejecutadas y terminadas según especificaciones de planos y del Ingeniero Director de las Obras y se abonarán a los precios 03.02.014 a 03.04.012 de los incluidos en los cuadros de precios.

En los precios se considera incluido el suministro, puesta en obra, materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta colocación y ejecución de estas unidades de obra.

  - EJECUCIÓN DE REPOSICIONES DE FIRMES

    - Materiales

Los materiales se han tratado en los artículos correspondientes a zahorras, riegos y mezclas bituminosas.

    - Ejecución

Antes de la ejecución de la zanja se cortará, con sierra de disco, el aglomerado, al objeto de no dañar en la excavación más de lo necesario. Las líneas de corte deberán ser marcadas previamente y serán inspeccionadas por el Ingeniero Director de la Obra. El material resultante de la excavación del firme antiguo será enviado a vertedero y se prohíbe su utilización en los rellenos.

En el caso de caminos asfaltados, este relleno alrededor de la tubería esta previsto que sea con zahorra natural, en capas de 30 cm compactadas al 95% del Proctor modificado. En las zonas donde el trazado discurre por calles o caminos aglomerados, se rellenarán con zahorra natural, inicialmente y de forma rápida, hasta la rasante del camino, para facilitar el restablecimiento del tráfico. En campañas programadas y con la autorización del  Ingeniero Director de la Obra, se procederá al aglomerado.

Una vez tapada totalmente la zanja, la reposición del firme se iniciará con un nuevo corte del aglomerado 10 cm exterior al corte inicial, de forma que se mantengan alineaciones de contacto lo más rectas posibles.

Se procederá a un cajeado del espesor total de la reposición del firme (10 MBC+25 ZA), es decir de 35 cm y la retirada de dicho material. Se compactará de la superficie existente hasta comprobar en ella, una densidad superior al 95 % del Proctor normal.

A continuación se procederá a la ejecución de la capa de zahorra artificial siguiendo las especificaciones de ejecución que marca el PG-4, hasta obtener una compactación del 100% del Proctor modificado.

Una vez terminada la ejecución de la capa de zahorra se procederá a la reposición del aglomerado iniciándolo con un riego de imprimación. Posteriormente, y cuando el riego se haya curado, se extenderá una capa del aglomerado asfáltico en caliente proyectado, un riego de adherencia y la segunda capa, todo ello siguiendo las especificaciones de ejecución que marca el PG-4. Esta última fase se ejecutara de forma continuado evitando el tráfico con desvíos provisionales.

    - Control de calidad

Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el control de calidad de esta unidad serán los indicados en el PG3 en su articulo correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de las obras.

    - Medición y abono

Se abonará por metros cuadrados aplicando el precio número 07.01.116. En el precio se incluyen todas las fases que se describen tanto en el cuadro de precios, como en los artículos 4.30 al 4.34 de este Pliego.

La medición se realizará en el segundo corte del aglomerado, que se sitúa a 10 cm del primero, con objeto de conseguir una junta definitiva lo más recta posible. Las sobrereposiciones que excedan de la distancia anterior no serán de abono a excepción que cuenten con la autorización expresa del Ingeniero Director de la Obra.

  - Procedimiento de limpieza y desinfección de tuberías

El contratista asumirá su responsabilidad en cuanto a entregar la conducción limpia y desinfectada cuando así se exija en el proyecto.

    - Materiales

El desinfectante a emplear será hipoclorito sódico en concentración no superior a 200 g/l (concentración del 20% en volumen). La dosificación para la desinfección solo será de 10 mg/l.

Se calculará la cantidad de desinfectante necesaria para dotar al tramo a desinfectar de esta concentración, si bien se preparará una cantidad equivalente al doble de la necesaria.

La neutralización del agua hiperclorada se hará empleando tiosulfato sódico, hiposulfito sódico, o bisulfito sódico.

    - Ejecución

      - Comprobación de la limpieza

Si por haber transcurrido mucho tiempo desde su instalación, por haberse producido alguna rotura, o por existir cualquier duda sobre la limpieza de la conducción, ésta se comprobará mediante el siguiente procedimiento.

Se comprobará la limpieza de la conducción procediendo a la apertura de los desagües progresivamente, empezando por el más cercano al origen y avanzando en sentido de circulación del agua.

La válvula de corte del origen del tramo se abrirá totalmente. Se abrirán, si es posible, un número de desagües suficiente de manera que la suma de las secciones de los mismos sea igual o ligeramente mayor que la sección de la tubería a limpiar, con el fin de que la velocidad en la tubería sea la máxima y pueda arrastras el mayor número de sólidos.

A partir de ese momento, se irán cerrando por detrás tantos desagües como se vayan abriendo hacia el sentido de circulación del agua.

Se comprobará que el agua sale limpia y sin turbidez, olor o sabor. Una vez limpia la tubería, se podrá poner en marcha el procedimiento de desinfección.

Si durante la inspección, mediante cámaras de TV u otros mecanismos, se detectasen objetos extraños y de los que no exista absoluta seguridad que pueden ser evacuados haciendo pasar agua por la conducción, el contratista deberá proceder al desmontaje y limpieza de los tubos necesarios, volviendo a montarlos una vez limpios, corriendo todos los gastos a su costa.

      - Desinfección

El procedimiento de desinfección solamente podrá llevarse a cabo una vez que se haya comprobado que la tubería está perfectamente limpia.

Se aislará el tramo a desinfectar mediante las válvulas de corte de principio y final.

El producto se inyectará a través de la válvula colocada sobre la pieza especial para ventosa que quede más cerca del punto de entrada del agua de la red, mediante una bomba dosificadora de hipoclorito.

Simultáneamente se abrirán parcialmente la válvula de corte del inicio y ligeramente el desagüe más alejado del punto de entrada de agua, estimando el caudal que puede salir, y el tiempo que va a tardar en renovarse el agua del tramo de tubería.

El caudal de inyección de hipoclorito se ajustará para que tarde aproximadamente el mismo tiempo en incorporarse al agua que va entrando en la tubería.

Una vez transcurrido el tiempo estimado para la operación, se medirá la concentración en el desagüe del final, hasta que se alcancen aproximadamente los 10 mg/l. Una vez alcanzado este valor, se cerrará el desagüe, la válvula de corte del principio y se parará la inyección de hipoclorito.

Al cabo de unas pocas horas se medirá el cloro al principio, a mitad y al final del tramo, y lo mismo se hará transcurridas 24 horas, comprobando que la concentración de cloro no haya descendido significativamente.

Si la concentración el alguno de los puntos hubiera descendido por debajo de 0,2 mg/l, se volverá a repetir la operación de inyección de cloro. En caso contrario, se repetirán las mediciones cada 24 horas.

      - Neutralización

Una vez que la concentración se mantenga estable en 24 horas, se dará por concluida la desinfección y, se procederá a neutralizar el agua hiperclorada.

Para ello se inyectará el agente neutralizador en el punto más cercano posible a la salida, al mismo tiempo que se abre la válvula de corte al inicio del tramo y el último desagüe. Se empleará un procedimiento similar para la desinfección, adecuando el caudal de inyección al caudal de salida del agua.

Una vez inyectada la cantidad adecuada de neutralizador y evacuada el agua neutralizada, se dejará la tubería llena de agua de la red, y se comprobará que la concentración de cloro libre a la salida del tramo es la misma que la de la red (entre 0,2 y 0,8 mg/l), midiendo al principio, a mitad y al final del tramo.

      - Comprobación

Transcurridas 24 horas se volverá a medir en los mismos puntos la concentración de cloro. Si la concentración de cloro se mantiene estable, se dará por concluido el proceso.

En caso contrario, se volverá a repetir el llenado con agua de la red, desechando el agua empleada, hasta que la concentración se mantenga por estable transcurridas 24 horas.

      - Tabla de dosificación

| Cantidad de lejía al 15% necesaria para alcanzar una concentración de 10 mg/l (10 ppm) por Km de tubería |  |
| --- | --- |
| Diámetro | Litros |
| 150 | 1,2 |
| 200 | 2,1 |
| 250 | 3,3 |
| 300 | 4,7 |
| 350 | 6,4 |
| 400 | 8,4 |
| 500 | 13,1 |
| 600 | 18,9 |
| 700 | 25,7 |
| 800 | 33,5 |
| 900 | 42,5 |
| 1000 | 52,3 |
| 1200 | 75,4 |

    - Medición y abono

Se abonará por metros cuadrados aplicando el precio número 04.09.010.

En el precio se incluyen limpieza general, aporte e introducción de agua hiperclorada en la conducción para desinfección de la misma mediante operaciones de apertura y cierre de válvulas y desagües hasta obtener calidad según R.D. 140/2003, incluyendo cuadrilla de operarios para maniobras, adquisición y suministro de agua y dosificación de cloro, medios para operación y medida de cloro totalmente terminada.

  - Limpieza y desinfección de depósitos

    - Materiales

El desinfectante a emplear será hipoclorito sódico en concentración no superior a 200 g/l (concentración del 20% en volumen).

    - Ejecución

El procedimiento de actuación considerado las siguientes tres fases:

      - Vaciado del depósito

Una vez cerrada la válvula de entrada al depósito, comienza el vaciado a través de la tubería de salida, es decir, suministrando a la red de abastecimiento correspondiente.

A medida que va bajando la lámina de agua se estará atento hasta que la cota de agua sobre la solera se pueda estar suministrando a la población sin correr el riesgo de enviar aguas turbias. Generalmente se corta el suministro cuando quedan 30 cm de agua sobre la solera (variable según sedimentos sobre la misma), en este punto se abre el desagüe de fondo y se vacía el depósito hasta una cota de entre 15 y 20 cm de agua sobre la solera.

      - Limpieza mecánica

Consta de las siguientes operaciones:

a) Con el desagüe abierto se comienza el cepillado de la solera mediante cepillo duro (Bru) a fin de ir removiendo los sedimentos que pudiera haber, haciéndolos salir por el desagüe.

b) Cuando la solera está con aproximadamente unos 5 cm de agua, comienzan a limpiarse las paredes, pilares y techos del depósito con la hidrolimpiadora, mediante chorro de agua a presión (el agua empleada en esta operación es agua potable, con un contenido de cloro libre comprendido entre 0,6 y 0,8 p.p.m.)

c) Una vez limpios los paramentos verticales y techos, se continua cepillando la solera y proyectando sobre ella agua a presión con el fin de llevar el agua sucia y sedimentos acumulados en la operación anterior hacia el desagüe de fondo, concluyendo esta operación cuando la solera está totalmente limpia.

      - Desinfección

Consta de las siguientes operaciones:

a) Se cierra el desagüe de fondo y se proyecta mediante hidrolimpiadora, sobre techo, paredes, pilares y solera, agua hiperclorada con una relación aproximada de 45 gramos dé cloro por 400 litros de agua, dando una proporción de 112,5 p.p.m. (se mezcla 1/4 de litro de hipoclorito sódico al 18% en dos bidones de agua de 200 litros de capacidad cada uno). Finalizada esta operación se deja que actúe la solución desinfectante proyectada durante dos horas.

b) Concluida la operación anterior se proyecta mediante hidrolimpiadora agua potable sobre el techo, paredes y pilares, al mismo tiempo que se abre la entrada de agua al depósito hasta que alcanza unos 10 centímetros sobre la solera, cerrando entonces la entrada.

c) Se abre el desagüe de fondo, comprobando que el agua de vertido a cauce público o a red de recogida de aguas no contiene más de 1 p.p.m. de cloro libre; hasta el total vaciado del agua empleada en la operación anterior. En el caso de comprobar que el agua de vertido tuviese una concentración de cloro libre superior a 1 p.p.m. se neutralizará con agua potable y en caso necesario se utilizarían los productos químicos apropiados.

d) Se cierra el desagüe de fondo y comienza el llenado del depósito hasta alcanzar unos 50 cm sobre la solera, punto en el que se abre la válvula de salida del depósito; comenzando el suministro y siguiendo el llenado hasta su cota de explotación normal.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se medirán y abonarán por cada unidad definida en el cuadro de precios, realmente ejecutadas y terminadas según especificaciones de planos y del Ingeniero Director de las Obras y se abonará al precio 03.02.014 de los incluidos en los cuadros de precios.

En los precios se considera incluido el suministro, puesta en obra, materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta colocación y ejecución de estas unidades de obra.

  - pruebas de estanqueidad para depósitos

    - Materiales

Pendiente de redactar.

    - Ejecución

Se deberá verificar la estanquidad de las paredes, solera y cubierta del depósito como ensayo de recepción. Para evitar el desperdicio de agua en las cámaras y demás instalaciones deberán reunir las condiciones de limpieza y desinfección que aseguren la calidad del agua almacenada durante la prueba, de manera que pueda ser utilizada una vez terminada la misma. Tras completarse el llenado del depósito se tomarán muestras para análisis bacteriológico siendo obligatorio cumplir los requisitos especificados por la normativa vigente (RD 140/2003, Orden SCO/3719/2005). En caso de ser necesario se deberán añadir al agua los agentes potabilizadores que se estime oportunos que permitan la incorporación de ésta a la red de abastecimiento y su consiguiente aprovechamiento.

Para los ensayos de estanquidad, y ante la no existencia de normativa española, se seguirán las especificaciones indicadas en la norma inglesa BS 8.007, de común aceptación para este tipo de ensayos, y recogidas en la Guía Técnica sobre depósitos para abastecimiento de agua potable (CEDEX 2009), que se exponen seguidamente.

Antes de la finalización de la construcción del depósito se deberá:

- Asegurar que los dispositivos adecuados de evacuación de agua están disponibles y que funcionen correctamente

- Limpiar las superficies interiores

- Aislar y asegurar todas las conducciones de entrada y salida

- Llenar lentamente el compartimiento de agua hasta el nivel total de llenado

- Permitir un período de absorción adecuado, para conseguir la saturación de las superficies mojadas y en caso de ser necesario, llenar con agua al final de dicho período.

El procedimiento de ensayo será el siguiente:

- Medir y registrar el nivel de agua al inicio del ensayo mediante un punto de referencia fijo

- Observar y medir el caudal en el drenaje subterráneo

- Medir el nivel de agua a intervalos durante la ejecución del ensayo (mínimo cada 24 h)

- Hacer un seguimiento del estado de las superficies exteriores, incluyendo las paredes divisorias, para detectar pérdidas

- Al final del ensayo medir el nivel final de agua

- Calcular las pérdidas de agua

- Realizar un informe del ensayo

La velocidad de llenado no será superior a los 2 metros de lámina de agua cada 24 horas. Una vez llenado por primera vez se deberá restituir el líquido que por la absorción inicial de los paramentos se consuma. Para poder distinguir las pérdidas debidas a la absorción inicial del hormigón y de las fisuras autosellantes del resto de las filtraciones existentes se deberá mantener lleno el depósito al menos durante 7 días, antes de comenzar a controlar el nivel. Durante ésta fase de estabilización se deberán registrar los caudales filtrados recogidos por la red de drenaje existente bajo la solera. Asimismo se verificará si las fisuras registradas durante la fase de llenado y la fase de estabilización se han sellado o si siguen provocando filtraciones.

Una vez terminada la fase de estabilización y absorción inicial se deberá mantener el depósito lleno sin aportación adicional de agua durante al menos 7 días, durante los cuales se registrará el nivel del depósito (a intervalos máximos de 24 horas) y las filtraciones recogidas por la red de drenaje.

El descenso de lámina de agua que se recoja durante esta segunda fase del ensayo no deberá ser mayor de:

- 1/500 de la capacidad total de la cámara estudiada

- 10 mm de descenso absoluto de la lámina de agua

Durante los 7 días en los que se esté realizando esta segunda fase del ensayo se deberán inspeccionar cuidadosamente todas las juntas, las eventuales fisuras y la red de drenaje para detectar cualquier fuga de agua.

Para poder ajustar lo máximo posible la cifra real de pérdidas por filtración se podrán restar las pérdidas de agua por evaporación. Dichas pérdidas se podrán calcular mediante fórmulas empíricas contrastadas o mediante la instalación de evaporímetros flotantes dentro del depósito.

En caso de detectar problemas de estanquidad durante la ejecución de la prueba, se deberá estudiar pormenorizadamente su origen, pudiendo ser alguno de los siguientes:

- Fisuración del hormigón en ausencia de juntas

- Rotura de juntas o fallos en la ejecución del sellado o durante su unión

- Problemas durante el hormigonado (discontinuidades, coqueras, disgregación de materiales, etc.)

- Fallo de la lámina de impermeabilización (cuando exista).

- Problemas puntuales en el sellado de los huecos de sujeción del encofrado

- Corrosión de armaduras

- Porosidad del hormigón

- Separación del revestimiento

En caso de no resultar favorable la prueba se deberán solucionar los problemas de estanquidad del depósito, debiéndose realizar una nueva prueba de estanquidad tras la ejecución de los trabajos de impermeabilización. En esta segunda prueba también se deberá realizar una primera fase de estabilización.

Todas las reparaciones de fisuras, juntas y demás elementos deberán realizarse desde la cara en contacto con el agua. El material empleado deberá tener la flexibilidad adecuada, tener una contaminación nula del agua de consumo, mantenerse inalterable frente a los procesos de desinfección y tener una migración cero después de los procesos de desinfección según norma UNE-EN-ISO 12873-2.

Se realizará también, en el caso de no cumplir el ensayo, una estimación de las pérdidas de agua a través de las fisuras, ya que unas pérdidas generalizadas mayores, una vez descartadas las fugas por juntas o unión entre solera y muro, pueden indicar la existencia de familias de fisuras de mayor entidad que las previstas, lo que implicaría un fallo en la calidad de la construcción. Esta estimación se puede realizar mediante la formula específica presente en el Eurocódigo 2.

Asimismo se podrán aprovechar las pruebas de estanquidad para verificar también el correcto funcionamiento estructural del depósito, siempre que la Dirección de Obra lo estime oportuno. Para la detección de posibles defectos en soleras y paredes del depósito se podrán emplear la técnica de medida del impulso ultrasónico, la técnica del impacto-eco y la técnica del Georradar o GPR.

También se deberá realizar una prueba de estanquidad de la cubierta del depósito. La cubierta del depósito deberá ser impermeable para evitar la contaminación del agua del interior del depósito por la lluvia y los arrastres de suciedad y polvo acumulada en la misma.

Previamente a la realización del ensayo se deberá:

- Asegurar que el depósito está vacío de agua.

- En el caso de disponer de una cubierta plana se realizarán las previsiones temporales necesarias para sellar cualquier pérdida existente en la cubierta.

- Se realizarán los ajustes necesarios que permitan obtener la profundidad de agua requerida durante la prueba.

El procedimiento de ensayo será el siguiente:

- Mojar o inundar la cubierta

- Se mojará con agua por aspersión o inundación sobre el área completa

- Observar la parte inferior de la cubierta para detectar pérdidas

- Realizar un informe del ensayo

En las cubiertas en las que sea posible por su geometría la prueba se realizará inundando la misma con una lámina de agua de al menos 25 mm durante al menos 24 horas, con el fin de detectar filtraciones. En el caso de que la geometría de la cubierta impida su inundación la prueba se realizará regando por aspersión la cubierta durante al menos 6 horas.

En el caso de que aparezcan filtraciones, goteras o manchas de humedad en la cara inferior de la cubierta o en el contacto de ésta con los muros perimetrales, tanto durante el ensayo como inmediatamente después (esperar 12 horas tras el ensayo), se deberá proponer una solución de impermeabilización de la cubierta y una vez realizada esta reparación se deberá repetir el pertinente ensayo de estanquidad en las zonas afectadas detectadas en el ensayo anterior.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se medirán y abonarán por cada unidad definida en el cuadro de precios, realmente ejecutadas y terminadas según especificaciones de planos y del Ingeniero Director de las Obras y se abonará al precio 03.02.014 de los incluidos en los cuadros de precios.

En los precios se considera incluido el suministro, puesta en obra, materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta colocación y ejecución de estas unidades de obra.

  - RECONSTRUCCION DE PARCELAS AGRICOLAS

    - Medición y abono

Para las parcelas agrícolas, en las que sea necesaria una ocupación temporal para la ejecución de las obras, y que luego serán devueltas al propietario esta prevista su reconstrucción, la  restitución de bancales a su forma original y el aporte del material vegetal desbrozado previamente en ella.

En aquellas parcelas de marcado carácter agrícola con la presencia de caballones, bancales a diferente nivel, con acequias de reparto de agua y para las que se considere necesario un aporte extra de terreno vegetal, además del desbroce previo la reconstrucción se abonará al precio al precio número 07.01.056 de los incluidos en los cuadros de precios. El uso de esta unidad deberán ser autorizadas previamente por el Director de las obras y por escrito. Ademas será necesario previamente un levantamiento de un acta del estado de la parcela, con reportaje fotografico incluido.

Para el resto de parcelas de carácter agricola, sin los elementos anteriores y para los que se considere suficiente el aporte del desbroce realizado de la propia parcela, la reconstrucción de la parcela agrícola se abonará mediante el pago del desbroce aplicando el precio numero 01.01.001 tal y como se ha descrito en el articulo 1 de este pliego.

- Condiciones TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

  - PIEZAS ESPECIALES en calderería

    - Materiales

      - Calderería

Las piezas especiales a utilizar en la conducción de fundición (codos, derivaciones, tes, ampliaciones, reducciones, colectores, bridas, etc…) se fabricarán con acero S275JR ejecutados conforme a la Norma UNE 10025.

Los espesores de tubos utilizados estarán en la tabla siguiente:

Para diámetros mayores o iguales a 800 y presiones superiores a 16 atm quedan excluidas estas tablas.

Aquellas piezas que se realicen con chapa plana serán de espesor entero superior (ejemplo 10 mm para DN1000).

No obstante, con el fin de asegurar la durabilidad de las piezas especiales, para el presente proyecto se empleará un espesor mínimo en todas las piezas a fabricar de 9,52 mm.

Para los codos se usarán elementos curvos, no gajos, cuyas dimensiones se especifican en la norma ANSI B-16.9 con espesor STD (9,52 mm de Ø300 a 1200), salvo que el Director de Obra autorice expresamente el uso de piezas a gajos, en tal caso, los codos se fabricarán según el manual M11 de la AWWA “Seteel Pipe – A guide for Design and Instalation”, en cuanto a número de gajos, radio del codo y espesor de la chapa.

El espesor “t” del gajo se calcula:

S=P·D2·f1+D3R−1,5D

Siendo:

- R el radio del codo

- D el diámetro de la tubería

- P la presión de diseño

- f la tensión admisible a la presión de diseño

La preparación de los extremos de las tuberías (soldadura a tope) se hará según la norma ASME B-16.25.

La protección frente a la corrosión para todas las piezas especiales será mediante galvanizado en caliente por inmersión.

En el caso de tuberías de fundición, para unir las piezas al tubo,  se conformará un mecanizado en sus extremos (macho a un lado y hembra al otro) para su unión a la tubería de fundición, que reproducirá exactamente las formas de los tubos, liso con chaflan para el macho y copa con junta de estanqueidad para las hembras). Al inicio de los trabajos, y por cada suministrador se realizará pruebas de presión y estanqueidad para valorar la idoneidad del diseño del mecanizado.

Una vez fabricadas las piezas especiales y comprobada la calidad de las soldaduras, se someterán a un tratamiento previo con decapantes y de neutralización, para posteriormente realizarse un granallado hasta el grado SA 2 y ½ según la norma sueca, y finalmente el proceso de galvanizado en caliente por inmersión, con un espesor mínimo de 250 μm. Entre el granallado y el galvanizado de las piezas no deberán transcurrir más de 24 horas.

No se admitirán cortes ni soldaduras de las piezas de acero una vez galvanizado, ni en taller ni en obra. En caso de que fuese necesario modificar alguna pieza, deberá someterse a un nuevo proceso de granallado y galvanizado.

En el caso de que fuese imprescindible realizar una soldadura de las piezas especiales en obra, deberá emplearse en lugar de acero galvanizado un acero inoxidable de calidad AISI-314 ó AISI-316, previa autorización del Director de obra.

Para el caso de uniones a tuberías de acero se usarían uno de los siguientes métodos de unión:

- Unión con bridas normalizadas PN xxxxxx y con espárragos pasantes en valvulería.

- Unión por soldaduras a tope ASMA B.16.25.

- Unión mediante virolas con soldaduras a solape interior.

En este último caso el espesor de la virola será como mínimo de 20 mm en S275JR, garantizando así la resistencia a presión interna definida.

Todas las soldaduras de los accesorios fabricados a partir de chapa o banda, así como las soldaduras de fabricación, se realizarán según los siguientes procesos de tipo manual:

- Soldadura por arco eléctrico con electrodo de tungsteno y gas inerte (GTAW).

- Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW).

Tanto la preparación para la soldadura como la propia soldadura se realizarán según los procedimientos fijados en las Normas UNE EN 288-1:1993, UNE EN 288-2:1993, UNE EN 288-3:1993 y por soldadores cualificados conforme a la Norma UNE EN 287-1:2004.

      - TORNILLERÍA

Toda la tornillería incluida en el presente proyecto será de acero al carbono calidad mínina 6.8 con protección anticorrosiva a base de zincado y cromatizado amarillo (bicromatado), a excepción de aquellos elementos en los que se especifique en su descripción particular y que nunca podrá ser de inferior calidad.

    - Ejecución

El montaje de la calderería metálica se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los conductos, bombas, tuberías, etc., de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Se realizará un control por radiografías sobre los cordones de soldadura de las piezas fabricadas (5% de longitud cordón). Se realizará el control antes de la galvanización y tras el granallado.

El Ingeniero Director de la Obra dictaminará sobre los resultados obtenidos.

    - Medición y abono

Se entiende por piezas especiales aquellas que se incorporan a la tubería como tés, reducciones, manguitos bridados, bridas enchufe o racores brida, uniones abrazaderas flexibles y carretes de desmontaje.

Los codos no se consideran pieza especial y se abonan incluidos en los metros de tubería.

Las derivaciones para ventosas y desagües son derivaciones que se incorporan a la tubería principal, para instalar los citados equipos y se abonarán por unidades instaladas (pieza para conformar desagüe/ventosa) a los precios números 04.07.018 a 04.07.051 de los incluidos en el cuadro de precios y según los diámetros de las mismas.

Para el resto de piezas que son necesarias instalar en las tuberías (en s,…etc), cuando estas sean en calderería metálica se abonarán, por kilogramo de acero elaborado a los precios siguientes:

- la formacion de accesorios para instalar en línea de tuberías (otras derivaciones, conexiones, tramos rectos y codos de by-passes, bridas, sujeciones, etc…) se abonará al precio numero 04.07.001 .

- la formacion de grandes piezas para colectores, (en edificios, en casetas, estaciones de bombeo, etc,,) se abonará al precio numero 04.07.901 .

Los mecanizados para la unión a la tubería de fundición, tanto macho como hembra están incluidos en el precio de tubería, o se abonarán por kilogramo, según el tipo al que corresponda de los definidos en los párrafos anteriores.

En todos los casos se incluyen en los precios los accesorios de montaje siguientes: los anillos de goma que se alojan en las juntas flexibles, las arandelas, contrabridas y bulones de las juntas flexibles para piezas, los accesorios de las juntas flexibles acerrojadas, las juntas de goma entre bridas y la tornillería necesaria para su montaje.

En el precio de las piezas especiales se incluyen los accesorios para protección del recubrimiento (alambres, cintas adhesivas, flejes, etc.) para su instalación.

En el precio de las piezas se incluye el coste de las pruebas de tubería instalada.

  - UNIÓN FLEXIBLE ABRAZADERA

    - Materiales

Las uniones flexibles abrazadora que se proyectan, deberán de suministrarse para la presión concreta de trabajo de cada caso y deberá de indicar el par de apriete recomendado.

El cuerpo será en acero inoxidable calidad A4, las juntas de caucho EPDM y la tornillería y ejes en acero inoxidable calidad A2. La longitud de la unión será como mínimo de 200 mm. Y aptas para estar en contacto con agua potable.

Serán de dos cierres para facilitar el montaje y su unión a tuberías existentes.

    - Ejecución

El proceso de ejecución es el siguiente:

- Se deben de limpiar los extremos de las tuberías a unir y eliminar las irregularidades que puedan existir.

- Tomar medidas equivalentes a la mitad del ancho de la unión y marcarlos en el tubo.

- Abrir la unión por el cierre que lleva las juntas tóricas en los tornillos.

- Colocar la junta de caucho alrededor del tubo sin solapar extremos y utilizar una guía para su alineación.

- Colocar los aceros interiores de los cierres en su posición correcta.

- Colocar las carcasas cubriendo la junta en su posición y fijar los ejes y tornillos.

- Encarar el segundo tubo alineándolo concéntricamente.

- Colocar la unión entre las marcas.

- Apretar los tornillos alternativamente, con pequeños avances hasta aproximarse a la separación final del cierre, no sobrepasar el par de apriete.

- Continuar apretando con la llave dinamométrica hasta el par de apriete.

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Al cerrar la unión comprobar la alineación del perfil del caucho, que el caucho no está solapado y que los aceros interiores están correctamente centrados.

Control de apriete mediante llave dinamométrica.

El Ingeniero Director de la Obra dictaminará sobre los resultados obtenidos.

    - Medición y abono

Se medirán y abonarán por unidad (ud) definida en el cuadro de precios, realmente ejecutadas y terminadas según especificaciones de planos y del Ingeniero Director de las Obras y se abonará al precio 03.02.014 de los incluidos en los cuadros de precios.

En los precios se considera incluido el suministro, puesta en obra, materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta colocación y ejecución de estas unidades de obra.

  - MANGUITOS PARA DILATACION DE TUBERIAS

    - Materiales

Han de estar realizados con materiales aptos para estar en contacto con agua potable.

      - Compensadores de goma

En los tramos autoportantes de tuberías se instalarán manguitos de dilatación con las siguientes características:

- compuestos de un fuelle de goma con bridas de apriete con respaldo.

- Diámetro nominal DN 1400 para una presión de servicio 16 y 25 bares (según ubicación en el P.K.) y para una temperatura de hasta 60ºC.

- Calidad de goma CIIR. Bridas según norma DIN correspondiente a la presión de servicio.

- Tornillos pasantes Acero calidad 1.0570 (St 52-3) o superior.

- Con anillo soporte de vacío para soportar depresiones de 0,05 bares.

- Dimensión entre bridas de 350 mm y capaz de absorber los siguientes movimientos:

  - Movimientos axiales:

    - 60 mm a compresión

    - 35 mm a alargamiento

  - Movimientos laterales: 35 mm

- Movimientos angulares: 2,8º

      - compensadores reforzados (TIPO CAJAL)

En los tramos autoportantes de tuberías se instalarán manguitos de dilatación (compensadores) con las siguientes características:

- Compensador de dilatación Flexel CG 22 o similar con 2 ondas.

- Diámetro nominal DN 600 o 1000 para una presión de servicio 16 y 21 bares (según ubicación en el P.K.) y para una temperatura de hasta 60ºC.

- Fabricado con EPDM grado alimentario en el interior, EPDM ultravioleta en el exterior y reforzado con tejido sintetico.

- Equipados con bridas taladradas s/DIN2501 PN16 o PN25 según el caso en A/C y galvanizadas en caliente.

- Tornillos Acero (Calidad 5.19) con protección anticorrosiva a base de zincado.

- Dimensión entre bridas de 400 mm y capaz de absorber los siguientes movimientos:

  - Movimientos axiales:

    - 60 mm a compresión y extensión en el caso de DN 600

    - 45 mm a compresión y extensión en el caso de DN 1000

  - Movimientos laterales: 40 mm

    - Ejecución

El montaje comprende las siguientes fases:

- Limpieza, las caras de las bridas tienen que estar planas y limpias.

- Apretar homogéneamente en cruz los tornillos de la brida, sujetando la llave por dentro y girando por fuera a fin de que la llave dañe el fuelle.

- Quitar los tornillos de pretensión.

- Reapretar los tornillos después de la primera puesta en marcha.

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

La posición del fuelle deberá estar en una posición acorde con la temperatura de la tubería, por lo que debe de consultarse el anejo de cálculo y seguir las instrucciones de la Dirección de Obra.

El Ingeniero Director de la Obra dictaminará sobre los resultados obtenidos.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - CARRETES DE DESMONTAJE

    - Materiales

      - Carretes

Los carretes telescópicos de desmontaje serán del tipo DBJT (doble brida junta tórica) para presiones de trabajo hasta 16 atm y tipo SBJP (simple brida junta piramidal) para presiones de trabajo mayores de 16 atm.

En el tipo DBJT el carrete estará formado por una parte hembra fija, otra macho móvil y una brida inferior móvil. La parte hembra estará formada por un carrete de tubo con una brida total en un extremo y una brida inferior en el otro. La parte móvil estará conformada por un carrete de tubo con una brida total en un extremo. La unión entre ellos se realizará introduciendo la parte móvil en la fija, asegurando la estanqueidad mediante una junta tórica de goma que queda alojada entre las dos bridas inferiores. El montaje se hace con los tormillos de las bridas inferiores y varillas roscadas que sujetan las bridas totales de los extremos en el 50% de los taladros.

El tipo SJJP está compuesto por una parte hembra fija, una parte macho móvil y una brida móvil intermedia. La parte hembra fija solo lleva la brida total en un extremo, y un borde achaflanado en el otro extremo del tubo. La junta de forma trapezoidal se coloca entre el extremo del tubo hembra. El montaje se realiza mediante varillas roscadas que sujetan las tres bridas en el 100% de los taladros.

El juego de montaje y desmontaje será el suficiente para un correcto desmontaje. La colocación correcta del carrete será aguas abajo para la parte hembra y aguas arriba pora la parte macho. Se seguirá el orden de apriete y se aplicará el par indicado por el fabricante. En caso de que se tenga que desmontar el carrete, nunca se reutilizará la junta que ha estado en servicio, la cual debe ser sustituida.

El juego de montaje y desmontaje será el suficiente para un correcto desmontaje.

El espacio entre las 2 bridas de la parte fija será el suficiente para sacar los tornillos independientes.

Las dimensiones serán las especificadas en los planos

      - Bridas

De acero al carbono S-275JR según DIN 2576/2502 ó acero inoxidable AISI-304 ó 316. Bridas totales según DIN / ASA / ANSI. Brida inferior espesor mínimo 15 mm.

      - Cuerpo (tubos parte macho y hembra)

De acero inoxidable AISI-304. Espesor definido según código ASME sección VIII. Relación mínima de espesor = 0,007 x DN.

      - Juntas de estanqueidad

Caucho EPDM dureza 70 Shore según ISO-48

      - Tornillería

Tratamiento de acabado cincado y cromatizado amarillo (bicromatado) calidad mínima 6.8

      - Uniones soldadas

Procedimiento homologado según norma UNE-EN 15609. Material de aportación aceros inoxidables ER-309-L.

      - Granallado

Grado SA 2 y ½

      - Pintura

Recubrimiento epoxi poliéster en polvo polimerizados al horno calidad alimentaria, pintura líquida esmalte de poliuretano alifático calidad alimentaria, o galvanizado en caliente por inmersión.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - VÁLVULAS DE COMPUERTA

    - Materiales

La válvula de compuerta es utilizada en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presión y funcionará en las dos posiciones básicas de abierta o cerrada.

La válvula de compuerta estará constituida, como elementos esenciales por:

- Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión a la conducción asegurando la continuidad hidráulica y mecánica de ésta, y otro elemento que fija éste a la cúpula o tapa.

- Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el mecanismo de maniobra, con movimiento ascendente–descendente por medio de un husillo o eje perpendicular al eje de la tubería o circulación del fluido.

- Husillo o eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actúa, produciendo un desplazamiento de éste. El giro se realiza mediante apoyo de su parte superior sobre el tejuelo o soporte.

- Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el husillo.

- Juntas de estanqueidad, que aseguran ésta entre el cuerpo y la tapa, y entre ésta y el husillo.

El cierre, de la válvula a instalar, se realizará mediante giro del volante o cabeza del husillo en el sentido de las agujas del reloj, consiguiéndose la compresión de todo el obturador en el perímetro interno de la parte tubular del cuerpo. Este obturador estará totalmente recubierto de elastómero, por lo que el cuerpo no llevará ninguna acanaladura en su parte interior que pueda producir el cizallamiento total o parcial del elastómero.

El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el volante, cuadrado el husillo o lugar visible de la tapa. El cierre de la válvula se realizará en sentido horario.

Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberá apreciarse ningún estrechamiento de la sección de paso, es decir, que ninguna fracción del obturador podrá sobresalir en parte tubular de la válvula.

El diseño de la válvula será tal, que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad de desmontar la válvula. Asimismo deberá permitir sustituir los elementos impermeabilizados del mecanismo de maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando la conducción en servicio, sin necesidad de desmontar la válvula ni el obturador.

Las válvulas a instalar serán de asiento elástico y para una presión mínima de trabajo de 16 kg/cm2.

Los materiales utilizados en su construcción y sus características serán :

- Estanqueidad perfecta conseguida por compresión del elastómero de la compuerta

- Eliminación de frotamiento en las zonas de estanqueidad

- Pares de maniobra por debajo de los prescritos en las normas ISO y NF

- Cuerpo y tapa de fundición dúctil. Cumplirá la normativa GS-400.15 según AENOR NF A 32.201 equivalente a la GGG-50 según DIN 1.693

- Eje de maniobra en acero inoxidable forjado en frío al 13% de cromo

- Compuerta en fundición dúctil GS-400.15  revestida totalmente de EPDM formulacion alimentaria. Incluso el alojamiento de la tuerca y el paso del ojo

- Tuerca de maniobra en aleación de cobre

- Ausencia de tornillería visible para la unión de tapa y cuerpo, o tornillería de acero protegida contra la corrosión mediante un sellado de resina o mastic

- Revestimiento interior y exterior mediante empolvado epoxi con un espesor mínimo de 150 micras

- Unión mediante bridas de acuerdo con normativa ISO PN 16

Las válvulas deberán de resistir las condiciones extremas provocadas por:

- Golpes de ariete hidráulicos hasta el 20% superior a la presión de servicio

- Velocidad de circulación del líquido de hasta 4 m/seg

- Un ritmo de trabajo de hasta 10 maniobras por hora de servicio continuo

Deberán de cumplir las pruebas de estanqueidad:

- A 20º aguas arriba – aguas abajo

- Resistencia del cuerpo a 1,5 veces la presión de diseño

La longitud entre bridas será tipo corto tipo Euro 23 y de las siguientes dimensiones:

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - VÁLVULAS DE MARIPOSA

    - Materiales

La válvula de mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulación donde el obturador (mariposa) se desplaza en el fluido por rotación alrededor de un eje, ortogonal al eje de circulación del fluido y coincidente o no con éste.

En este proyecto se prescriben válvulas de mariposa de tres tipologías diferentes, utilizándose cada una de ellas en aplicaciones diferentes. En concreto se utilizan:

- Válvula de mariposa de eje centrado con lenteja esférica y con el anillo de estanqueidad envolvente en el cuerpo, del tipo ISORIA o similar. Se usarán en aquellas posiciones con poco espacio para su instalación (ya que algunas se intercalan en arquetas existentes) o en aquellas posiciones de uso poco frecuentes y sin importancia decisiva en el servicio.

- Válvula de mariposa de eje soportado y doble excentricidad mecanismo de biela y manivela SKG, del tipo ROCO PREMION o similar que se usarán en timbrajes PN16 para diámetros medianos (menores que 600).

- Válvula de mariposa de eje soportado y doble excentricidad, , del tipo EAK o similar que se usarán en timbrajes PN25 o  40 y en las PN16 de diámetros grandes (mayores de 700).

La utilización de cada una de ellas en cada posición se ha definido detalladamente en el documento nº4 presupuesto y en el documento nº2 Planos. Las características de cada una de estos tres tipos son las siguientes

      - VALVULAS EJE CENTRADO

La válvula de mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulación donde el obturador (mariposa u obturador) se desplaza en el fluido por rotación alrededor de un eje, ortogonal al eje de circulación del fluido y coincidente o no con éste.

Las válvulas serán de mariposa esférica, bidireccionales, con el eje y la mariposa centrados y con el anillo de estanqueidad envolvente en el cuerpo. Estarán constituidas por los siguientes elementos esenciales:

- Cuerpo: Compuesto por una parte central prolongada a una y otra parte por una tubular cilíndrica que termina en bridas a ambos extremos, La fijación del anillo al cuero se hará mediante un acanalado en el cuerpo que coincidirá con otro que tenga el anillo de estanqueidad para evitar el desplazamiento del anillo con relación al cuerpo.

- Obturador:

Los materiales utilizados en la construcción de los principales componentes de las válvulas serán los siguientes:

- El cuerpo será con bridas de caras planas de fundición nodular calidad GGG-40 según DIN 1693.

- La lenteja se construirá en acero inoxidable martenístico laminado o forjado con el 13% de cromo, según norma UNE 36.016 (18-12) tipo 1.4408 / ASTM A-351 gr. CF8M (AMVI DN 250-1000), AISI-431 (AVK)

- El eje estará formado por dos partes o semi-ejes para facilitar las operaciones de desmontaje. Uno de ellos será de arrastre, al que se acopla el sistema o mecanismo de maniobra, y el otro de fijación. La mariposa se hará solidaria al eje mediante chavetas interiores, y nunca mediante pasadores que puedan quedar en contacto con el fluido a trasegar. El material a emplear será acero inoxidable acero inoxidable martenístico laminado o forjado con el 13% de cromo, según norma UNE 36.016 (18-12) tipo 1.4029 ó 1.4028  (AMVI hasta DN 600 y 650-1000) ó DIN 1.4542 / 1.4415 (17% Cr, AMVI ISORIA 25 700-1000)

- El revestimiento del cuerpo será epoxy de 150 micras de espesor

- El anillo será elástico, amovible, cubriendo todo el interior del cuerpo y aislando el fluido transportado, de tal forma que se asegure la estanqueidad aguas arriba y aguas debajo de la válvula y a lo largo de las bridas y al paso de los ejes. Se empleará como material EPDM para agua potable.

- Los cojinetes serán autolubricantes con rodamientos de agujas en cajas estancas, para los mayores diámetros, realizados en acero revestido con PTFE

- La tornillería interna, en caso de llevarla, será de acero inoxidable

- Los desmultiplicadores serán diseñados para el accionamiento de válvulas de ¼ de vuelta con pletinas de montaje según norma ISO 5211. La carcasa y base serán de acero fundido o fundición dúctil GGG-40. Los mecanismos y pasadores de accionamiento realizados en acero.

- No se podrán utilizar válvulas de mariposa accionadas mediante palanca de un cuarto de vuelta

Accionamiento manual:

Las válvulas previstas por accionamiento manual dispondrán de desmultiplicadores del tipo MR, de cinemática por tuerca corredera y biela. La trasmisión del movimiento se realizará por el sistema de tornillo de maniobra, tuerca corredera, patines y biela.

Poseerán un carácter estanco, protegido al chorro libre y polvo fino, debiendo estar dotados de indicador de posición de apertura de la válvula.

En todo caso, las válvulas a instalar serán motorizables, para lo que dispondrán del acople necesario.

Accionamiento eléctrico:

Constan de un motoreductor primario, del tipo ROTOR, que se monta a la entrada del desmultiplicador y proporciona un número de vueltas de salida adecuado a las necesidades del desmultiplicador.

Irá provisto de todos los accesorios necesarios para un correctos funcionamiento del mismo, es decir, contacto fin de carrera, limitador de par y resistencia de caldeo.

      - VALVULAS EJE DESCENTRADO BIELA-MANIVELA ROCO PREMIUN

Diseño de la válvula:

El disco de válvula ira suspendido en el cuerpo y será movido mediante un eje de accionamiento  sobresaliendo en un mecanismo a giro parcial montado lateralmente.

La tubería está cerrada cuando el disco de válvula está en posición vertical a la dirección del flujo. El cierre estanco en el asiento del cuerpo se realizará mediante un elemento de estanqueidad (, anillo de junta perfilado) montado al disco de válvula.

La carrera entre la posición "ABIERTO" y "CERRADO" (90° de movimiento giratorio) está limitada mediante tuercas de tope en el vástago de accionamiento del mecanismo a giro parcial montado.

Los materiales serán los siguientes:

- Junta principal: Anillo de junta perfilado reforzado de acero, engomado completamente, protección anticorrosiva óptima, facilmente recambiable y reajustable

- Asiento del cuerpo: Asiento revestido de esmalte vitrocerámico

- Sellado de casquillo sobre superficie recubierta. Fundición completa sin contacto con los medios.

- Unión eje/disco de válvula: Unión poligonal en tapa cerrada.

- El eje de accionamiento y el muñon están alojados sin contacto con los medios.

- Estanqueidad de ejes: Al lado del accionamiento por medio de juntas tóricas encerradas de todos lados de material inoxidable. Al lado del cojinete por medio de una junta tórica  encerrada en la tapa del cojinete

- Cuando el mecanismo está desmontado, los y el sistema de estanqueidad del eje estarán protegidos contra la expulsión.

- Alojamiento de ejes: Casquillos de bronce sin necesidad de mantenimiento

- Conexión de engranaje: Según ISO 5211, espiga circular con chaveta paralela.

Mecanismo de biela y manivela SKG

Mecanismo enchufable a giro parcial de 90 según el principio de biela y manivela. El movimiento multi-vueltas del vástago roscado se convierte en un movimiento 90° de la manivela del mecanismo mediante la tuerca del vástago roscado y la cubrejunta del mecanismo  (palanca acotada). La manivela del mecanismo está rigidamente conectada al eje de la válvula mediante el eje de salida. El mecanismo de biela y manivela es de retención automática.

Caja del mecanismo con blindaje de fundición, completamente encerrado (clase de protección IP 68).

Interfaces:

- Salida: según ISO 5211, espiga circular con chaveta paralela.

- Entrada: Cojinete de brida con espiga circular para recibir  volante, rueda de cadena, extensión del vástago o conjunto para instalación enterrada o brida según ISO 5210, forma B1 (hembrilla) para conectar un actuador multi-vueltas.

Topes finales: Tuerca de tope sólida en el vástago roscado. Posición “CERRADA“ ajustable. Carga excesiva será absorbida en el vástago roscado y no se actúará en los componentes del cuerpo del mecanismo. Momento de giro máx. de impulsión : 450 Nm (en las posiciones finales).

Indicador de posición: El indicador conectado directamente al eje de la válvula es visible mediante una mirilla en la caja del mecanismo. La mirilla se fabrica de policarbonato (PC) tenaz a la percusión y asi está igulamente apropiada para instalación en edificios, en un pozo y para instalación enterrada.

Los mecanismos de biela y manivela SKG se utilizan para maniobra de válvulas con un recorrido de maniobra (movimiento de giro parcial) hasta 90.

Maniobra manual mediante volante, rueda de cadena, conjunto para instalación enterrada, llave de accionamiento.

Maniobra por motor mediante actuadores eléctricos multi-vueltas y actuadores de regulación.

      - VALVULAS EJE DESCENTRADO DEL TIPO EAK

Diseño de la válvula

El anillo perfilado será de caucho elástico y se hallará en una ranura perfilada a la periferia del disco mantenido de una manera eficaz y ajustable por el anillo de apriete

El asiento del cuerpo sera un anillo sólido de acero CrNi austenítico, embutido en el cuerpo o de esmalte vitrocerámico

La unión positiva y mecánica del disco al eje será robusta y se efectuará mediante chavetas

El eje será soportado en cojinetes compuestos PTFE  libres de mantenimiento y de gran superficie. El pasaje del eje del lado del mecanismo sera hermetizado por medio de dos anillos tóricos sucesivos.

La tapa del cojinete se hermetizara mediante un anillo tórico encerrado .

En posición completamente cerrada, la superficie de estanqueidad del disco aprieta al asiento del cuerpo bajo la presión de estanqueidad previamente ajustada (soporte de doble excentricidad) obteniendo un perfecto cierre estanco.

Mecanismo de husillo

El robusto mecanismo de husillo convierte el movimiento giratorio del husillo en un movimiento giratorio del eje de la válvula. Una tuerca de husillo que desliza sobre el husillo mueve, según sea el tipo, una horquilla de mecanismo o una manivela de mecanismo (con palanca acodada) que está unida de forma resistente a la torsión con el eje de accionamiento. Sobre el husillo están fijadas en las dos posiciones finales tuercas ranuradas como topes finales. Estos topes finales limitan los momentos introducidos a través del husillo y cuidan de que no puedan ser transmitidas a la válvula fuerzas excesivas en las posiciones finales.

El mecanismo de husillo es de retención automática.

La posición de la válvula es indicada sin escalonamiento por una aguja visible detrás de un vidrio en la tapa del mecanismo de husillo. La posición del indicador corresponde a la posición del disco. Las posiciones finales se representan mediante símbolos comprensibles para todos. El vidrio de policarbonado (PC) resistente al

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - VENTOSAS

La seguridad de la explotación de las conducciones exige que las operaciones relativas a la expulsión y entrada de aire estén aseguradas y tratadas automáticamente.

Los elementos de estos dispositivos de seguridad han de responder a las tres fases siguientes :

- Evacuación del aire en el llenado o puesta en servicio de la conducción

- Admisión de aire, en evitación de la depresión, en las operaciones de descarga de la conducción

Evaporación de bolsas de aire en puntos altos de la conducción, con ésta en servicio y período de explotación

      - PONER ESTOS PARRAFOS EN CASO DE VENTOSAS IRUA

Se instalarán ventosas de tres funciones en conducciones de diámetro igual o superior a 150 mm, que permitan la evacuación automática del aire, la desgasificación permanente y la admisión de aire. Se emplearán ventosas con las siguientes características constructivas :

- Ventosas trifuncionales automáticas de efecto cinético, en dos cuerpos para una presión de trabajo 16 atm. bridadas a PN 16 con el cuerpo y la tapa en función dúctil GGG-40, boyas de acero inoxidable 304 y de presión de colapsamiento 70 bares, tornillería de acero 5.8 bicromatadas con asiento de buta N-Acero inoxidable 304, salida protegida con tapa de paso total según su diámetro, de diámetro del purgador el adecuado según condiciones de trabajo

Las ventosas se han proyectado con un mínimo de entrada de aire según la tabla adjunta en m3/min

|  | DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depresión máxima (bar) | 0.21 | 15.70 | 35.37 | 62.80 | 141.50 | 251.30 | 393.40 |
|  | 0.35 | 20.26 | 45.56 | 81.20 | 182.00 | 325.50 | 506.60 |

y con una capacidad de salida de aire de

|  | DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incremento de presión | 0.14 | 12.56 | 20.30 | 50.37 | 113.20 | 201.20 | 385.00 |
|  | 0.35 | 19.90 | 44.70 | 79.50 | 178.80 | 317.00 | 498.00 |

      - PONER ESTOS PARRAFOS EN CASO DE VENTOSAS ROSS

Se instalarán ventosas de tres funciones que permitan la evacuación automática del aire, la desgasificación permanente y la admisión de aire. Se emplearán ventosas con las siguientes características constructivas:

Ventosa de paso total, trifuncional automática de dos cuerpos para presión de trabajo 16 o 25 atm según cada caso, de cuerpo y tapa de fundición dúctil ggg40 o ggg50, boyas de acero inoxidable aisi 304, tornilleria de acero 5.6, con asiento de epdm, buna n, o nbr+acero inoxidable aisi 304, salida protegida con tapa, (modelo mistral o similar), incluyendo purgador (tipo de purgador indicado en anejo hidráulico). Con posibilidad de toma de presión para comprobación de caudales, pintura atoxica, incluyendo tornilleria, piezas de montaje, totalmente instalada.

En el caso de ventosas que funcionen solamente como admitiendo aire en colaboración con ventosas trifuncionales  serán ventosa antivacio de paso total, presión de apertura 0,017 bar, , presión de trabajo 16 o 25 atm según casos , de disco guiado en el centro y tensado por un muelle de acero inoxidable que favorece el cierre. Tapa, brida de entrada y cuerpo en fundición gris astm a 126 cl b. partes internas de acero inoxidable aisi 304 o bronce b62, con tapa de proteccion, tornillos entre tapa y cuerpo a193, asiento buna-n+bronce, pintura atoxica, piezas de montaje, purgador (tipo indicado en anejo hidraulico). Totalmente instalada.

Las ventosas se han proyectado con los siguientes caudales de admisión y expulsión según la tabla adjunta en l/s.

| Presión Diferencial |  | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expulsión (l/s) | 0.15 | 210.0 | 471.9 | 840.0 | 1892 | 3360 | 5852 | 8447 |
| Admisión (l/s) | 0.35 | 266.6 | 599.3 | 1066.5 | 2397.3 | 4261.3 | 6654 | 9580 |

      - PONER ESTOS PARRAFOS EN CASO DE VENTOSAS ERHARD

Características generales

| PARTES VENTOSA | MATERIAL |
| --- | --- |
| Cuerpo y tapa | Fundición dúctil GGG-50 |
| Protecciòn | Interior: ESMALTE VITROCERAMICO Exterior: Epoxi |
| Flotadores | Para dn50 a dn100: Plástico reforzado con fibra de vidrio. Para dn150 y dn200: Acero inox 1.4571 |
| Partes interiores | Todo inox 1.4571 |
| Juntas | E.P.D.M. |
| Tornilleria cuerpo/tapa | Acero inox A4 |
| Conexión a tubería | Bridas pn10 – 16 – 25 – 40 según necesidad |
| Flotador purgador | Acero inox 1.4571 |

Descripción del producto y campo de ampliación

La ventosa será del tipo trifuncional automáticas

La ventosa es apropiada para la aplicación en el campo de agua potable y para agua limpia y neutra. Debido a sus materiales y sus revestimientos así como el modo de funcionamiento seguro, aumenta la seguridad de funcionamiento de tuberías de transporte de agua en cada fase del servicio.

| DN | PN | PARA |  | Max. Admisible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cuerpo | Asiento | temperatura de servicio < 70º C |
| 200 | 10 | 15 | 10 | 0,2 – 10 |
| 100-200 | 16 | 24 | 16 | 0,2-16 |
| 50-200 | 25 | 37.5 | 25 | 0,2-25 |
| 50-200 | 40 | 60 | 40 | 0,2-40 |

Funciones del flotador

Esta válvula esta provista de dos funciones diferentes del flotador:

Ambos flotadores (3, 15) abren y cierran las secciones de ventilación en dependencia del nivel de agua y de la presión de servicio.

Ambos flotadores están en su posición inferior cuando la tubería esta vacia y sin presión.

Cuando la tubería esta llena y libre de aire están en su posición superior dentro de la ventosa.

- Válvula para la aireación y la desaireacion bajo presión atmosférica (sección grande de ventilación). El flotador (3) sirve para cerrar la válvula

- Válvula para desaireacion bajo plena presión de servicio (sección de ventilación pequeña). El flotador (15) actúa sobre el botador de válvula (12) mediante una desmultiplicación por palanca. Además el pasador/la espiga (19) esta apretado hacia arriba por la presión de servicio para la limpieza de la tobera pequeña. Cuando la presión de servicio baja, es apretado hacia abajo por un muelle (20)

Llenado de la tubería

Al llenar la tubería con agua, el aire se empuja delante del agua y se evacua a través de las secciones de desaireación de la ventosa. Si el nivel de agua alcanza el punto de flotación de los flotadores (3, 15), estos suben y cierran las secciones de desaireacion. La presión de servicio que actúa sobre los asientos de la ventosa debe exceder 0,2 bar para conseguir un cierre estanco.

Valores limite a observar: Por razones de seguridad el golpe de ariete máx. admisible al cerrar la ventosa debería limitarse a ∆p = 3bar Este valor resulta de una velocidad de llenado de máx. o.25 m/s en la tubería.

Vaciado de la tubería

Si la presión atmosférica se alcanza después de abrir la válvula de descarga y del descenso de presión, los flotadores (3, 15) bajan al bajar el nivel de agua en el cuerpo de la ventosa y abren las secciones de aireación. El aire entra en la tubería a través de estos orificios y limita la formación de vacío.

Valor limite recomendado: Vmax = 80 m/s

relativo a la libre sección transversal de aireación de la ventosa.

Desaireacion bajo presión de servicio.

Los gases (el aire) acumulados en el punto alto de una tubería y así en el cuerpo de la ventosa empujan el agua fuera de la ventosa y de nuevo en la tubería.

Cuando el nivel de agua alcanza el punto de flotación del pequeño flotador (15) el flotador baja en la tobera pequeña debido a su peso propio y abre la sección transversal de desaireacion. El aire que esta bajo presión de servicio es expulsado hasta que el flotador (15) sube y cierra la sección de desaireacion. Este proceso se repite de una manera discontinua según la cantidad de aire acumulada. Además, esta montado un dispositivo de limpieza automática efectiva con cada ciclo de operación.

Montaje en la tubería

La ventosa debe instalarse de manera vertical en un pozo o un edificio en los puntos culminantes (puntos altos) de la tubería. Una posición inclinada causa fallos de funcionamiento.

Directamente debajo de la ventosa el cliente debe instalar una válvula de cierre y de revisión.

Hay que procurar que quede suficiente espacio libre alrededor de la válvula para maniobrarla y que sea accesible a efectos del mantenimiento de la misma.

    - Ejecución

Para poder instalar otras con una capacidad menor, deberán comprobarse de nuevo la suficiencia ante roturas francas. Debiendo autorizarlo  expresamente el Ingeniero Director de la Obra.

Las ventosas se han ubicado cuidadosamente en función del perfil longitudinal, atendiendo a criterios de:

- Puntos altos

- Valor de las pendientes

- Distancia entre ventosas

- Diámetros de las tuberías

- Ubicación de las válvulas y los ramales

Así pues si el perfil longitudinal sufre modificaciones sustanciales, deberán volver a ubicarse y no se podrán instalar sin la autorización del Ingeniero Director de la Obra.

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - VÁLVULAS DE RETENCIÓN

    - Materiales

Serán del tipo obturador deslizante axial, abriéndose automáticamente por el empuje del agua y cerrándose cuando se para el grupo motor bomba.

Todos los elementos deberán tener la rigidez necesaria para soportar, sin sufrir deformaciones, todos los esfuerzos derivados de la presión ejercida por: acciones hidráulicas estáticas, esfuerzos hidráulicos dinámicos, transportes y tensiones accidentales de montaje.

Los materiales de la válvula serán:

- Cuerpo en 558 serie 14 en fundición dúctil.

- Parte interior en bronce exento de zinc

- Vástago guía y muelle en acero inoxidable

- Obturador en bronce exento de zinc y engomado para cierre silencioso

- Protección anticorrosiva exterior epoxi EKB

- Interior de esmalte vitrocerámico ERHARD.

Las conexiones serán embridadas PN16/25 o 40 según corresponda

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - VÁLVULAS HIDRAULICAS ESPECIALES

    - materiales

      - Posición

      - Válvula de llenado de depósito todo o nada

Posición:

Según cuadro adjunto.

Tipología:

Será del tipo altitud, modelo 30 AWR-TI de la casa Ross u otro suministrador similar.

Materiales:

Cuerpo y Tapa: Fundición Gris ASTM A 126 clase B; Partes internas: Bronce ASTM B62; Asiento: Poliuretano; Recubrimiento interno y externo: Epoxy en frío, especial para agua potable

Diseño:

La válvula de altitud todo-nada, para llenado de depósito, mandada por un piloto externo, deberá ser con bridas, de cuerpo en globo, partes internas en bronce, y pequeño filtro con grifo de purga (que permita la limpieza del mismo con la válvula funcionando) colocados en las conexiones exteriores que serán de tubo rígido de ½” de material no oxidable. Tendrá un pistón de movimiento de flotación libre, actuado sin resortes, muelles ni diafragmas. Tendrá un asiento único de diámetro igual al diámetro de la entrada y salida de la válvula. El pistón deberá tener un cierre progresivo y un desplazamiento mínimo del 25% del diámetro del asiento, es decir, del diámetro de la válvula. El pistón estará guiado tanto encima como debajo del asiento a una distancia de al menos el 75% del diámetro de la válvula, para evitar su acodalamiento. El pistón deberá posarse sobre un tope inferior de longitud regulable para evitar el cierre total y garantizar una subida de presión suficiente para que sea detectable por presostato situado en cabeza de bombeo. La válvula deberá tener empaquetaduras de cuero (u otro material blando idóneo a juicio del ingeniero) para impedir la fricción metal-metal o asiento metal-metal. La válvula deberá llevar una varilla que indique la posición del pistón y por tanto el grado de su apertura. La válvula estará diseñada de forma que se pueda reparar y desmontar sin tener que retirar de la conducción el cuerpo de la misma ni requerir útiles especiales. El piloto que controla el funcionamiento de la válvula deberá ser fácilmente regulable sin tener que quitar muelles, pesos o usar herramientas especiales. Existirán al menos tres tipos de pilotos con diámetros de diafragma diferentes para ajustar a la altura deseada. Serán de tres vías, con descarga atmosférica para evitar la acción de la contrapresión. La válvula tendrá tomas antes y después del pistón para facilitar medición de presiones y realizar posibles ensayos o pruebas.

Funcionamiento:

Como válvula de altitud todo-nada para llenado de depósitos especial aplicación para bombeo, deberá garantizar el llenado del depósito, estando para ello totalmente abierta y cuando el depósito alcance la lámina máxima, se cerrará lentamente hasta encontrar el tope inferior del altura regulable, creando un aumento de presión suficiente para provocar la parada de las bombas de forma progresiva. Funcionará automáticamente para la lámina máxima agua abajo tarada, independientemente del caudal. La regulación del piloto podrá hacerse fácilmente in-situ, actuando sobre un tornillo de regulación. La válvula llevará llaves de bola y uniones en los tubos de control.

Propiedades Físicas y Químicas:

La válvula deberá cumplir las normas establecidas (PN 10, 16, 25 o ASA 125, 250) en cuanto a bridas y espesores del cuerpo y tapas de la válvula. La válvula deberá ser construida de hierro de fundición gris de primera calidad, libre de repliegues fríos, puntos defectuosos o esponjosos y cumplirá la norma ASTM A-126 clase B. Los análisis químicos deberán incluir los siguientes elementos (±10%): Sílice 1,93%, Carbono total 3,46%, Azufre 0,089%, Fósforo 0,249%, Manganeso 0,57%, Titanio 0,1%. Las partes de bronce deberán tener una composición aproximada de 87% de cobre, 7% de estaño, 3% de plomo, de 2% de cinc y de 1% de níquel y tener una resistencia a la tracción mínima de 2800 kg/cm2, según norma ASTM B-62.

Pruebas:

La válvula terminada deberá ser probada en fábrica. Estas pruebas podrán ser observadas por el cliente.

Prueba del cuerpo: con la válvula parcialmente abierta y los controles aislados la válvula deberá soportar una presión interna hidrostática equivalente a dos veces la máxima presión de diseño de la válvula durante no menos de 5 minutos.

Prueba hidrostática: con la válvula cerrada y los controles en posición de funcionamiento, la válvula se someterá a una presión 1,5 veces su presión nominal por lo menos durante 5 minutos.

Pruebas de estanquidad del asiento: la válvula cerrada deberá soportar la presión máxima de cierre durante la menos 5 minutos.

Pruebas de ajuste y funcionamiento: el piloto de altitud de cierre estará regulado a la altura (=presión) de lámina máxima según las especificaciones del cliente (si son conocidas al hacer el pedido), pero se puede modificar en la instalación, dentro de un rango.

Almacenaje de datos:

El fabricante mantendrá los datos de construcción y regulación de todas las válvulas fabricadas asignando a cada una de ellas un único número de serie. Este número permitirá acceder a toda la información referente a la válvula en cualquier momento, independientemente de la antigüedad de ésta.

Imprimación:

Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con al menos dos capas de pintura epoxy, aprobada por NSF (National Sanitation Foundation de EEUU) para uso alimentario.

      - Válvulas de llenado de depósito por piloto flotador

Posición:

La posición queda especificada en la tabla expuesta anteriormente.

Tipología:

Será del tipo piloto flotador, modelo 45 FWR de la casa Ross u otro suministrador similar.

Materiales:

Cuerpo y Tapa: Fundición Gris ASTM A 126 clase B; Partes internas: Bronce ASTM B62; Asiento: Poliuretano; Recubrimiento interno y externo: Epoxy en frío, especial para agua potable

Diseño:

La válvula será de cuerpo en globo, con pistón vertical para facilitar su extracción y montaje durante el mantenimiento. Tendrá una varilla indicadora de posición del pistón externa y palpable. El pistón será de flotación libre, sin diafragmas, membranas ni muelles internos; estará guiado en 2 puntos distanciados al menos un 150% del diámetro nominal de la válvula para evitar su acodalamiento. El pistón tendrá un asiento parabólico, diseño óptimo para válvulas de modulación, sin aristas ni coronas ni zonas de desgaste pronunciado. Además el pistón empleará rascadores de cuero en lugar de juntas tóricas en sus zonas de fricción para asegurar una estanquidad óptima de las cámaras internas. Las camisas de guiado del pistón serán de bronce o de acero inoxidable, en ningún caso de plásticos ni resinas.

La válvula será pilotada, con tubos de control externos rígidos, metálicos no oxidables y al menos de ½” de diámetro. Estos tubos no estarán plegados, sino que irán roscados. El piloto, la válvula de aguja y el filtro serán de fundición de bronce. La válvula de aguja tendrá un cierre seguro para evitar manipulaciones accidentales

Funcionamiento:

En su función de válvula de flotador, deberá controlar automáticamente el nivel de agua en el depósito, cerrándose cuando se alcance la lámina máxima; además, deberá abrir automáticamente cuando el nivel de agua baje del nivel máximo. La apertura y cierre de la válvula deberán estar controlados por el movimiento de un flotador que suba y baje con los cambios en el nivel del agua. El nivel de cierre (lámina máxima) deberá ser regulable dentro de un margen, actuando sobre la longitud de la varilla de la bola flotador y su inclinación. La válvula llevará válvulas de bola en los tubos de control exteriores que permitirán la actuación manual sobre la misma; se podrá cerrar, abrir o dejar bloqueada en una posición intermedia actuando sobre dichas válvulas.

Propiedades Físicas y Químicas:

La válvula deberá cumplir las normas establecidas (PN 10, 16, 25 o ASA 125, 250) en cuanto a bridas y espesores del cuerpo y tapas de la válvula. La válvula deberá ser construida de hierro de fundición gris de primera calidad, libre de repliegues fríos, puntos defectuosos o esponjosos y cumplirá la norma ASTM A-126 clase B. Los análisis químicos deberán incluir los siguientes elementos (±10%): Sílice 1,93%, Carbono total 3,46%, Azufre 0,089%, Fósforo 0,249%, Manganeso 0,57%, Titanio 0,1%. Las partes de bronce deberán tener una composición aproximada de 87% de cobre, 7% de estaño, 3% de plomo, de 2% de cinc y de 1% de níquel y tener una resistencia a la tracción mínima de 2800 kg/cm2, según norma ASTM B-62.

Pruebas:

La válvula terminada deberá ser probada en fábrica. Estas pruebas podrán ser observadas por el cliente.

Prueba del cuerpo: con la válvula parcialmente abierta y los controles aislados la válvula deberá soportar una presión interna hidrostática equivalente a dos veces la máxima presión de diseño de la válvula durante no menos de 5 minutos.

Prueba hidrostática: con la válvula cerrada y los controles en posición de funcionamiento, la válvula se someterá a una presión 1,5 veces su presión nominal por lo menos durante 5 minutos.

Pruebas de estanquidad del asiento: la válvula cerrada deberá soportar la presión máxima de cierre durante la menos 5 minutos.

Pruebas de ajuste y funcionamiento: el piloto de altitud de cierre estará regulado a la altura (=presión) de lámina máxima según las especificaciones del cliente (si son conocidas al hacer el pedido), pero se puede modificar en la instalación, dentro de un rango.

Almacenaje de datos:

El fabricante mantendrá los datos de construcción y regulación de todas las válvulas fabricadas asignando a cada una de ellas un único número de serie. Este número permitirá acceder a toda la información referente a la válvula en cualquier momento, independientemente de la antigüedad de ésta.

Imprimación:

Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con al menos dos capas de pintura epoxy, aprobada por NSF (National Sanitation Foundation de EEUU) para uso alimentario.

      - Válvulas de llenado de depósito por piloto flotador con limitador de apertura

Posición:

La posición queda especificada en la tabla expuesta anteriormente.

Tipología:

Será del tipo piloto flotado y limitador de apertura mediante Yoke, modelo 45 FWR de la casa Ross u otro suministrador similar.

Materiales:

Cuerpo y Tapa: Fundición Gris ASTM A 126 clase B; Partes internas: Bronce ASTM B62; Asiento: Poliuretano; Recubrimiento interno y externo: Epoxy en frío, especial para agua potable, Tornillo de regulación y contratuerca de seguridad: bronce B -62; Yugo (Yoke): fundición del mismo tipo que el cuerpo y tapa de la válvula

Diseño:

La válvula será de cuerpo en globo, con pistón vertical para facilitar su extracción y montaje durante el mantenimiento. Tendrá una varilla indicadora de posición del pistón externa y palpable. El pistón será de flotación libre, sin diafragmas, membranas ni muelles internos; estará guiado en 2 puntos distanciados al menos un 150% del diámetro nominal de la válvula para evitar su acodalamiento. El pistón tendrá un asiento parabólico, diseño óptimo para válvulas de modulación, sin aristas ni coronas ni zonas de desgaste pronunciado. Además el pistón empleará rascadores de cuero en lugar de juntas tóricas en sus zonas de fricción para asegurar una estanquidad óptima de las cámaras internas. Las camisas de guiado del pistón serán de bronce o de acero inoxidable, en ningún caso de plásticos ni resinas. Tendrá un tope regulable mediante tornillo que está sujeto a la tapa mediante un yugo (yoke). La varilla indicadora del grado de apertura se reforzará en diámetro y resistencia suficiente en función del diámetro de la válvula.

En la apertura de la válvula, extremo superior de la varilla topará en plano con el tornillo del yoke impidiendo, según las necesidades de la instalación, que la válvula pueda alcanzar la apertura total. Para modificar la apertura máxima en la válvula el tornillo de regulación se moverá mediante una llave grifa cuando la válvula esté cerrada. Una contratuerca de fijación bloquea la posición del tornillo hasta que se realice una nueva regulación.

La válvula será pilotada, con tubos de control externos rígidos, metálicos no oxidables y al menos de ½” de diámetro. Estos tubos no estarán plegados, sino que irán roscados. El piloto, la válvula de aguja y el filtro serán de fundición de bronce. La válvula de aguja tendrá un cierre seguro para evitar manipulaciones accidentales

Funcionamiento:

En su función de válvula de flotador, deberá controlar automáticamente el nivel de agua en el depósito, cerrándose cuando se alcance la lámina máxima; además, deberá abrir automáticamente cuando el nivel de agua baje del nivel máximo. La apertura y cierre de la válvula deberán estar controlados por el movimiento de un flotador que suba y baje con los cambios en el nivel del agua. El nivel de cierre (lámina máxima) deberá ser regulable dentro de un margen, actuando sobre la longitud de la varilla de la bola flotador y su inclinación. La válvula llevará válvulas de bola en los tubos de control exteriores que permitirán la actuación manual sobre la misma; se podrá cerrar, abrir o dejar bloqueada en una posición intermedia actuando sobre dichas válvulas. La apertura máxima podrá ser regulable “in situ” mediante el Yoke

Propiedades Físicas y Químicas:

La válvula deberá cumplir las normas establecidas (PN 10, 16, 25 o ASA 125, 250) en cuanto a bridas y espesores del cuerpo y tapas de la válvula. La válvula deberá ser construida de hierro de fundición gris de primera calidad, libre de repliegues fríos, puntos defectuosos o esponjosos y cumplirá la norma ASTM A-126 clase B. Los análisis químicos deberán incluir los siguientes elementos (±10%): Sílice 1,93%, Carbono total 3,46%, Azufre 0,089%, Fósforo 0,249%, Manganeso 0,57%, Titanio 0,1%. Las partes de bronce deberán tener una composición aproximada de 87% de cobre, 7% de estaño, 3% de plomo, de 2% de cinc y de 1% de níquel y tener una resistencia a la tracción mínima de 2800 kg/cm2, según norma ASTM B-62.

Pruebas:

La válvula terminada deberá ser probada en fábrica. Estas pruebas podrán ser observadas por el cliente.

Prueba del cuerpo: con la válvula parcialmente abierta y los controles aislados la válvula deberá soportar una presión interna hidrostática equivalente a dos veces la máxima presión de diseño de la válvula durante no menos de 5 minutos.

Prueba hidrostática: con la válvula cerrada y los controles en posición de funcionamiento, la válvula se someterá a una presión 1,5 veces su presión nominal por lo menos durante 5 minutos.

Pruebas de estanquidad del asiento: la válvula cerrada deberá soportar la presión máxima de cierre durante la menos 5 minutos.

Pruebas de ajuste y funcionamiento: el piloto de altitud de cierre estará regulado a la altura (=presión) de lámina máxima según las especificaciones del cliente (si son conocidas al hacer el pedido), pero se puede modificar en la instalación, dentro de un rango.

Almacenaje de datos:

El fabricante mantendrá los datos de construcción y regulación de todas las válvulas fabricadas asignando a cada una de ellas un único número de serie. Este número permitirá acceder a toda la información referente a la válvula en cualquier momento, independientemente de la antigüedad de ésta.

Imprimación:

Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con al menos dos capas de pintura epoxy, aprobada por NSF (National Sanitation Foundation de EEUU) para uso alimentario.

      - Válvulas de llenado de acción directa

Posición:

La posición queda especificada en la tabla expuesta anteriormente.

Tipología:

Válvula de flotador de acción directa, cuerpo en ángulo y salida libre, con flotador articulado y regulable. Conexión en brida o roscada modelo Inoxival 10F o similar.

Materiales:

Cuerpo, varilla, boyay todas las partes metálicas: acero inoxidable AISI 304; Asiento: silicona

      - Válvula de regulación hidráulica posicionada eléctricamente

Posición:

Igualmente su posición queda recogida en la tabla existente al principio de este punto.

Tipología:

Será del tipo globo, modelo 42 AFCV-SC-BP-45FWR, de la casa Ross u otro suministrador similar.

Funciones:

Las funciones de la válvula serán:

- Control de caudal, asociado a un PID y un caudalímetro

- En caso de fallo de energía eléctrica, la válvula deberá convertirse en válvula de control de nivel de depósito, mantenedora de presión aguas arriba y cierre lento.

Diseño:

La válvula modulante eléctrica mandada por electroválvula(s), deberá ser con bridas, de cuerpo en globo, partes internas en bronce, válvula de aguja y pequeño filtro con grifo de purga, que permita la limpieza del mismo con la válvula funcionando, colocado en las conexiones exteriores que serán de tubo de ½” de material no oxidable. Tendrá un pistón de movimiento de flotación libre, actuado sin resortes, muelles ni diafragmas. Tendrá un asiento único de diámetro igual al diámetro de la entrada y salida de la válvula. El pistón deberá tener un cierre progresivo y un desplazamiento mínimo del 25% del diámetro del asiento, es decir, del diámetro de la válvula. El pistón estará guiado encima y debajo del asiento en al menos una longitud del 75% del diámetro de la válvula, para evitar su acodalamiento. El pistón deberá posarse sobre un asiento y tendrá que asegurar un cierre eficaz. La válvula deberá tener empaquetaduras de cuero (u otro material blando idóneo a juicio del ingeniero) para asegurar un cierre hermético e impedir la fricción metal-metal o asiento metal-metal. La válvula deberá llevar una varilla que indique la posición del pistón y por tanto su grado de apertura. La válvula estará diseñada de forma que se pueda reparar y desmontar sin tener que retirar de la conducción el cuerpo de la misma ni requerir útiles especiales. Las electroválvulas que controlan el funcionamiento de la válvula deberán ser fácilmente sustituibles. La válvula tendrá tomas antes y después del pistón para facilitar medición de presiones y realizar posibles ensayos o pruebas.

Funcionamiento:

La válvula deberá ser controlada mediante dos electroválvulas cuya posición es normalmente cerrada. Al energizarse la electroválvula en los tubos de control de salida de la cámara superior, la válvula iniciará su apertura; al energizarse la electroválvula de entrada a la cámara superior, la válvula iniciará su cierre. Cuando están las dos electroválvulas des-energizadas, el pistón de la válvula se queda en una posición fija. Existe la posibilidad de utilizar una electroválvula de 3 vías en vez de las dos de 2 vías.

La velocidad de recorrido del pistón se controlará mediante una válvula de aguja. El filtrito autolimpiable servirá de protección a la válvula de aguja y a las electroválvulas.

La válvula llevará válvulas de bola en los tubos de control que permitirán la actuación manual sobre la misma; se podrá cerrar, abrir o dejar bloqueada en una posición intermedia actuando sobre dichas válvulas.

Propiedades Físicas y Químicas:

La válvula deberá cumplir las normas establecidas (PN 10, 16, 25 o ASA 125, 250) en cuanto a bridas y espesores del cuerpo y tapas de la válvula. La válvula deberá ser construida de hierro de fundición gris de primera calidad, libre de repliegues fríos, puntos defectuosos o esponjosos y cumplirá la norma ASTM A-126 clase B. Los análisis químicos deberán incluir los siguientes elementos (± 10%): Sílice 1,93%, Carbono total 3,46%, Azufre 0,089%, Fósforo 0,249%, Manganeso 0,57%, Titanio 0,1%. Las partes de bronce deberán tener una composición aproximada de 87% de cobre, 7% de estaño, 3% de plomo, de 2% de cinc y de 1% de níquel y tener una resistencia a la tracción mínima de 2800 kg/cm2, según norma ASTM B-62.

Pruebas:

La válvula terminada deberá ser probada en fábrica. Estas pruebas pueden ser observadas por el cliente.

Prueba del cuerpo: con la válvula parcialmente abierta y los controles aislados la válvula deberá soportar una presión interna hidrostática equivalente a dos veces la máxima presión de diseño de la válvula durante no menos de 5 minutos.

Prueba hidrostática: con la válvula cerrada y los controles en posición de funcionamiento, la válvula se someterá a una presión 1,5 veces su presión nominal por lo menos durante 5 minutos.

Pruebas de estanquidad del asiento: la válvula cerrada deberá soportar la presión máxima de cierre durante la menos 5 minutos.

Pruebas de ajuste y funcionamiento: las electroválvulas se ajustarán a la tensión de la instalación.

Almacenaje de datos:

El fabricante mantendrá los datos de construcción y regulación de todas las válvulas fabricadas asignando a cada una de ellas un único número de serie. Este número permitirá acceder a toda la información referente a la válvula en cualquier momento, independientemente de la antigüedad de ésta.

Imprimación:

Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con al menos dos capas de pintura epoxy, aprobada por NSF (National Sanitation Foundation de EEUU) para uso alimentario.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - VÁLVULAS DE REGULACION MULTICHORRO ELECTRIFICADAS

    - Materiales

Válvula multichorro de regulación, concebida para ajustar la pérdida de carga de un circuito hidráulico y permitir el reglaje (manual o automático) de un caudal o de toda variable ligada a él (presión, nivel, temperatura, etc.), suministrada por la casa EINAR modelo MULTINAR u otro suministrador similar.

La valvula estará compuesta por los siguientes materiales:

Cuerpo:	Fundición FGE-50-7, s/UNE 36-118-73, Tipo wafer, para insertar entre bridas s/DIN-2501 o ISO-2084.

Placa fija:		Fundición FGE-70-20 s/UNE 36-118-73 /Acero Inox AISI 420)

Placa móvil:		Fundición FGE-70-20 s/UNE 36-118-73 /Acero Inox AISI 420)

Eje:			Acero inoxidable AISI 420 /z20C13)

Soporte/Arcada:	Fundición FGE-50-7 s/UNE 36-118-73

Junta:			JW Lofilm Chevron

      - Especificación de prueba:

Todas las válvulas se someterán a las pruebas hidráulicas siguiendo procedimientos de ensayos hidráulicos basado en la normativa DIN 3032:

- En estanqueidad a 1,1 x PN

- En resistencia del cuerpo a 1,5 x PN

Se efectuarán pruebas específicas de funcionamiento del actuador sobre la válvula.

      - Tratamiento de superficies y pintura:

Preparación de piezas de fundición o brutas para mecanizar:

Chorreando con arena de silicio o granallado con granalla metálica, conforma al grado SA 21/2 de la norma sueca SIS 055900.

1 capa de pintura primaria (10-20 micras).

Limpieza con desengrasante industrial.

Acabado final:

2 capas de pintura final (25-30 micras).

Rilsanizado bajo pedido del cliente.

Teflonado de las placas fijas y móvil.

Protección de superficies exteriores mecanizadas:

Barniz antioxidante soluble.

      - Accionamiento:

Mando manual:

- Tornillo y tuerca diferencial para diámetros inferiores o igual a 400 mm.

- Reductores multivueltas con mando manual para diámetros superiores. El reductor elegido será acorde con el Δp aplicado sobre la válvula.

Mando eléctrico:

- Mediante servomotor con o sin reductor en función del Δp aplicado sobre la válvula. En servicio de regulación el tiempo de maniobra estará comprendido entre los 60 segundos y los 5 minutos, generalmente, según el diámetro de la válvula. En todo caso el servomotor estará dorado de mando manual de seguridad, así como de contactos fin de carrera y limitadores de par.

Operador neumático:

- Puede ser de tipo membrana y resorte o de tipo pistón de doble efecto.

Operador hidráulico:

- Consiste en un cilindro hidráulico de doble efecto que debe ser conectado a un circuito de aceite bajo presión.

      - Documentación:

De cada válvula o en su conjunto se suministrará manual de calidad conteniendo:

- Hoja de características técnicas, HCT-MTN.

- Plano de implantación y montaje, PIM-MTN.

- Certificado de Conformidad con el Pedido, CCP-2.1, s/ EN 10 204 (UNE 36-801-92).

- Certificado de Ensayos y Pruebas, CEP-MTN.

- Certificado de materiales.

- Manual de Montaje y Conservación, MMC-MTN.

- Carta de garantía.

- Catálogo, CAT-MTN.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - VÁLVULAS DE REGULACION ANULARES (modelo de Erhard)

    - Materiales

Las válvulas de regulación anulares a instalar serán del tipo de paso anular con cuerpo interior de forma esférica y diseño de corona de aletas. DN 300 con mecanismo de husillo según las condiciones de servicio

- Dispondrán de pistón axialmente desplazable en dirección del flujo.

- mecanismo biela-manivela interior accionada mediante actuador eléctrico trifásico y tarjeta de posicionamiento.

- protección anticorrosion revestimiento especial epoxidico ekb de 250 micras

- cuerpo en fundición nodular GGG-50,

- material de la corona de aletas en bronce moldeado

- Guía del pistón en latón especial

- Partes interiores como son eje, manivela, vastago corredizo y tornillos en acero inoxidable.

Las válvulas garantizarán la inexistencia de cavitación a largo plazo, y para ello se instalará un dispositivo de admisión de aire de diseño especial (doble corona con tomas de aire atmosférico laterales) y protegido  con recubrimiento interior y exterior en epoxi.

      - Características del diseño – Datos técnicos

Válvulas de paso anular:

Los cuerpos de las válvulas de paso anular tienen una forma compacta con un cuerpo interior de forma esférica. El pistón de regulación y cierre de presión compensada está apoyado en el cuerpo interior sobre cuatro largos raíles de guía metálicos no sujetos a depósitos. De esta manera el pistón es guiado con seguridad incluso en la posición de estrangulación. Un mecanismo robusto de biela-manivela mueve el pistón a lo largo del eje de tubo. Aguas arriba del sitio de estanqueidad del pistón de cierre se instala - dependiendo del trabajo a realizar - a) una corona de aletas o b) un cilindro ranurado. Estos dispositivos especíales facilitan una conversión de energía en este sitio sin daños, por ej. una corona de aletas instalada aguas arriba del sitio de estanqueidad del pistón de cierre produce un movimiento rotatorio de las líneas de corriente periféricas presionándolas contra la pared de la salida. De este modo se reducen los fenómenos de desprendimiento, la cavitación y las pérdidas originadas por difusión.

Los elementos de estanqueidad (NBR o EPDM) en la circunferencia del pistón y para el asiento de cierre son resistentes al envejecimiento. Están dispuestos fuera del flujo, es decir son protegidos del desgaste. El mecanismo de husillo dispuesto en el exterior transforma el movimiento giratorio del volante o del actuador eléctrico en un movimiento de accionamiento del eje y desmultiplica para obtener tiempos de cierre y de apertura apropiados en la práctica. En las posiciones límites el movimiento está limitado dentro del mecanismo de husillo mediante topes fijos.

Mecanismo de husillo:

El robusto mecanismo de husillo convierte el movimiento giratorio del husillo en un movimiento giratorio del eje de la válvula. Una tuerca de husillo que desliza sobre el husillo mueve, según sea el tipo, una horquilla de mecanismo o una manivela de mecanismo (con palanca acodada) que está unida de forma resistente a la torsión con el eje de accionamiento. Sobre el husillo están fijadas en las dos posiciones finales anillos roscados como topes finales. Estos topes finales limitan los momentos introducidos a través del husillo y cuidan de que no puedan ser transmitidas a la válvula fuerzas excesivas en las posiciones finales.

Modos de servicio:

Configuración de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula de paso anular

Para pequeñas velocidades de máx. 1.5 m/s, la configuración de la tubería aguas arriba de la válvula de paso anular (RKV) no es importante. Sin embargo, para velocidades de más de 1,5 m/s ningún codo o ninguna pieza en T deben ser instalados directamente aguas arriba de la válvula de paso anular, porque de otra manera hay un flujo irregular hacia la válvula de paso anular. Una distancia mínima de 3 - 5 x DN debe ser provista entre la pieza instalada en la tubería y la válvula de paso anular.

Si una válvula de inspección está dispuesta aguas arriba de la válvula de paso anular, una distancia mínima de 2 - 3 x DN entre la válvula de mariposa y la válvula de paso anular debe ser disponible para evitar daños en la válvula de paso anular causados por la forma del flujo.

Si la válvula de paso anular está instalada como válvula de regulación dentro de una tubería cerrada, es absolutamente necesario que un tramo de descarga derecho esté provisto aguas abajo de la válvula de paso anular, es decir:

- para diseño con corona de aletas: un tramo de 8 - 10 x DN

El actuador eléctrico está montado sobre el cojinete de collar del mecanismo de husillo.

Las válvulas se fabricarán bajo la norma UNE-EN 1074-1:2000 y garantizarán por su diseño las siguientes presiones:

PN	PFA (mca)		PMA(mca)		PEA(mca)

10	100			120			170

16	160			200			250

25	250			300			350

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - FILTRO MECANOSOLDADOS PARA PROTECCION DE VALVULAS REGULACIÓN

    - Materiales

Los filtro-colador de diámetros grandes serán en línea, con cuerpo recto del tipo te invertida y con apertura superior.

Será de chapa acero electrosoldada con bridas de conexión a la conducción normalizadas (PN25). Los materiales serán los siguientes:

- Cuerpo y bridas	acero E24

- Cesta			acero inoxidable AISI 304

- Junta			Nitrilo

- Tapa			Acero E24

- Tapón de purga	acero inoxidable AISI 304Acer

- Protección 		Pintura de epoxi 150 micras

La malla será de chapa de acero inoxidable perforada de diámetro 8 mm y su diseño garantizará un coeficiente de perdida de carga limpio de K=12 v2/2g para diámetros de 800 y 1000 mm.

Dispondrá de una salida inferior de 1” para limpieza rápida de elementos pequeños.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - FILTRO CON CUERPO GLOBO PARA PROTECCION DE VALVULAS REGULACIÓN

    - Materiales

El filtro deberá ser con bridas, de cuerpo en globo, anillo se sujeción en bronce con tamiz de chapa en acero inoxidable, El tamiz será extraíble por la parte superior del filtro, pudiéndose abrir el mismo también por la parte inferior. El filtro tendrá tomas antes y después del tamiz para facilitar medición de presiones y realizar posibles ensayos o pruebas.

La función del filtro es atrapar los sólidos en suspensión que pudiera llevar la conducción, el tamiz de chapa será de orificio de paso determinado por el fabricante o por la dirección de obra, no se admitirá ningún tamiz de malla ni de paso inferior a 2 mm.

El filtro deberá cumplir las normas establecidas (PN 10, 16, 25 o ASA 125, 250) en cuanto a bridas y espesores del cuerpo y tapas de la válvula. La válvula deberá ser construida de hierro de fundición gris de primera calidad, libre de repliegues fríos, puntos defectuosos o esponjosos y cumplirá la norma ASTM A-126 clase B. Los análisis químicos deberán incluir los siguientes elementos (±10%): Sílice 1,93%, Carbono total 3,46%, Azufre 0,089%, Fósforo 0,249%, Manganeso 0,57%, Titanio 0,1%. Las partes de bronce deberán tener una composición aproximada de 87% de cobre, 7% de estaño, 3% de plomo, de 2% de cinc y de 1% de níquel y tener una resistencia a la tracción mínima de 2800 kg/cm2, según norma ASTM B-62. Las partes de acero inoxidable serán de AISI 304, salvo indicación superior.

El filtro terminado deberá ser probado en fábrica. Estas pruebas pueden ser observadas por el cliente.

Prueba hidrostática: Se someterá a una presión 1,5 veces su presión nominal por lo menos durante 5 minutos.

El fabricante mantendrá los datos de construcción y regulación de todos los filtros fabricadas asignando a cada una de ellos un único número de serie. Este número permitirá acceder a toda la información referente a la válvula en cualquier momento, independientemente de la antigüedad de ésta.

Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con al menos dos capas de pintura epoxy, aprobada por NSF (National Sanitation Foundation de EEUU) para uso alimentario.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - VÁLVULAS DE SOBREVELOCIDAD

    - Materiales

Las válvulas de sobrevelocidad con contrapeso son elementos que de forma automática y mediante un sistema hidráulico y contrapeso, sin consumo eléctrico, son capaces de cerrarse cuando en la conducción se presenta una velocidad mayor a una tarada. Tendrán las siguientes caracteristicas:

- Doble excentricidad con accionamiento KFA compacto

- Unidad hidráulica incorporada en el actuador con ajuste del tiempo de cierre en 2 fases:

  - 1 fase un 70%

  - 2 fase un 30%

- Transferencia de información de sobrevelocidad por paleta introducida en la tubería

Los materiales serán:

- La válvulas, la consola de accionamiento y el cubo de palanca serán en fundición dúctil

- La palanca de accionamiento y cilindro en acero inoxidable

- Contrapeso en fundición

- Bloque de control en aluminio anodinado con válvulas reguladoras de caudal

- Manuales y magnética atornilladas

El rearme del contrapeso será mediante bomba electrohidraulica

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - VALVULAS DE OBTURACION PARA DESAGUES

    - Materiales

En los desagües más importantes y con presiones alta (mas de 12 atm) se instalará una válvula de corte de pistón equilibrada hidráulicamente. En estos diseños el perfil del obturador permite que el flujo sea uniforme y que se pueda regular su caudal. El diseño del cuerpo y obturador permite que la válvula funcione con grandes presiones diferenciales pudiéndose maniobrar sin esfuerzo.

La estanqueidad será mediante asiento inoxidable, con junta tórica de nitrilo acrílico. La estanqueidad será absoluta con caudal cero.

Los materiales serán los siguientes:

Cuerpo: en fundición o en acero con revestimiento interior y exterior de epoxi en polvo polimerizado en caliente, de espesor mínimo 150 micras

Pistón: bronce

Husillo de maniobra: acero inoxidable

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - Válvulas de alivio

    - Materiales

      - Posición Tipología

Será del tipo piloto mantenedor o alivio, modelo 50-RWR de la casa Ross u otro suministrador similar de la casa.

      - Materiales

Cuerpo y Tapa: Fundición Gris ASTM A 126 clase B; Partes internas: Bronce ASTM B62; Asiento: Poliuretano; Recubrimiento interno y externo: Epoxy en frío, especial para agua potable.

      - Diseño

La válvula de alivio será totalmente montada en bronce, mandada mediante un piloto externo, con un pistón de movimiento libre de flotación (actuado sin resortes, diafragmas o levas). Tendrá un asiento único de diámetro igual al diámetro de la entrada y salida de la válvula. El pistón deberá tener un desplazamiento del 25% del diámetro del asiento. Para una correcta alineación (para evitar la acción del empuje lateral y el agarrotamiento del pistón), el pistón deberá ser guiado tanto por encima como por debajo del asiento a una distancia de al menos el 75% del diámetro del asiento.

El pistón deberá llevar un obturador de cierre amortiguado de manera que habrá un cambio gradual en el área de paso del flujo en el momento que el pistón de la válvula se aproxima al asiento. El obturador de cierre se moverá con el pistón para provocar la pérdida de carga mínima cuando la válvula está totalmente abierta, así como para garantizar un cierre eficaz.

La válvula deberá tener empaquetaduras de cuero (u otro material blando idóneo a juicio del ingeniero) para obtener un cierre estanco e impedir la fricción o asiento metal-metal. La válvula deberá llevar una varilla que indica la posición del pistón y por tanto el grado de apertura de la válvula. La válvula deberá incluir grifos portamanómetros para ensayos o pruebas.

El piloto que controla el funcionamiento de la válvula deberá tener un rango de regulación, será de fácil acceso y deberá ser posible que pueda ser quitado de la válvula mientras ésta se encuentra bajo presión.

El piloto y todas las tuberías y conexiones necesarias para un funcionamiento adecuado deberán ser suministrados y montados con la válvula en fábrica.

Las válvulas de bola deberán ser instaladas en las tuberías de control para aislar completamente al piloto cuando las condiciones de mantenimiento o reparación lo requieran.

Con el fin de proteger el piloto y las válvulas de aguja, habrá un filtro externo con grifo para limpieza. La válvula estará diseñada de tal forma que se pueda reparar y desmontar sin tener que retirar de la conducción el cuerpo de la misma.

      - Funcionamiento

La válvula de alivio está diseñada para tener una apertura rápida cuando la presión exceda su nivel regulado.

      - Propiedades Físicas y Químicas:

La válvula deberá cumplir las normas establecidas (PN 10, 16, 25 o ASA 125, 250) en cuanto a bridas y espesores del cuerpo y tapas de la válvula. La válvula deberá ser construida de hierro de fundición gris de primera calidad, libre de repliegues fríos, puntos defectuosos o esponjosos y cumplirá la norma ASTM A-126 clase B. Los análisis químicos deberán incluir los siguientes elementos (±10%): Sílice 1,93%, Carbono total 3,46%, Azufre 0,089%, Fósforo 0,249%, Manganeso 0,57%, Titanio 0,1%. Las partes de bronce deberán tener una composición aproximada de 87% de cobre, 7% de estaño, 3% de plomo, de 2% de cinc y de 1% de níquel y tener una resistencia a la tracción mínima de 2800 kg/cm2, según norma ASTM B-62.

      - Almacenaje de datos

El fabricante mantendrá los datos de construcción y regulación de todas las válvulas fabricadas asignando a cada una de ellas un único número de serie. Este número permitirá acceder a toda la información referente a la válvula en cualquier momento, independientemente de la antigüedad de ésta.

      - Imprimación

Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con al menos dos capas de pintura epoxy, aprobada por NSF (National Sanitation Foundation de EEUU) para uso alimentario.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - CAUDALÍMETROS

    - Materiales

Los caudalímetros a instalar serán del tipo electromagnéticos, y de  las siguientes características:

Con bridas, con una precisión del 0,25% a velocidad ≥ 0,5 m/seg, y a velocidad <0.5 +-(0.125/v)%, con bridas PN 16 en acero ST 35/DIN 2501, electrodos AISI 316 Ti, con puesta a tierra, con protección IP 68, con convertidor de señal MAG6000 o similar para montaje compacto o separado con recubrimiento interno de neopreno y exterior en plástico moldeado, compacto, de presión máxima 16 bar y con conmutador de señal de las siguientes características:

Alimentación:			115/220-230V ac, 50-60 Hz

11-30 V dc/11-24 Vac.

Tipo Bidireccional

-	Señal de salida analógica:	0/4-20 mA

-	Señal de salida digital:	“activa: 24 Vdc. 30 mA., 1 Kohm <= Rcarga<= 10 Kohm., protección contra cortocircuito

“pasiva: 3-30 Vdc., máx. 110 mA, 200 Ohm. <? 10 Kohm

“Frecuencia: 0-10 KHz, 50% ciclo de trabajo

“Constante de tiempo: 0, 1-30 sg. Ajustable

Salida de relé: 24 Vdc/2ª.; 24 Vdc/1ª

Cut-off (desconexión):	 “Caudal bajo: 0-9,9 % del caudal máximo ajustable” “Tubería vacía: detección de tubería vacía”

Totalizador : 2 contadores de ocho dígitos para el caudal directo, neto e inverso

Protección : IP 68, montaje sobre sensor (opcional soporte a pared y montaje en panel, IP 65)

Display: alfanumérico de 3*20 dígitos para indicación de caudal instantáneo, volumen (totalizador), ajuste y fallos, iluminación de fondo, 10 idiomas programables. El caudal inverso lo indica con signo negativo

Ajuste de cero automático

Electrónica basada en microprocesador

Tª ambiente: 	“en funcionamiento: -20ºC a +50ºC

Almacenado: -40ºC a +70ºC

Material poliamida reforzada

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - CONTADORES

    - Materiales

Los contadores serán de tres tipos, en función de la aplicación y su tamaño, quedando reflejado en el documento plano y presupuesto la ubicación de cada uno de ellos. Podran ser:

- De tipo woltman para los de diámetro mayor o igual a 50 mm

- De turbina de chorro múltiple para los de diámetro menor o igual a 40 mm

Los contadores del tipo Woltman serán de las siguientes características:

- Uniones bridadas

- De transmisión magnética

- Con doble aprobación de la CEE

- Clase B

- Con totalizador herméticamente sellado (envolvente de cristal mineral y cobre)

- Protección IP68

- Orientable 360º

- Seco

- Preequipado para sensor Cyble de comunicaron o similar y lectura remota (pulsos de salida M-bus, Rf)

- Mecanismos intercambiable sin necesidad de recalibracion

- Cuerpo en fundición nodular

Los contadores de turbina de chorro múltiple serna de la siguientes características:

- Modelo MSD Cyble o similar

- De transmisión magnética

- Homologación  la CEE Clase B

- Con totalizador extra seco

- Protección IP68

- Preequipado para sensor Cyble de comunicaron o similar y lectura remota (pulsos de salida M-bus, Rf)

- Cuerpo en latón (roscado) o fundición nodular (bridado)

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - PROTECCION CATODICA

    - Materiales

      - Cajas de toma de potencial

Las cajas de toma de potencial normal serán de aleación de aluminio, con grado de protección IP-65 y cierre mediante tornillo. Sus dimensiones serán 100 × 100 × 65 mm o 200 × 200 × 75 mm. Las cajas llevarán un tubo soporte de acero galvanizado de 1 ½” o 2” de diámetro, respectivamente, y 2 m de longitud.

Las cajas de toma de potencial especial serán del mismo tipo que las normales, siendo sus dimensiones de 320 × 320 × 140 mm, e irán equipadas con 5 descargadores de sobretensión. Las cajas llevarán un tubo soporte de acero galvanizado de 2” de diámetro y 2 m de longitud. Su montaje se realizará según STPC-LIN-12.

Para la medida correcta del potencial de polarización, las cajas de toma de potencial deberán de llevar al menos tres bornas para la conexión a tubería, a probeta y a electrodo de referencia fijo.

Cuando la caja lleve ánodos de magnesio, el cable de éstos deberá de ir conectado a la borna de la tubería. En la colección de planos las cajas irán señaladas con Mg, indicándose también el número de ánodos con un subíndice. A su vez, en las tablas, se indica también el número de ánodos a instalarse en cada caja.

En las tablas II y III aparecen listadas las TP’s y TPE’s (tomas de potencial normales y especiales), indicándose las distancias entre caja y caja, y entre caja y origen. Estas distancias, a efectos constructivos, serán solo orientativas, y predominará siempre el criterio de ubicación y accesibilidad a las cajas, es decir, se buscará su proximidad a carreteras, caminos, etc.

      - Juntas aislantes

Deberán de ser del tipo manguito monoblock, con las siguientes características:

- Diámetro: 60”, 56” y 44”

- Temperatura máxima de operación: 70ºC

- Rigidez dieléctrica: 3,5 kV

- Presión nominal: 25 bar

      - Cables, conexiones y empalmes

Todos los cables serán de cobre, tipo RV 0,6/1 kV, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, apto para ser enterrado, con tensión de prueba de 4.000 V.

Las secciones mínimas de los cables deberán de ser las siguientes:

- Cables de toma de potencial normal			6 mm2

- Cables de toma de potencial especial			10 mm2

- Cables anódicos y catódicos de potencia		25 mm2

- Cables negativo y positivo de referencia		6 mm2

- Cable electrodo referencia				6 mm2

- Cable de puenteo entre tomas de potencial especial	16 mm2

- Cables de puesta a tierra				35 mm2

- Cable de probeta 					2 × 2,5 mm2

Las uniones de cables a tuberías se efectuarán preferentemente mediante  soldadura aluminotérmica. Los empalmes entre cables podrán hacerse mediante este mismo tipo de soldadura o manguitos de presión. La conexión pica de tierra-cable se hará mediante soldadura aluminotérmica o grapa de presión especial para tal operación.

En cualquier caso, una vez efectuadas las conexiones o empalmes, deberá de aislarse convenientemente, de tal forma que no quede el cobre desnudo en contacto con la atmósfera o enterrado. Este aislamiento, deberá de ser como mínimo el siguiente:

- Soldaduras aluminotérmicas, tubería-cable: Encapsulación con Handy Cap. - Empalmes de cables dentro de cajas o intemperie: Aplicación de dos capas de cinta plástica autoadhesiva.

- Empalmes cable-pica de tierra: Aplicación de dos capas de cinta aislante de goma autovulcanizable, más dos capas de cinta plástica autoadhesiva.

- Empalmes de cables de ánodos de magnesio: El mismo que el anterior.

- Cables anódicos y catódicos enterrados: Además de la aplicación anterior, el empalme se encapsulará con epoxi, mediante accesorios prefabricados tipo scotchcast o similar.

      - Transforrectificadores

Deberá estar alimentado por corriente alterna monofásica 220 V 50 Hz y darán la salida de corriente rectificada, cumpliendo como mínimo, con las siguientes condiciones:

- Transformador con el primario y secundario aislados galvánicamente.

- Sistema de regulación continuo electrónico, con posición automático y manual, el cual gobernará el rectificador, constituido por cuatro tiristores en conexión puente monofásico, para regulación integral de la corriente de salida.

- Sistema de medida de la corriente de salida, intensidad y tensión y del potencial referencia. Podrá estar constituido por tres instrumentos analógicos clase 1,5 o bien por un solo instrumento digital con conmutador de funciones. En cualquier caso, la lectura se hará con

      - Pulsador o interruptor de desconexión.

- Sistema de seguridad con interruptor general magnetotérmico, fusibles, redes R-C y descargadores de sobretensión.

- Bornes de conexión, desviador amperimétrico e indicador luminoso de funcionamiento.

Todo ello en armario de poliéster con panel frontal tras puerta, tejado y apoyos para ser instalado sobre plinton de hormigón.

      - Ánodos de Ti-MMO

Los ánodos que se emplearán en los lechos anódicos profundos son de titanio revestido con una mezcla de óxidos de metales nobles, de 20 × 3 × 1.500 mm de longitud. La capa de activación esta formada por una mezcla de varios óxidos de metales nobles, en este caso Ir-Ta-Ti, que forman una de las composiciones más resistentes.

Estos ánodos dan una corriente nominal de 11,1 A para una vida de diseño de 20 años en coque de petróleo calcinado. La intensidad máxima a la que pueden trabajar es de 100 A / m2 en coque de petróleo. Incluso trabajando al máximo de densidad de corriente, la tasa de consumo del ánodo es de menos de 1 mg / A × año. Sin embargo, a la hora de realizar los cálculos y para trabajar de manera más segura, se utiliza una densidad de corriente de los ánodos de 60 A / m2. En el apartado XV se incluye información técnica sobre los ánodos.

Los ánodos llevarán 3 m de cable de cobre de 1 × 10 mm2 RV 0,6/1kV, conectados en cabeza y encapsulados con compuesto epoxi.

      - Electrodo permanente

Los electrodos de referencia Cu/SO4Cu permanentes, serán de cuerpo cerámico dentro del cual el electrodo de cobre está rodeado de sulfato de cobre en estado sólido. Este electrodo proporciona una lectura fiable y precisa, ya que el contacto con el electrolito, se realiza a través de una superficie mucho mayor (1.500 cm2) que los electrodos portátiles convencionales (10 cm2).

Sus características serán las siguientes:

- Diámetro exterior 150 mm.

- Longitud 300 mm.

- Superficie de contacto con tierra 1.500 cm2.

- Cable 5 m de 1 × 6mm2.

- Estabilidad ± 5 mV, con una intensidad de 3 µA.

- Temperatura de trabajo 0º a 60º C.

      - Probeta

La probeta de acero para la medición de los potenciales de polarización será circular, de 35,6 mm de diámetro y 10 cm2 de superficie.

En el caso de que no esté integrada en el electrodo, irá montada sobre un soporte de PVC cilíndrico, de 50 mm de diámetro y 32 mm de altura, que hará de

encapsulación de la conexión con el cable.

El cable será de 2 × 2,5 mm RV 0,6/1kV, 10 m de longitud.

Preferentemente irá montado sobre una lámina de PVC autoadhesiva, para adaptar a la tubería, aunque puede presentarse en forma cilíndrica, sin la lámina, para ser instalada cerca de la tubería, pero no sobre ella.

      - Aislamiento de soldaduras

Para el aislamiento de las conexiones de los cables a la tubería se emplearán Handy Cap.

      - Ánodos de sacrificio

Los ánodos de magnesio para la protección provisional de la tubería, serán tipo 9D2 high potencial, de la siguiente composición porcentual:

- Al 0,01 % máximo

- Mn 0,5 ÷1,3 %

- Cu 0,02 % máximo

- Fe 0,03 % máximo

- Ni 0,001 % máximo

- Mg Resto

- Rendimiento 50 %

- Potencial 1,70 V respecto al Cu/SO4Cu

- Capacidad 1.230 Axh/kg <> 7,3 kg/A.h.

Los ánodos serán de 4,1 kg de sección en D, de70 × 64,5 × 550 mm, e irán equipados con cable de conexión de cobre, 1 × 6 mm2 flexible con revestimiento exterior de PVC y aislamiento de polietileno reticulado, preempaquetados con el relleno en saco de algodón.

El relleno estará compuesto de 75 % de sulfato cálcico hidratado, 20 % de bentonita y 5 % de sulfato sódico.

La conexión se efectuará a través de las cajas de toma de potencial.

      - P.E.C.

El P.E.C. (Potencial Equalization Clamp) se utiliza bien para la descarga a tierra de las  obretensiones producidas en las tuberías por afección de líneas eléctricas aéreas, o bien para la protección de las juntas aislantes frente a sobretensiones en la tubería.

Se trata de un descargador de gas dentro de una carcasa de bronce, apto para ser instalado en áreas clasificadas.

      - Ánodos de cinc

Para la puesta a tierra de la tubería, en prevención de sobretensiones generadas por apoyos de líneas eléctricas aéreas cercanas, se utilizarán ánodos de cinc, de 35 × 35 × 1.500 mm, con ánima en uno de sus extremos para conexión a cable o a pletina de acero, y ensacados en relleno activador. La composición de los ánodos de cinc es la siguiente:

ELEMENTO 				CONTENIDO %

Cu 					0,005 máximo

Al 					0,10 – 0,50

Fe 					0,005 máximo

Cd 					0,025 – 0,07

Pb 					0,006 máximo

Otros (total) 				0,10 máximo

Zn 					resto

Potencial respecto 			Ag/AgCl –1,05 ± 0,05 V

Capacidad 				(A.h/kg) 780

El relleno estará compuesto de 50% de sulfato cálcico hidratado y 50% de bentonita.

La conexión con la tubería se efectuará a través de las cajas de toma de potencial, mediante vías de chispas (P.E.C.).

      - Sistema de Control Remoto y Monitorización

El funcionamiento fiable de los sistemas de protección catódica depende de la supervisión periódica de los equipos y de la regulación manual de los mismos según los requerimientos de la instalación.

La supervisión implica, en cualquier caso, el desplazamiento a campo de forma periódica de personal cualificado que supervise el comportamiento de los equipos, realice mediciones de los valores de protección e interprete los mismos correctamente.

Dadas las características de las conducciones objeto de este estudio y de los equipamientos proyectados, es imprescindible realizar un mantenimiento del sistema de protección catódica de forma periódica y exhaustiva.

Una alternativa al desplazamiento frecuente de personal cualificado es la monitorización y control remoto inalámbrico de Sistemas de Protección Catódica.

      - Monitorización, registro y conmutación controlada, remota e inalámbrica de rectificadores

Los rectificadores que se proponen irían equipados con un dispositivo de monitorización remota para sistemas de protección catódica de operación inalámbrica. Este sistema monitoriza y controla los voltajes y corrientes de los rectificadores, además de los potenciales ON-OFF del sistema de protección catódica.

La rápida detección de fallos en el sistema de protección catódica, además de los problemas en los rectificadores, incluso cuando falle la red eléctrica, quedará asegurada mediante baterías de respaldo incorporadas en el sistema de monitorización remota.

En las operaciones de mantenimiento quedará eliminada la instalación provisional de los conmutadores y temporizadores requeridos para las mediciones, siendo posible, además, seleccionar los ciclos de conmutación de las estaciones rectificadoras individualmente o en grupo, todo llevado a cabo de forma completamente controlada desde una oficina remota, o a través de un teléfono móvil.

El sistema de monitorización permitirá la activación de diferentes modos o ciclos de conmutación en cualquier momento, a través de un teléfono móvil con capacidad SMS mediante unas funciones de teclas sencillas, además de la posibilidad de disponer de los datos deseados en tiempo real en cualquier lugar.

Las distintas operaciones de monitorización remota, y las mediciones obtenidas, serán normalmente ordenadas y administradas desde un programa dotado de una potente base de datos.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - GRUPOS MOTOBOMBAS

    - Materiales

Los grupos motobombas serán del tipo horizontal multifásico y tendrán las siguientes características:

      - CONDICIONES OPERACIÓN DE DISEÑO

Estacion nº1	Estacion nº2

Velocidad				1480 rpm	1480 rpm

Caudal (nominal)			419 m3/h	420 m3/h

Altura total (a caudal nominal)		240 mca	180,2 mca

Potencia eje				343 KW	263 KW

Rendimiento 				79.7%		79.3%

NPSH requerido			3.2 mca	3.2 mca

Nº etapas				5		4

Los rendimientos según level B del Hydraulic Institute

      - DISEÑO DE LAS BOMBAS

Construcción:	Bomba horizontal multifasica,

Cierre del eje:	 Mecánico

      - Calidades

Carcasa: 	Acero inoxidable AISI-316

Impulsor: 	Acero inoxidable AISI-316

Eje: Ac. 	Acero inoxidable AISI-316

Resto:	Acero inoxidable AISI-316

      - BRIDAS

Aspiración:	 250 mm 	Presión Nominal:	 PN16

Impulsión:	 200 mm 	Presión Nominal:	 PN40

      - PRUEBA E INSPECCIÓN

Test de presión hidroestático:	 53.5 bar

      - DATOS DEL MOTOR

Tipo 	motor eléctrico de rotor en jaula de ardilla,

Forma constructiva B-3

Protección mecánica IP-55

Clase F

1500 r.p.m. 400/690/3/50hz.

preparado para ser accionado por variador,

con sondas pt-100 en devanados, cojinetes y resistencia de caldeo,

marca abb,  siemens ó similar

      - ENSAMBLAJE

La bomba y el motor eléctrico se montan sobre una base soldada de acero y se une mediante una junta flexible protegida mediante un guarda acoplamiento.

Pruebas en fábrica:

Antes de la instalación definitiva del grupo será ensayado su adecuado funcionamiento en un banco de pruebas, que podrá ser del mismo fabricante si así lo acepta la Dirección de Obra, a la vista de la solvencia y garantía del mismo, o bien en un laboratorio oficial designado por aquel, en caso de duda razonable. Se determinarán con exactitud los rendimientos y puntos de la curva característica en al menos 5 puntos de la misma y en todos ellos estos valores serán al menos los indicados en el anejo de cálculos hidráulicos.

Antes de realizar el pedido, la Dirección de Obra establecerá un protocolo de pruebas, pero en cualquier caso se estable para las pruebas de funcionamiento el level B del Hydraulic Institute para las tolerancias admisibles.

Pruebas en obra

Una vez instalados los equipos en obra se realizaran los siguientes ensayos definitivos:

- Consumo de energía. La duración del ensayo será de treinta minutos midiéndose los consumos de energía activa y reactiva. La relación entre la segunda y la primera será inferior a 0.61 lo que equivale a un coseno de 0.85.

- Funcionamiento general. El conjunto de la instalación será probado para determinar su correcto funcionamiento. Estas pruebas se harán en presencia del Director de las Obras quien determinará el número y características de los ensayos.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - COMPRESORES

    - Materiales

Los equipos que proporcionan aire comprimido para alimentación del calderín, serán de reconocida calidad entre los existentes en el mercado, debiendo contar con la aprobación expresa del Director de la Obra.

Estará marcado de forma ilegible e indeleble, los siguientes datos:

- Marca del fabricante.

- Características técnicas del compresor.

- Características técnicas del motor

- Presiones nominales y de servicio

- Marcado de homologación CE.

Los distintos componentes del sistema cumplirán:

El compresor tendrá las características suficientes (caudal, presión y potencia) para ser capaz de rellenar completamente el calderín en menos de 30 minutos, partiendo de vacio.

Serán en concreto de las siguientes características:

- del tipo bicilindrico

- refrigerado por aire de simple efecto

- doble etap

- para un caudal efectivo de 230l/min a 25bar

- con motor trifasico IP55 de 4cv a 400v,

- sobre bastidor metalico sin calderin,

- presostato de seguridad,

- descargador centrifugo,

- valvula de retención

- electrovalvula para arranque en vacio.

Las tuberías y accesorios serán roscados de acero inoxidable.

Los materiales y equipos además de ser de marcas de reconocido prestigio, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las Normas Tecnológicas, en el Reglamento de baja tensión, así como las normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control, o en su defecto a las normas UNE correspondientes.

El equipo y los materiales dispondrán de un certificado de origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - VENTILADORES Y EXTRACTORES

    - Materiales

Los ventiladores ha disponer serán electroventiladores helicoidales, accionados mediante motores eléctricos blindados normalizados con protección IP-44 aislamiento clase E.

Las hélices estarán formadas por aletas de chapa de acero estampadas y remachadas a una cruceta rígida central, con refuerzos para evitar su deformación por el efecto dinámico del aire.

El acoplamiento de la hélice al motor se efectúa por medio de tornillo y prisionero.

El aro difusor será estampado en chapa de acero, con curvatura perimetral que orienta la vena fluída de aire eliminando turbulencia, de fácil sujeción y montaje. El soporte del motor estará construido en chapa de acero e intimamente unida al aro mediante soldadura entre si.

Todas las partes metálicas se hallan protegidas por pintura epoxídica.

Las características técnicas serán:

- Tipo:			Ventilador mural.

- Velocidad:		1420 r.p.m.

- Caudal máximo.	17.000 m3/h.

- Nivel de ruido:		45 dB.

- Motor:			eléctrico trifásico, con rodamiento a bolas y engrase permanente.

- Tensión:		400 V y 50 Hz.

- Aislamiento:		clase E.

- Protección:		IP-44.

Los extractores serán de características generales iguales a los anteriores y de particulares

- Tipo:			Ventilador mural.

- Velocidad:		810 r.p.m.

- Caudal máximo.	11.000 m3/h.

- Tensión:		400 V y 50 Hz.

- Aislamiento:		clase E.

- Protección:		IP-44.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - PUENTES GRÚAS

    - Materiales

Se instalarán los siguientes equipos:

- Grúa puente monorraíl de 6,3 tn de 10 metros de  luz  tipo GHB 6,3 r41 04 H3M4 o similar, con 30 metros de línea eléctrica en la estación de bombeo.

- Grúa puente monorraíl de 3,2 tn de 5,6 metros de  luz  tipo GHB 3,2 R21 08 H2M4 o similar, con 30 metros de línea eléctrica blindada en la caseta de entrada.

- Polipasto monoviga de 1,6 tn de capacidad de elevación  tipo GHB 1,6 R21 08H2M5 o similar, con 30 metros de línea eléctrica blindada en la caseta de salida.

Se dispondrán finales de carrera tanto en los movimientos de translación como de elevación.

El tratamiento de protección de las partes metálicas será:

- Chorreado de arena grado 2.5 norma SIS.

- Capa de pintura antioxidante en dos manos y capa de esmalte sintético.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - CALDERINES ANTIARIETE

    - materiales

Se instalarán junto a la estación de bombeo, y su misión es la de protección frente al golpe de ariete. Tanto los materiales como el proceso de fabricación cumplirá el "Reglamento de Aparatos a Presión", estando registrado por la Dirección de Administración e Industrial

Se instalará dos calderines, uno en la estación de bombeo nº1 y otro en la estación de bombeo nº2. Sus características serán las siguientes:

Del tipo sin vejiga, de volumen (15 m3 para en EBº1 y 10m3 para EBnº2), presión máxima servicio de (25 kg/cm2 para EBnº1 y 20 para EBnº2),  presión máxima de prueba de (32,5 kg/cm2 para EBnº1 y 26 para EBº2), tº máxima 60º, en chapa de acero al carbono A42cp o similar, con acabo interior mediante chorro de arena y capa de expoxi de 100 micras, con acabado exterior mediante chorro de arena, capa imprimación de 15 micras y capa de expoxi de 50 micras, de construcción vertical, con boca de hombre, con entrada-salida (Dn300 para EBnº1 y Dn400 para EBnº2) y  caballetes de sujeción.

Las uniones entre chapas se harán por soldadura eléctrica a tope tanto interior como exteriormente, realizadas de acuerdo con la Central Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.

Irá apoyado sobre cuatro patas soldadas al cuerpo y estará construido con dos extremos elípticos unidos por soldadura a un cuerpo cilíndrico.

Dispondrá de boca de hombre y bridas de conexión.

Llevará una placa indicativa adosada en la que se indique:

- Presión de prueba.

- Presión de timbre.

- Capacidad (m3).

- Fecha de pruebas.

- Número de registro y fabricación.

- Nombre del producto y fabricante.

El sistema estará formado por los siguientes elementos:

- Sondas de nivel.

- Presostato para control.

- Conjunto de válvulas de purga.

- Solenoide.

- Racord de ½" NPT.

- Racord de ½" para nivel óptico.

- Nivel óptico con tubo de vidrio.

- Transductor de presión diferencial de 1200 mm. y 5 contacto de funcionamiento (1 de funcionamiento normal, 2 de máximo y minimo de funcionamiento y 2 de máximo y mínimo de emergencia). Con fuente de alimentación 4-20 mA.

- Tubería de acero estirado de 1/4 de .

- Filtros de acoplamiento.

El circuito de control de protección del calderín estará instalado en el cuadro de mando y protección de la estación de bombeo.

Debido a la finalidad de la instalación, toda ella deberá someterse a los ensayos, tanto en fábrica como en el lugar de funcionamiento, que verifique el cumplimiento de la exigencias recogidas en la norma DIN EN ISO 9001, así como la Norma Une 36087. Y la Norma UNE 36.130 referente al tratamiento de galvanizado.

Se cumplirá también lo prescrito por el Reglamento de aparatos a presión del Ministerio de Industria y Energía, aprobado por Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril, modificado por R.D. 507/1982 de 15 de Enero.

Se exigirá al Constructor el Certificado de Origen Industrial del fabricante acreditando el cumplimiento de las condiciones prescritas en este P.P.T.P.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - TURBOGENERADOR (calasparra)

    - Materiales

Será un elemento compacto, formado por dos turbinas acopladas en serie y un generador asíncrono trifásico de 50 Kw a 400 V, alojados en el interior de un tubo metálico.

El turbogenerador está formado por el conjunto de:

- Turbina

- Generador

- Eje y acoplamiento turbina-generador

- Tubo Metálico

Se instalará en el circuito del aprovechamiento energético mediante dos bridas normalizadas soldadas en los extremos del tubo metálico.

La energía eléctrica generada circula por los cables instalados en su interior y que pasan al exterior a través de la brida de aguas arriba hasta el cuadro de protección y control, desde el cual se conectan a la red de distribución eléctrica.

El turbogenerador no dispone en su interior de elementos de regulación. En el aprovechamiento que nos ocupa, es necesario disponer de algún elemento de regulación complementario en su   circuito, habiéndose seleccionado una válvula tipo multiorificio aguas arriba del turbogenerador.  Además, aguas arriba del turbogenerador y de la válvula de regulación se instala una válvula de corte para su mantenimiento y que funcionará también como válvula de guarda accionada eléctricamente.

El funcionamiento del turbogenerador y del elemento regulador estará desasistido de personal permanente, por lo que se equipa el aprovechamiento de un PLC al que le llegan ciertas medidas sensorizadas (presión, tensión, intensidad,  potencia,  temperatura,  etc.)  y  desde el  cual  se  emiten  alarmas  y consignas de regulación y de apertura/cierre del elemento regulador, así como la propia conexión/desconexión del turbogenerador.

Las características de los materiales a emplear, serán las propuestas a continuación:

Turbina:

Cuerpos.		Fundición Gris

Desagüé		Fundición Gris

Impulsores		Bronce 90/10

Cojinetes		Bronce W7

Acople			Acero inoxidable AISI 431

Eje			Acero inoxidable AISI  431

Tornillería		Acero inoxidable A4-70

Generador:

Tubo estator		Acero inoxidable AISI 431

Portacierre		Fundición gris

Eje			Acero inoxidable Duplex

Tortillería		Acero inoxidable A4-70

Cojinetes radiales	Grafito

Cierre mecánico	Grafito/Cerámica

Bobinado		Pe2+Pa

Tubo metálico:

Tubo metálico soldado longitudinalmente con calidad API 5L GrB de diámetro 350 mm, espesor 5,6 mm, con bridas planas soldadas en los extremos según DIN 2503 PN 25.

      - Turbina

De acuerdo con las características de caudal y altura correspondientes a este Proyecto, la turbina  del aprovechamiento será de dos etapas y constarán de un difusor y de un  rodete respectivamente cada una de ellas.

El difusor de cada turbina,  es  del tipo tubo perfilado, con  álabes fijos que dirigen   la entrada del agua al rodete con la dirección más adecuada con objeto de minimizar las pérdidas de carga. Se utilizarán los fabricados en fundición gris. Disponen de un cojinete radial fabricado con material de calidad alimentaria, donde se apoya el eje de acero inoxidable, y su refrigeración se efectúa por la propia agua turbinada.

El rodete de la turbina de cada una de las etapas es, del tipo cerrado, multicanal, semiaxíal. Es el encargado de transformar la energía hidráulíca potencial del salto en energía mecánica y transmitirla al eje del turbo de acero inoxidable AISI 431, en el cual está solidario y su fijación al eje es a través de un casquillo cónico o chaveta ó ejecución especial, aunque previamente han tenido que ser equilibrados dinámicamente según la norma VOl 2060.

En las turbinas  del aprovechamiento  se    instalarán   rodetes fabricados en bronce 90/10,

Dadas la característica del salto, la velocidad será de 3.000/3.080 rpm.

      - Generador

El generador del turbogenerador, que se instalara en el aprovechamiento, es un motor asíncrono trifásico, para la tensión de generación de 400 voltios.

Es del tipo inundable con índice de protección IP 68, y capaz de soportar grandes presiones exteriores.

El tubo que alberga en su interior al estator el cual está fabricado   con chapa magnética de grano orientado, será de acero inoxidable AISI 316 al titanio (norma DIN 1.4571).

El aislamiento del devanado del estator es de clase Y, según CEI 34, y es capaz de soportar hasta 90 °C. A este aislamiento se le acopla la sonda Pt 100 para el control de la temperatura del interior del generador.

El generador del aprovechamiento, dispone de un cojinete contraaxial y otro axial. Este último estará fabricado para funcionar tanto en sentido dextrógiro como levógiro y con la capacidad de soportar los empujes axiales transmitidos por los rodetes, los cuales pueden oscilar entre 12,5 y 75 kN, en función de las características del salto. Ambos cojinetes están refrigerados tanto por el flujo del agua turbinada como por el líquido refrigerante de su interior.

El interior de cada generador se rellena de un liquido anticongelante,   de categoría alimentaría, capaz de soportar temperaturas de hasta -30°C. Este líquido está dotado de un sistema circulante de refrigeración interna movido por microrrodetes solidarios al propio eje del grupo para homogenizar las temperaturas y evitar gradientes de calor dentro del generador.

El rotor, a instalar en el aprovechamiento, es del tipo "jaula de ardilla" y en las zonas de fricción con los cojinetes está encamisado con casquillos de bronce para evitar su desgaste.

Asimismo el generador estará dotado de un sistema de compensación de presiones junto al eje axial que evita que se colapse por altas presiones exteriores, mediante un diafragma elástico en contacto con el agua, tanto en la parte exterior como en la interior del generador, encargándose de transmitir la presión externa al interior del generador. Además, dispondrá de una válvula de compensación de presiones situada en el extremo opuesto al diafragma.

En el lado turbina, el generador estará equipado con un cierre mecánico de alta calidad para evitar la salida del liquido refrigerante hacia el agua turbinada y viceversa.

La tensión eléctrica generada es totalmente sinusoidal (sin armónicos). Las  puntas de conexión estarán comprendidas entre 1 y 1,2 veces la intensidad nominal del generador, razón por la cual no se producirán perturbaciones a la hora de conectarlo a la red de distribución eléctrica, incluso en baja tensión.

      - Eje y acoplamiento turbina-generador

Como se ha descrito  anteriormente,  el eje del grupo (turbina  y generador) estará fabricado en acero inoxidable capaz de soportar los esfuerzos transmitidos por la turbina (rodetes) y estará torneado con las máximas exigencias de la normativa vigente.

La conexión  entre  el  eje  de  la  turbina  y  el  eje  del generador    se realiza mediante un acoplamiento directo y rígido (sin multiplicador) con lo que se evita uno  de  los  puntos  críticos  de  averías  cuando  se  instala  multiplicador  de conexión y, por otra parte, se logra un mayor rendimiento global del turbogenerador. Además resulta de fácil montaje y desmontaje, de acuerdo con las normas NEMA.

      - Tubo metálico

El conjunto de turbinas, generador  y ejes de acoplamiento se  alojan en el interior de un tubo metálico, de acero al carbono, pintado interior con resina epoxi alimentaría. Longitud total aproximada de 2.390 mm, con bridas de entrada y salida de diámetro 250 mm PN25.

      - Otros componentes

Dentro del generador se aloja el cableado de potencia y de control, el cual se tiende por canalizaciones no afectadas por el flujo del agua y sale al exterior por la brida de conexión de aguas arriba del turbogenerador.

Los conductores de fuerza se dimensionaran para el 125% de la intensidad nominal del generador y estarán fabricados de acuerdo con la norma UNE 21166.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

En banco de pruebas y en presencia del cliente se realizarán las pruebas correspondientes a:

- Aislamiento

- Embalamiento  hasta  alcanzar 4.800 r.p.m. durante cinco minutos.

- Determinación de las curvas Q-H, Q-P y Q-Rdt(%).

De acuerdo con el anejo hidráulico pueden admitirse como mínimo curvas tales como:

Sin embargo tal y como se expresa en dicho anejo la H (altura manometrica) óptima deberá apuntarse a una curva paralela por encima en 27 mca a la curva formulada.

- Determinación de la curva Tª-tiempo.

- Comprobación del cos φ y la potencia reactiva necesaria para alcanzar un cos φ ≥0,95.

- Comprobación de vibraciones en distintos puntos.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - Turbina (tipo cajal)

    - Materiales

      - Datos básicos

| Hn = | 204,5 mca |
| --- | --- |
| Qmáx. = | 0,500 m³/s |
| H.s.n.m | 215 m |

| Potencia al eje | 888 Kw |
| --- | --- |
| Velocidad nominal | 750 r/m |
| Velocidad de embalamiento | 1350 r/m |
| Ø PELTON | 765 mm |
| Empujes radial sobre alternador | 3 Tm |
| Límite mínimo de marcha | 0.1 de Q máx. |
| Límite máximo de marcha | 1.1 de Q máx. |
| Rto. Máx. | 90,0 % |
| Ø válvula | 500 mm |
| Ø eje | 185 mm |

      - Carcasa

- Fabricación electro-soldada en material St 42, con la parte inferior preparada para ser embebida en el hormigón con sus correspondientes patas de anclaje y nivelación.

- Soportes para recibir los cojinetes.

- Carcasa superior en dos mitades.

      - Rodete

El rodete será fundido de una sola pieza en Acero Inoxidable Cr13-Ni4 pulido y equilibrado dinámicamente junto son su eje y acoplamiento.

La recepción  del  rodete  se  realizará  según  la  norma CCH  70-2  en particular a las verificaciones de:

- Composición química

- Características mecánicas, incluida resiliencia

- Control por Ultrasonidos del núcleo

- Partículas magnéticas y ultrasonidos en los radios de acorde

      - Inyectores

Se instalarán 2 inyectores independientes, que estarán formados por:

- 1 servomotor de simple efecto, cierre por muelle, apertura por presión de aceite. Cuerpo en Acero St 52.3 lapeado, pistón en Bronce N4, vástago en Acero Inox. Aisi 304.

- 1 torpedo compuesto por: aguja en Acero Inox. 13.4, punta de perfil hidráulico en Acero Inox. Z30C13, anillos de cierre en Acero Inox. Z30C13.

- Cuerpo en St 52.3 preparado para el alojamiento de los ejes de giro del deflector, así como del protector

- Tubería con válvula manual para el vaciado.

- El desmontaje y cambio de la punta y de la aguja se podrá realizar por la parte delantera sin necesidad de herramientas especiales.

- El accionamiento del inyector será totalmente exterior.

      - Deflectores

En nº de 2, comandados y sincronizados por un solo servomotor de características igual al servomotor del inyector. El deflector será de Acero St  52.3 con placado  intercambiable en Acero Inox  13% Cr montado sobre ejes de acero inox que pivotan sobre casquillos libres de mantenimiento tipo D.U. El varillaje de unión será en F 127.

Los deflectores son accionados mediante el servomotor de mando el cual los mantiene abiertos (chorro no desviado) mediante presión de aceite y cerrados (chorro desviado) mediante la acción de un muelle antagonista. La actuación del deflector se producirá por: un paro de emergencia, un “cero de la red”, falta de nivel, etc., lo cual va acompañado del cierre del inyector.

Al ser la máquina de eje horizontal, la estanqueidad se consigue mediante sistema de juntas elastoméricas. Después de éstas, se encuentra un anillo de centrifugación, un laberinto ranurado y tubo de descarga inferior.

      - Tubería de distribución

- Tubería desde aguas abajo del carrete de desmontaje hasta los 2 JETS, con sus correspondientes bridas y tortillería.

- Tubería de vaciado con su correspondiente válvula manual.

- Bridas de unión de PN25, tubería s/ DIN 2448 sin soldadura, tornillería de alta resistencia calidad 8.8.

      - Tuberías de vaciado

Están incluidas las tuberías de descarga de los inyectores, así como la tubería de descarga de la conducción al foso de aspiración, en el cual se instalará una parrilla para destruir la energía de descarga para no dañar la Obra Civil.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - Grupo oleohidraulico y regulador de mando (tipo cajal)

    - Materiales

El grupo hidráulico accionará los inyectores, deflectores, la apertura de la válvula y la maniobra.

El mando del inyector será mediante válvula proporcional para facilitar la maniobra de acoplamiento; el movimiento de los inyectores estará visualizado dando una señal analógica de 4 - 20 mA obtenida por medio de 1 potenciómetro lineal.

El procedimiento de acoplamiento a la red se realizará mediante un bucle de control entre la velocidad de consigna, velocidad real del generador y posición del inyector. Cuando se alcanza la velocidad nominal, el regulador de velocidad da instrucciones al PLC quien, tras verificar el voltaje, velocidad y fase, permite el acoplamiento a red.

El incremento de carga se controla mediante el nivel de agua en la cámara de carga, actuando sobre el inyector nº1 y posteriormente sobre nº2. Este proceso se realiza para evitar cualquier depresión parcial. La secuencia del PLC sería la siguiente:

a)  Inyector nº1 abre hasta el 100%, controlando que el nivel de agua no disminuya. Si esto sucede:

b)  Inyector nº1 cierra hasta el 50% mientras el nº2 abre hasta el 50%.

c)  Apertura  simultanea  de  los  inyectores  nº1  y  2  hasta  el  100%, controlando que el nivel de agua no disminuya.

d)  Paro de la secuencia cuando el nivel de agua empieza a disminuir.

El grupo oleohidráulico dispondrá de:

- Tanque de capacidad 150 l, con su aceite y recarga completa

- Nivel óptico y termómetro visual

- Resistencia eléctrica de caldeo con termostato

- Dos detectores de nivel; bajo y alarma

- Tapón de llenado con filtro

- Una + una  motobomba

- Válvula reguladora

- Presostato de seguridad

- Válvula proporcional para cada inyector

- Electroválvulas

- Racores, accesorios y tuberías.

El grupo hidráulico de la válvula de aislamiento estará incorporado en el grupo de regulación y mando de la turbina.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - Válvula de aislamiento (tipo cajal)

    - Materiales

La válvula de aislamiento es una válvula de seguridad instalada para evitar fugas o vaciados en momentos de parada, dado que los inyectores no son estancos y además permite el cierre de la instalación en cualquier escenario de funcionamiento con total seguridad.

Válvula esférica de diámetro nominal 500 mm de construcción mecano-soldada, y diseñadas para trabajar según las condiciones de diseño indicadas.

El conjunto de obturador esta sujeto mediante dos semiejes, tipo “trunion”.

El sistema de casquillos, de DEVA BM-9P, es accesible desde el exterior y permite su sustitución sin necesidad de retirar la válvula de su alojamiento. La unión a la tubería se realiza mediante bridas atornilladas. Las válvulas esféricas están compuestas de:

Aguas arriba y abajo de la válvula irán instalados sendos presostatos para permitir la maniobra de apertura una vez igualadas las presiones o de bloquear dicha maniobra si existe discrepancia entre ellas.

Tipo de válvula:	Esférica

Presión nominal:	PN25

Presión de prueba:	1,5 x presión de diseño

Tamaño:		500 mm

Las válvulas esféricas están compuestas de:

      - Cierre de servicio

Situado aguas abajo, el sistema de estanqueidad de la válvula está compuesto por dos elementos principales:

a.  Aro lateral de cierre.

b.  Junta de cierre.

El aro lateral de cierre será en acero inoxidable AISI-304L, debidamente mecanizado para minimizar el desgaste de la junta, y sujeto al conjunto de la válvula mediante el apriete de la brida de aguas arriba del carrete de desmontaje.

La estanqueidad del cierre de servicio se consigue por interferencia de la junta de cierre, en material HPD (polietileno de alta densidad), situada en el obturador y sujeta a éste mediante clamping en acero inoxidable AISI-304.

      - Calidades

Cuerpo válvula:	Acero estructural S355J2+N.

Obturador:		Acero fundido GS20Mn5.

Ejes:			AISI-431

Aro lateral cierre:	AISI-304L

Asiento (en obturador):HPD

Casquillos:		Autolubricados DEVA BM9P

      - Accionamiento de válvula

El sistema de accionamiento de la válvula esférica es de apertura por cilindro de aceite y cierre por contrapeso. El equipo es auto-soportado por la válvula y no transmite ningún esfuerzo a la obra civil ni a la tubería. El conjunto de cilindro – bastidor, incluye un sistema manual de bloqueo en posición cerrada y el sistema de detección de posición. Se situará en el lado izquierdo de la válvula cayendo hacia aguas abajo. La posición del accionamiento podrá modificarse si las características de la instalación así lo requirieran.

En el cierre, se dispone de dos leyes de cierre con regulación independiente de velocidad. El cilindro se diseña para trabajar a 100bar.

      - BY-PASS

El by-pass de DN 60, esta diseñado para trabajar según las condiciones de diseño indicadas y se compone de:

Válvula de aguja – Accionamiento óleo-hidráulico:

Válvula de ejecución mecano-soldada, con uniones embridadas, cilindro de doble efecto y construida con los siguientes materiales:

Cuerpo válvula:	Acero estructural S355J2+N.

Obturador-eje:		AISI-431

Asiento:		Bronce RG-5

Válvula de compuerta – Accionamiento manual.

Válvula de cuerpo fundición, con uniones embridadas, accionamiento manual con volante, cierre metal-metal.

Tuberías, bridas y codo de unión

En acero St-52.3.

Se incluye la tornillería.

      - Carrete de desmontaje y tornillería de unión

Carrete de desmontaje:

Carrete de desmontaje tipo de dos piezas. La parte móvil permitirá un ajuste de ±10mm.

La parte fija, construida en acero inoxidable AISI-304L en su zona de deslizamiento, tendrá el mismo diámetro interior que la válvula y alojará dos juntas de estanqueidad. La parte deslizante, construida en acero y con aportación de bronce en la zona de deslizamiento, estará unida a la brida de entrada al codo de la turbina, y se situarán espárragos de transmisión de esfuerzos entre esta y la válvula para unir rígidamente todo el conjunto.

Tornillería de unión:

Se incluye toda la tornillería de unión, en calidad 8.8 Zincada. Para las partes en contacto con el agua la tornillería será de calidad A2.

      - Finales de carrera y señalizaciones.

Se incluyen en esta partida, todos los micros, finales de carrera y presostatos que se suministran.

Finales de carrera de posición abierta y cerrada de las válvulas esféricas y agujas bypass: Tipo inductivo (Marca Balluf o equivalente).

Presostato diferencial de equilibrado de presiones: Ajustable, Marca Lana Serrate  o equivalente.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

El plan de calidad debe abarcar todo el proceso de fabricación, desde el diseño hasta la entrega del producto. Se entregará el programa de puntos de inspección (P.P.I.) en el que estarán indicados todos los procedimientos a aplicar y que deberá incluir como mínimo:

- Certificación de materiales según EN10.204-3.1.b.

- Soldadura según ASME VIII y realización de control mediante ensayos no destructivos (Ultrasonidos, líquidos penetrantes, partículas magnéticas,…).

- Control del procedimiento de protección superficial.

- Certificado de pruebas de presión y maniobra en fábrica.

- Certificado de pruebas y puesta en marcha en obra.

Para asegurar un buen control del proceso productivo, control de calidad y de pruebas de presión, estanqueidad, maniobra, etc. los mismos deberán estar reflejados en procedimientos normalizados de trabajo (PNT) que estarán a disposición del comprador.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - Eje (tipo cajal)

    - Materiales

De una sola pieza forjado y bonificado 80/110 Kg/mm2 en material XC48.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - aLTERNADOR (TIPO CAJAL)

    - Materiales

| Tipo turbina: | Pelton (eje horizontal) |
| --- | --- |
| Potencia (eje turbina): | 888 kW |
| Transmisión (turbina-alternador): | Directa |
| Tipo alternador: | Síncrono |
| Altura: | A CONFIRMAR |
| Cantidad: | 1 |
| Velocidad (rpm): | 750 |
| Embalamiento (rpm) | 1350 |
| Tensión generación: | 690 V, 50Hz |
| Cos : | Ajustable: 0,8 inductivo a 0,95 capacitivo |
| Calentamiento: | B |
| Aislamiento: | F |
| Posición eje: | Horizontal |
| Esfuerzos radial: | 3Tm |
| Refrigeración: | IC-01 |
| Protección: | IP-23 |
| Cojinetes: | Rodamientos |
| Peso aproximado (Kg): | A definir |
| Sistema elevación y frenado: | No |
| Grupo lubricación e intercambiador: | Sí, si es necesario |
| Interruptor centrífugo: | Sí |
| Dinamo tacométrica: | Sí |
| Basler: | DECS200 |
| Resistencias de caldeo: | Sí |
| Sondas de temperatura: | Pt 100, 2 por devanado y 1 por cojinete |

Rendimientos aproximados:

|  | Cos=0.80 | Cos=1 |
| --- | --- | --- |
| 100% | 93,9 | 95,3 |
| 75% | 93,7 | 95,1 |
| 50% | 92,6 | 94,3 |
| 25% | 88,4 | 90,8 |

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - ARMARIO DE MANDO Y REGULACION (CALASPARRA????)

    - Materiales

Se acomoda al esquema unifilar de la instrucción MT 3.53.01 (12-06) ANEXO 2 de IBERDROLA en la parte correspondiente a INSTALACION  PRODUCTOR.

Aparte de lo indicado en el citado ANEXO 2, se incorporan al cuadro una protección antiisla, un analizador de redes Septron, un transmisor  de frecuencia,  un PLC  S7-1200  con pantalla táctil de 6" para el control, acoplamiento y conexión de condensadores,  y  los contactores  para la maniobra  de la válvula de regulación, así como el software diseñado para este caso. Todo ello se montará en un armario de 1.200x1.000x400 construido en chapa de acero de 1,5 mm, con puerta de 1,8 mm y pintado en RAL 7035. Los elementos de fuerza están dimensionados para el 125% de la intensidad nominal del generador y dispondrá de 3 bornas de salida para conexión de la línea exterior.

Está previsto si lo exigiese IBERDROLA que las protecciones 27,59 y 81 m/M montarlas en un armario independiente para que pueda ser precintado.

      - Descripción del equipamiento electrónico

Para el control y regulación del aprovechamiento, se equipa el Cuadro de Control con un PLC, con las entradas y salidas analógicas y digitales necesarias para  establecer automáticamente el control y mando de la instalación electromecánica.

Una de estas salidas analógicas actuará sobre la válvula reguladora instalada aguas arriba del turbogenerador, la cual dispone de un motor de corriente alterna que se alimenta, a través del Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAl) existente.

El  resto  de  salidas  darán:  alarmas,  desconexión  del  turbogenerador  por potencia generada mínima, por exceso de temperatura, por embalamiento, por nivel del depósito ( esta última señal será suministrada del circuito exterior) etc.

De igual forma, se instala un regulador de potencia reactiva, que actuará sobre la batería  de  condensadores colocada acorde con la potencia del turbogenerador, para mantener un factor de potencia superior a 0,95 e inferior a 1.

El numero de escalones y la potencia de cada batería de condensadores se determinara durante los ensayos realizados en las pruebas en fabrica, no obstante la potencia total estará comprendida entre 60-70 kVar para conseguir un cos q¡ > 0,95.

Todo el conjunto de contactares especiales para condensadores, bases fusibles con sus fusibles especiales, bornas de conexión, minireles y material auxiliar se instalarán en un armario mural con placa de montaje, de dimensiones

1.200x1.000x400 en chapa de 1,5mm y puerta de 1,8mm, y pintado en RAL 7035. Se incluye su conexión con el cuadro de maniobra.

      - Descripción de la programación

La programación requiere de una lógica adecuada, tanto a la explotación hidráulica del Sistema de Abastecimiento, como a la óptima producción de energía eléctrica.

Esta programación se basa en el tratamiento de la información sensorizada (tanto nueva como la existente) a través de esquemas de flujo lógicos y de la aplicación  de  los  algoritmos  matemáticos  adecuados para la obtención de valores hidráulicos y eléctricos, con los cuales se podrán emitir las consignas de maniobra automáticas de la válvula de regulación o de la conexión/desconexión del turbogenerador.

Con esta programación se intentará eliminar cualquier inconveniente o percance (corte del flujo hídrico, etc,) en el Sistema de Abastecimiento , así como el garantizar la generación de energía eléctrica en las condiciones exigidas por la Normativa vigente.

Por otra parte, con esta programación se podrán emitir los Boletines mensuales, tanto de Operación como de Mantenimiento.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - ARMARIO DE MANDO Y REGULACION (TIPO CAJAL)

    - Materiales

Para 1 turbina PELTON de 2 jets, con una potencia de 900 kW.

La generación se efectuará a una tensión de 690V.

      - Funcionamiento del sistema

El equipo de control se basará en un sistema llamado SCDI que integra todas las funciones de regulación, excitación y control del grupo turbina - generador en un solo elemento.

El sistema de  regulación SCDI contempla todos los elementos propios del funcionamiento de la central en un solo elemento en el que se encuentra toda la información referente a todos los sistemas. Esto proporciona una facilidad para la instalación de sistemas de supervisión y telecontrol mejora con respecto a otros sistemas convencionales.

El corazón del sistema será un PLC que controla la maniobra de la central, la regulación de velocidad, la excitación del generador, la toma de carga y la regulación automática de nivel.

El sistema de regulación de velocidad conduce a través de una rampa de aceleración al generador a la velocidad de sincronismo y la mantiene estable para permitir un rápido acoplamiento, cabe destacar que el sistema de mando de los órganos de regulación esta previsto a través de válvulas proporcionales. Esto proporciona al sistema una precisión, velocidad de sincronismo y suavidad de funcionamiento no alcanzables con ningún sistema de regulación por medio de válvulas directas.

Una vez estabilizada la velocidad del grupo, previo consentimiento, la excitatriz eleva la tensión del generador a través de una rampa a la tensión nominal del generador, cuando se inicia la sincronización las tensiones de generación se igualan a las de red de forma automática y con posterioridad al acoplamiento, el sistema de excitación regula por consigna variable de kVARc.

El sistema de excitación contempla la variación automática del coseno en la energía de entrega a la red exterior, en función de la tarifa horaria o la tensión de red.

La toma de carga sigue una rampa determinada hasta conseguir o bien la posición determinada por el limitador manual o bien la posición determinada por el sistema de regulación de nivel.

El sistema no contempla el funcionamiento de la central en ausencia de autómata programable si bien todos los elementos pueden accionarse con el mando “manual” siempre condicionado al consentimiento del sistema, que continua priorizando todas las condiciones de seguridad del grupo turbina-generador.

El sistema posee un terminal de usuario que nos informa de las principales variables del grupo turbina-generador, tanto variables eléctricas como mecánicas, así como de las últimas alarmas con su hora de aparición y las consignas de regulación de nivel, preferencia de funcionamiento, aperturas de tándem y consignas de disparos de temperatura y otras.

El armario de control va equipado de un modem GSM, que además de facilitar las funciones de telecontrol de la central, permite realizar el telemantenimiento de la misma.

      - Armarios de mando, protección y control

Dimensiones:

Se prevé 3 armarios ensamblados entre sí de dimensiones totales 2800x2000x600

Construcción:

El armario estará construido en chapa de acero laminada en frío con protección interior y exterior a base de pintura polyester-epoxi de color gris claro RAL7032 texturizado.

Serán accesible desde la parte anterior y tendrán prevista la entrada de cables por la parte inferior, para este fin estarán dotados de un zócalo practicable de 80mm. de altura y color gris RAL7022.

El módulo destinado a las protecciones de los diferentes circuitos estará dotado de puerta  transparente, que  permitirá  la  visualización de  los  parámetros del  circuito auxiliar 24VCC, así como el estado de los magnetotérmicos y diferenciales de protección.

Accesorios:

El armario estará dotado con un dispositivo de alumbrado interior y se dispondrán un filtro de aireación y un dispositivo de ventilación forzada, accionando a través de un termostato, que permita la libre renovación de aire en el interior del armario.

Todos los módulos estarán dotados de cierres que no precisan ningún tipo de herramienta para su accionamiento.

Armario de protección (módulo 1):

En la parte anterior alojado en un chasis se encuentran:

| Ud. | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Magnetotérmico general auxiliares. |
| 2 | Magnetotérmicos y diferencial protección circuitos aux. prioritarios 220 Vac. |
| 4 | Magnetotérmicos y diferencial protección circuitos auxiliares a.c. |
| 1 | Magnetotérmicos y diferencial protección circuito alimentación limpia rejas. |
| 4 | Magnetotérmicos protección circuitos alimentación auxiliares prioritarios. |
| 1 | Amperímetro digital 24Vcc. |
| 1 | Voltímetro digital 24Vcc. |
| 7 | Magnetotermicos circuitos auxiliares 24 Vcc. |
| 1 | Magnetotérmicos circuitos de medida y protección generadores. |

Armario mando y control (módulos 2 y 3):

Los módulos 2 y 3 presentarán en su parte frontal una representación del esquema unifilar del sistema de generación y el conjunto de elementos de mando para el control de la secuencia automática y control manual de los elementos de regulación y control correspondientes a la generación.

También se dispondrán de un conjunto de indicadores analógicos de los principales parámetros, el sistema de sincronismo con doble voltímetro, doble frecuencímetro y sincronoscopio.

Pilotos  de  señalización  de  los  grupos  de  avería  principales  y  el  indicador  de parámetros eléctricos del generador.

En estos módulos se deberán instalar los siguientes elementos:

Indicadores digitales:

| Ud. | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Indicadores de parámetros eléctricos generadores con las siguientes indicaciones: • Tensión por fase. • Intensidad por fase. • Factor de potencia. • Potencia activa total. • Potencia reactiva. • Energía activa. • Energía reactiva. |
| 1 | Indicadores de parámetros eléctricos red exterior con las siguientes indicaciones: • Tensión por fase. • Intensidad por fase. • Factor de potencia. • Potencia activa total. • Potencia reactiva. • Energía activa. • Energía reactiva. |
| 1 | Sistemas de sincronismo con doble voltímetro y frecuencímetro. |
| 1 | Terminal de usuario con pantalla táctil color de 10,4” para la visualización de los parámetros de regulación, temperaturas, posiciones de los órganos de regulación, nivel y consignas de regulación, disparo y los principales parámetros eléctricos. El terminal tiene capacidad para almacenar las 120 últimas alarmas así como su hora de aparición. A través del teclado del terminal se tendrá acceso a la modificación de las principales consignas de regulación y disparos de temperaturas. |

Selectores y pulsadores de maniobra por máquina:

| Ud. | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Selector manual - 0 - automático válvula By-pass. |
| 1 | Selector manual - 0 - automático válvula principal entrada. |
| 2 | Selector manual - 0 - automático inyectores. |
| 1 | Selector manual - 0 - automático deflector. |
| 2 | Selector manual - 0 - automático bomba grupo oleo. |
| 1 | Selector marcha - paro excitación generador. |
| 1 | Selector marcha - paro disyuntor generador. |
| 1 | Selector regulación automática de caudal. |
| 2 | Pulsador abrir inyectores. |
| 2 | Pulsador cerrar inyectores. |
| 1 | Pulsador entrar deflector. |
| 1 | Pulsador salir deflector. |
| 1 | Pulsador abrir válvula By-pass. |
| 1 | Pulsador cerrar válvula By-pass. |
| 1 | Pulsador desbloqueo. |
| 1 | Pulsador prueba de lámparas. |

Pilotos señalización de estado por máquina:

| Ud. | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Válvula principal abierta. |
| 1 | Válvula principal cerrada. |
| 1 | By-pass abierto. |
| 1 | By-pass cerrado. |
| 1 | Deflector dentro. |
| 1 | Deflector fuera. |
| 2 | Abrir inyectores. |
| 2 | Cerrar inyectores. |
| 1 | Válvula By-pass abierta. |
| 1 | Válvula By-pass cerrada. |
| 1 | Alarma de bloqueo. |
| 1 | Regulación automática de nivel. |
| 1 | Disyuntor generador abierto. |
| 1 | Disyuntor generador cerrado. |
| 1 | Disyuntor de red abierto. |
| 1 | Disyuntor de red cerrado. |
| 1 | Defecto de red. |
| 2 | Bomba regulación en marcha. |

Disposición de elementos en el interior del armario:

Todos los elementos alojados en el interior de los armarios, se identificarán por medio de etiquetas identificativas en el propio elemento y en papel, junto a su correcta localización de acuerdo con el plano de situación.

Armario de protección:

En el interior de este módulo se alojarán los equipos de mando de bombas y elementos de potencia y también los bornes de conexión correspondientes a los circuitos siguientes:

Medida y protección, los correspondientes a intensidades serán cortocircuitables y los correspondientes a tensiones serán seccionables.

- Alimentación auxiliares AC.

- Alimentación auxiliares DC.

- Alimentación bombas y ventiladores.

- Alimentación auxiliares central.

Armario mando, control y general:

En su interior se alojarán todos los dispositivos de maniobra.

Este posee un sistema digital integrado de control de velocidad, excitación, sincronización, toma de carga  y regulación de nivel, basado en un autómata programable.

En este autómata se preverán, una vez terminada la puesta en marcha, un 10% de entradas y salidas digitales de reserva.

A continuación se detalla la configuración del autómata:

Ud.	Descripción

2	Chasis de 10 módulos.

2	Fuentes de alimentación de 24VCC.

1	CPU SLC500 5/05 con las siguientes características:

- 16 bits de resolución.

- Reloj calendario en tiempo real.

- Puerto de comunicaciones RS232.

- Puerto de comunicaciones DH485.

- Puerto de comunicaciones ETHERNET.

- 48kb de capacidad de memoria.

- Programación ON LINE.

6	Cartas de 32 entradas digitales 24VCC.

3	Cartas de 32 salidas digitales 24VCC.

3	Cartas de 4 entradas analógicas 0-10V - 0-20mA.

3	Cartas de 2 entradas/2 salidas analógicas 0-10V.

1	Unidad de comunicación ETHERNET para acceso remoto a centro de control.

Es importante resaltar que el sistema de control de los órganos de regulación, se efectúa por medio de válvulas proporcionales. Este sistema proporciona un control del posicionamiento extremadamente preciso y con una fiabilidad de funcionamiento imposible de conseguir con los sistemas de válvulas directas.

Ud.	Descripción

1	Excitatrices digitales con sistema de igualación de tensiones y consigna de regulación automática de reactiva generada.

1	Conjunto de relés amplificadores para el control de válvulas, contactores bombas, calefactores y disyuntores.

2	Amplificadores de válvulas proporcionales ±10V / 24-24V.

1	Sistema de protección contra sobretensiones circuito control de nivel.

1	Convertidores electrónicos de revoluciones R.P.M. 0 - 200% / 0-10V.

1	Sistemas automáticos de regulación por nivel de agua en la cámara de carga o por caudalimetro.

1	Conjunto regletero conexión circuitos de maniobra.

Relación de entradas - salidas autómata y relés amplificadores:

A continuación se describe una relación orientativa de entradas del autómata.

Entradas separadas mediante relé:

Descripción

Condiciones de red correctas.

Disyuntor de red conectado.

Disyuntor de red desconectado.

Alarma temperatura transformador.

Disparo de temperatura transformador.

Disyuntor generador conectado.

Disyuntor generador desconectado.

Seccionador generador conectado.

Válvula turbina abierta.

Válvula turbina cerrada.

Mínima presión grupo oleo hidráulico.

Presión de trabajo grupo oleo hidráulicos.

Bajo nivel de aceite grupo oleo hidráulico turbina.

Obturación filtro aceite grupo oleo hidráulicos turbina.

Termostato control temperatura refrigeración.

Relación de entradas directas:

Descripción

Permiso conexión disyuntor de red.

Prueba de lámparas.

Paro de emergencia activado.

Mínima tensión de baterías.

Disparo protecciones AC circuitos no prioritarios.

Disparo protecciones AC circuitos prioritarios.

Defecto relé de protección generador.

Defecto relés de protección de red.

Disparo relé combinado de protección generador.

Disparo protecciones circuitos 24VCC.

Válvula de seguridad turbina en manual.

Válvula de seguridad turbina en automático.

By-pass en manual.

By-pass en automático.

Inyectores en manual.

Inyectores en automático.

Deflector en manual.

Deflector en automático.

Bombas grupos oleo hidráulicos turbinas en manual.

Bombas grupos oleo hidráulicos turbinas en automático.

Marcha excitación generador.

Marcha sistema de sincronismo automático.

Marcha regulación automática de nivel.

Abrir inyectores turbina.

Cerrar inyectores turbina.

Abrir deflector turbina.

Cerrar deflector turbina.

Válvula by-pass en manual.

Válvula by-pass en automático.

Abrir Válvula by-pass

Cerrar válvula by-pass

Desbloqueo turbina.

Varios.

Salidas digitales con relé amplificador:

Descripción

Alarma telefónica turbina.

Conexión bomba grupo oleo hidráulicos turbina.

Conexión bomba grupo oleo hidráulicos compuerta.

Conexión resistencias calefactoras.

Electroválvula válvula entrada turbina.

Electroválvula seguridad inyectores.

Bobina de conexión disyuntor generador.

Bobina de desconexión disyuntor generador.

Bobina de mínima disyuntor generador.

Bobina de conexión disyuntor de red.

Bobina de desconexión disyuntor de red.

Varios.

Salidas digitales directas:

Descripción

Señalización condiciones de red correcta.

Señalización seccionador de red desconectado.

Señalización válvula entrada turbina abierta.

Señalización válvula entrada turbina cerrada.

Señalización abrir inyectores.

Señalización cerrar inyectores.

Señalización deflectores salidos.

Señalización deflectores entrados.

Señalización bomba grupo oleo hidráulico turbina.

Señalización disyuntor generador desconectado.

Señalización disyuntor generador conectado.

Señalización turbina bloqueada.

Señalización turbina regulando por nivel.

Entradas analógicas:

| Ud. | Descripción |
| --- | --- |
| 5 | Temperatura cojinetes. |
| 6 | Temperatura generador/es. |
| 1 | Revoluciones por minuto (RPM) generador/es. |
| 2 | Posiciones inyectores. |
| 1 | Tensión generador/es. |
| 1 | Tensión de red. |
| 1 | Caudal tubería forzada. |

Salidas analógicas:

Descripción

Control válvulas proporcionales inyectores.

Cableado:

El cableado estará alojado en el interior de canaletas de PVC auto extinguible con ranurado lateral.

Se establecerán a tramos regulares, en el interior de las mismas, sistemas de sujeción de los cables por medio de bridas aislantes.

La sección de las diferentes líneas estará de acuerdo con el actual Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

En los circuitos de protección y medida se establecerán las siguientes secciones mínimas:

Descripción		Sección

Circuitos de tensión	2.5mm

Circuitos de intensidad	4mm

Se establecerán diferentes colores para circuitos de diferentes tensiones o naturaleza. La totalidad de los cables, presentarán en sus extremos, terminales adecuados al elemento a conectar, así como la numeración reflejada en el esquema correspondiente.

No se realizará la conexión de más de dos terminales en el mismo borne.

      - Equipo de protección generador

Se proyectará la instalación de un equipo de protección de la firma General Electric modelo SR489 o similar. Será un relé comunicable de protección multifunción y de gestión de generador con las siguientes características:

- 12	Entradas RTD, para control de temperaturas.

- 4	Entradas analógicas.

- 4	Salidas analógicas.

- 7	Entradas digitales.

- 2	Puertos RS485 (Trasero).

- 1	Puerto RS232 (Frontal).

Medida: A V W var VA Wh varh PF Hz. Demanda: A W var VA.

Modbus RTU, DPN 3.0.

      - Equipo de baterias 24 Vcc

Equipo fuente de alimentación, cargador de baterías de las siguientes características:

Tensión de alimentación	3x400V

Tensión nominal de salida	24Vcc

Frecuencia	50/60Hz

Intensidad Salida	40 A

Ondulación tensión salida	4%r.m.s. con batería conectada

Estabilidad	1%

Batería de Plomo estanca con 130Ah de capacidad nominal

      - Telecontrol propiedad

El sistema de telecontrol vía red telefónica, permitirá controlar el funcionamiento de la turbina desde un  ordenador compatible mediante un modem.

Mediante una llamada telefónica se podrá visualizar el estado del sistema en tiempo real, bajo una interfaz gráfica personalizada.

Este sistema permite ver desde una posición remota todas las variables de funcionamiento de la turbina. A continuación se indican algunas de las más importantes:

- Posición del distribuidor.

- Nivel de agua.

- Potencia instantánea.

- Producción de energía.

- Temperaturas de cojinetes y devanados.

- R.P.M

- Tensión de red.

- Energía activa y reactiva.

- Coseno

- Horas funcionamiento.

- Maniobras.

- Etc.

También dispondrá de un registro en forma de gráfico de la curva de producción de cada generador y emite informes de producción en periodos definibles por el usuario.

Al mismo tiempo dispone de un registro donde quedan reflejadas las alarmas y el momento de su aparición. La instalación del sistema de  telecontrol permite correcciones por parte del programa de control sin desplazamiento hasta la central, así como localización de averías en toda la automatización.

      - Sistema de adquisición de datos (SCADA)

Se realizará a través de una aplicación del software Wizcon (o similar) con llave de runtime de 500 puertas, para la adquisición de datos bajo una plataforma Windows XP.

El paquete de software Wizcon (Axeda) es actualmente, uno de los paquetes de alta gama más avanzados y permite su ampliación hasta 65000 tags, solo cambiando la llave de protección del mismo. Éste se suministrará con todos los drivers de comunicación de que se disponen en la actualidad. Su funcionamiento en plataformas multitarea permite la conexión de diferentes sistemas, a través de diferentes puertos de comunicación, lo que facilita el establecimiento de centros de control generales. También permite la interconexión de ordenadores en red y sistemas de seguridad hot- backup.

El sistema estará formado por diferentes pantallas que representarán de forma esquemática el conjunto de la instalación. También se accederá, a través de claves de diferente nivel a la modificación de las consignas de regulación, alarmas y disparos relativos al sistema.

Podrán visualizarse diferentes gráficas de las variables analógicas disponibles, tanto en tiempo real, como históricas.

El tratamiento de las alarmas permitirá realizar consultas tanto históricas como actuales así como su impresión o visualización a través de varios criterios de selección.

Asimismo se realizarán registros históricos de los estados y variables principales para un más rápido análisis de las mismas y un control del proceso.

Se emitirán informes predefinidos del proceso de generación de forma diaria y mensual.

Se incluirá una licencia de un programa de acceso remoto al ordenador en el que se ha  instalado  el  sistema de adquisición de datos que posibilite la modificación a distancia de la aplicación instalada.

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

    - Materiales

      - PLC

- Tipo: CJ2M-CPU12 RS232+USB o similar

- Temperatura trabajo: 0 a 55ºC

- Batería: 5 Años

- Capacidad: 10K Pasos, 2560 I/O, 64K Palabras

- Puertos: USB, Ethernet/IP y RS232/RS485 opcionales

- Comunicaciones: Ethernet, Ethernet/IP, DeviceNet, Profibus DP, Profinet, Modbus, CompoNet, CompoBus/s y CAN

- Expansiones: 3 Máximo

- EMC: Zona B

      - Pantalla táctil:

- Tipo: NS5 color o similar

- Tamaño: 5,7”

- Resolución: 320x240 píxeles (QVGA)

- Colores:  256

- Capacidad: 60Mb

- Comunicaciones: USB, RS232, Ethernet

- Alimentación: 24Vcc +/- 15%

- Potencia: 15W

- Batería: 5 años

- Protección frontal: IP65

- Temperatura de trabajo: 0 a 50ºC

      - Transmisores de presión:

- Tipo: Sitrans P200 o similar

- Rango: Presión relativa de 0 a x Bar

- Salida: 4/20mA 2 hilos

- Precisión: <0,25% FS

- Estabilidad: <0,25% / 12 meses

- Conexión: G½”

- Temperatura trabajo: -40ºC a 85ºC

    - Ejecución

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.

En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes pero en cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

  - LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN CON CONDUCTOES AISLADOS

    - Materiales

      - Cruces (Cables entubados).

Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes cualidades y condiciones:

a) Los tubos podrán ser de cemento, fibrocemento, plástico, fundición de hierro, etc. provenientes de fábricas de garantía, siendo el diámetro que se señala en estas normas el correspondiente al interior del tubo y su longitud la más apropiada para el cruce de que se trate. La superfice será lisa.

Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra esté situada antes que la boca macho siguiendo la dirección del tendido probable, del cable, con objeto de no dañar a éste en la citada operación.

b) El cemento será Portland o artificial y de marca acreditada y deberá reunir en sus ensayos y análisis químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de la vigente instrucción española del Ministerio de Obras Públicas. Deberá estar envasado y almacenado convenientemente para que no pierda las condiciones precisas. La dirección técnica podrá realizar, cuando lo crea conveniente, los análisis y ensayos de laboratorio que considere oportunos. En general se utilizará como mínimo el de calidad P-250 de fraguado lento.

c) La arena será limpia, suelta, áspera, crujiendo al tacto y exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual si fuese necesario, se tamizará y lavará convenientemente. Podrá ser de río o miga y la dimensión de sus granos será de hasta 2 ó 3 mm.

d) Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, resistente, limpia de tierra y detritus y, a ser posible, que sea canto rodado. Las dimensiones será de 10 a 60 mm. con granulometría apropiada.

Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea piedra y arena unida, sin dosificación, así como cascotes o materiales blandos.

e) Agua - Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de aguas procedentes de ciénagas.

f) Mezcla - La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones para fundaciones, recomendándose la utilización de hormigones preparados en plantas especializadas en ello.

    - Ejecución

      - Preparación y programación de la obra

Para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de línea eléctrica de alta tensión, conviene hacer un análisis de los distintos pasos que hay que seguir y de la forma de realizarlos.

Inicialmente y antes de comenzar su ejecución, se harán las siguientes comprobaciones y reconocimientos:

- Comprobar que se dispone de todos los permisos, tanto oficiales como particulares, para la ejecución del mismo (Licencia Municipal de apertura y cierre de zanjas, Condicionados de Organismos, etc.).

- Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la canalización, fijándose en la existencia de bocas de riego, servicios telefónicos, de agua, alumbrado público, etc. que normalmente se puedan apreciar por registros en vía pública.

- Una vez realizado dicho reconocimiento se establecerá contacto con los Servicios Técnicos de las Compañías Distribuidoras afectadas (Agua, Gas, Teléfonos, Energía Eléctrica, etc.), para que señalen sobre el plano de planta del proyecto, las instalaciones más próximas que puedan resultar afectadas.

- Es también interesante, de una manera aproximada, fijar las acometidas a las viviendas existentes de agua y de gas, con el fin de evitar, en lo posible, el deterioro de las mismas al hacer las zanjas.

- El Contratista, antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas hará un estudio de la canalización, de acuerdo con las normas municipales, así como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos, etc.

Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuestos el contratista de la obra antes de dar comienzo a la misma.

      - Zanjas.

Zanjas en tierra:

Ejecución: Su ejecución comprende:

- Apertura de las zanjas.

- Suministro y colocación de protección de arena.

- Suministro y colocación de protección de testigo plástico.

- Colocación de la cinta de atención al cable.

- Tapado y apisonado de las zanjas.

- Carga y transporte de las tierras sobrantes.

- Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados.

Apertura de las zanjas: Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo las aceras, evitando ángulos pronunciados.

El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales.

Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, en el pavimento de las aceras, las zonas donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejarán puentes para la contención del terreno.

Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas se indicarán sus situaciones, con el fin de tomar las precauciones debidas.

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto.

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar, de forma que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable.

Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.

Se dejará un paso de 50 cm entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de la misma, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierra registros de gas, teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc.

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial.

En los pasos de carruajes, entradas de garajes, etc., tanto existentes como futuros, los cruces serán ejecutados con tubos, de acuerdo con las recomendaciones del apartado correspondiente y previa autorización del Supervisor de Obra.

Suministro y colocación de protecciones de arenas: La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto; exenta de substancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual si fuese necesario, se tamizará o lavará convenientemente.

Se utilizará indistintamente de cantera o de río, siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros como máximo.

Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del Supervisor de la Obra, será necesario su cribado.

En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm. de espesor de arena, sobre la que se situará el cable. Por encima del cable irá otra capa de 15 cm. de arena. Ambas capas de arena ocuparán la anchura total de la zanja.

Suministro y colocación de protección de testigo plástico: Encima de la segunda capa de arena se colocará una capa protectora de testigo plástico libre de halógenos PPC-00, con la inscripción de cables eléctricos, siendo su anchura de 25 cm. y su longitud de 1 m., cuando se trate de proteger un solo cable o terna de cables en mazos.

Cuando se tiendan dos o más cables tripolares de M.T. o una o varias ternas de cables unipolares, entonces se colocará, a todo lo largo de la zanja, un ladrillo en posición de canto para separar los cables cuando no se pueda conseguir una separación de 25 cm. entre ellos.

Colocación de la cinta de atención al cable: En las canalizaciones de cables de media tensión se colocará una cinta de cloruro de polivinilo, que denominaremos atención a la existencia del cable, tipo UNESA. Se colocará a lo largo de la canalización una tira por cada cable de media tensión tripolar o terna de unipolares en mazos y en la vertical del mismo a una distancia mínima a la parte superior del cable de 30 cm. La distancia mínima de la cinta a la parte inferior del pavimento será de 10 cm.

Tapado y apisonado de las zanjas: Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja con tierra de la excavación (previa eliminación de piedras gruesas, cortantes o escombros que puedan llevar), apisonada, debiendo realizarse los 20 primeros cm. de forma manual, y para el resto es conveniente apisonar mecánicamente.

El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de diez centímetros de espesor, las cuales serán apisonadas y regadas, si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno. La cinta de atención a la existencia del cable, se colocará entre dos de estas capas, tal como se ha indicado en d). El contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiencia de esta operación y por lo tanto serán de su cuenta posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse.

Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes: Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, arenas, rasillas, así como el esponje normal del terreno serán retiradas por el contratista y llevadas a vertedero.

El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio.

Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados: Durante la ejecución de las obras, éstas estarán debidamente señalizadas de acuerdo con los condicionamientos de los Organismos afectados y Ordenanzas Municipales.

Dimensiones y Condiciones Generales de Ejecución:

- Zanja normal para media tensión.

Se considera como zanja normal para cables de media tensión la que tiene 0,60 m. de anchura media y profundidad 1,00 m., tanto en aceras como en calzada. Esta profundidad podrá aumentarse por criterio exclusivo del Supervisor de Obras.

La separación mínima entre ejes de cables tripolares, o de cables unipolares, componentes de distinto circuito, deberá ser de 0,20 m. separados por un ladrillo, o de 25 cm. entre capas externas sin ladrillo intermedio.

La distancia entre capas externas de los cables unipolares de fase será como mínimo de 8 cm. con un ladrillo o rasilla colocado de canto entre cada dos de ellos a todo lo largo de las canalizaciones.

Al ser de 10 cm. el lecho de arena, los cables irán como mínimo a 1 m. de profundidad. Cuando ésto no sea posible y la profundidad sea inferior a 0,70 m. deberán protegerse los cables con chapas de hierro, tubos de fundición u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente, siempre de acuerdo y con la aprobación del Supervisor de la Obra.

- Zanja para media tensión en terreno con servicios.

Cuando al abrir calas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables aparezcan otros servicios se cumplirán los siguientes requisitos.

a) Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará las medidas necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con seguridad de forma que no sufran ningún deterioro. Y en el caso en que haya que correrlos, para poder ejecutar los trabajos, se hará siempre de acuerdo con la empresa propietaria de las canalizaciones. Nunca se deben dejar los cables suspendidos, por necesidad de la canalización, de forma que estén en tracción, con el fin de evitar que las piezas de conexión, tanto en empalmes como en derivaciones, puedan sufrir.

b) Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios establecidos, guardando, a ser posible, paralelismo con ellos.

c) Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 30 cm. en la proyección horizontal de ambos.

d) Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas aéreas de transporte público, telecomunicación, alumbrado público, etc., el cable se colocará a una distancia mínima de 50 cm. de los bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia pasará a 150 cm. cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja. En el caso en que esta precaución no se pueda tomar, se utilizará una protección mecánica resistente a lo largo de la fundación del soporte, prolongada una longitud de 50 cm. a un lado y a otro de los bordes extremos de aquella con la aprobación del Supervisor de la Obra.

- Zanja con más de una banda horizontal.

Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y media tensión, cada uno de ellos deberá situarse a la profundidad que le corresponda y llevará su correspondiente protección de arena y rasilla.

Se procurará que los cables de media tensión vayan colocados en el lado de la zanja más alejada de las viviendas y los de baja tensión en el lado de la zanja más próximo a las mismas.

De este modo se logrará prácticamente una independencia casi total entre ambas canalizaciones.

La distancia que se recomienda guardar en la proyección vertical entre ejes de ambas bandas debe ser de 25 cm.

Los cruces en este caso, cuando los haya, se realizarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto.

Zanjas en roca:

Se tendrá en cuenta todo lo dicho en el apartado de zanjas en tierra. La profundidad mínima será de 2/3 de los indicados anteriormente en cada caso. En estos casos se atenderá a las indicaciones del Supervisor de Obra sobre la necesidad de colocar o no protección adicional.

Zanjas anormales y especiales:

La separación mínima entre ejes de cables multipolares o mazos de cables unipolares, componentes del mismo circuito, deberá ser de 0,20 m. separados por un ladrillo o de 0,25 m. entre caras sin ladrillo y la separación entre los ejes de los cables extremos y la pared de la zanja de 0,10 m.; por tanto, la anchura de la zanja se hará con arreglo a estas distancias mínimas y de acuerdo con lo ya indicado cuando, además, haya que colocar tubos.

También en algunos casos se pueden presentar dificultades anormales (galerías, pozos, cloacas, etc.). Entonces los trabajos se realizarán con precauciones y normas pertinentes al caso y las generales dadas para zanjas de tierra.

Rotura de pavimentos:

Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los pavimentos, para la rotura, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

a) La rotura del pavimento con maza (Almádena) está rigurosamente prohibida, debiendo hacer el corte del mismo de una manera limpia, con lajadera.

b) En el caso en que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de granito u otros materiales, de posible posterior utilización, se quitarán éstos con la precaución debida para no ser dañados, colocándose luego de forma que no sufran deterioro y en el lugar que molesten menos a la circulación.

Reposición de pavimentos:

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario de los mismos.

Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas nuevas si está compuesto por losas, losetas, etc. En general serán utilizados materiales nuevos salvo las losas de piedra, bordillo de granito y otros similares.

      - Cruces (Cables entubados).

El cable deberá ir en el interior de tubos en los casos siguientes:

- Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado.

- En las entradas de carruajes o garajes públicos.

- En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta.

- En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del Proyecto o del Supervisor de la Obra.

Dimensiones y características generales de ejecución:

Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duración es mayor que los de apertura de zanjas, empezarán antes, para tener toda la zanja a la vez, dispuesta para el tendido del cable.

Estos cruces serán siempre rectos, y en general, perpendiculares a la dirección de la calzada. Sobresaldrán en la acera, hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo (debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación).

El diámetro de los tubos será de 20 cm. Su colocación y la sección mínima de hormigonado responderá a lo indicado en los planos. Estarán recibidos con cemento y hormigonados en toda su longitud.

Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad normal los cables estén situados a menos de 80 cm. de profundidad, se dispondrán en vez de tubos de fibrocemento ligero, tubos metálicos o de resistencia análoga para el paso de cables por esa zona, previa conformidad del Supervisor de Obra.

Los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al terminarse la misma se quedan de reserva, deberán taparse con rasilla y yeso, dejando en su interior un alambre galvanizado para guiar posteriormente los cables en su tendido.

Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle.

Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico.

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m., según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 3 m. en las que se interrumpirá la continuidad del tubo. Una vez tendido el cable estas calas se taparán cubriendo previamente el cable con canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento o dejando arquetas fácilmente localizables para ulteriores intervenciones, según indicaciones del Supervisor de Obras.

Para hormigonar los tubos se procederá del modo siguiente:

Se echa previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 8 cm. de espesor sobre la que se asienta la primera capa de tubos separados entre sí unos 4 cm. procediéndose a continuación a hormigonarlos hasta cubrirlos enteramente. Sobre esta nueva solera se coloca la segunda capa de tubos, en las condiciones ya citadas, que se hormigona igualmente en forma de capa. Si hay más tubos se procede como ya se ha dicho, teniendo en cuenta que, en la última capa, el hormigón se vierte hasta el nivel total que deba tener.

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general los cambios de dirección se harán con ángulos grandes. Como norma general, en alineaciones superiores a 40 m. serán necesarias las arquetas intermedias que promedien los tramos de tendido y que no estén distantes entre  sí más de 40 m.

Las arquetas sólo estarán permitidas en aceras o lugares por las que normalmente no debe haber tránsito rodado; si esto excepcionalmente fuera imposible, se reforzarán marcos y tapas.

En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con yeso de forma que el cable queda situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo.

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura.

Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas metálicas o de hormigón provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia.

Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios para evitar su hundimiento. Sobre esta cubierta se echará una capa de tierra y sobre ella se reconstruirá el pavimento.

Características particulares de ejecución de cruzamiento y paralelismo de determinado tipo de instalaciones:

El cruce de líneas eléctricas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse siempre bajo tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 m. y a una profundidad mínima de 1,30 m. con respecto a la cara inferior de las traviesas. En cualquier caso se seguirán las instrucciones del condicionado del organismo competente.

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0,25 m.

La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de una conducción metálica no debe ser inferior a 0,30 m. Además entre el cable y la conducción debe estar interpuesta una plancha metálica de 3 mm de espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura igual al menos al diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m.

Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m. de un empalme del cable.

En el paralelismo entre el cable de energía y conducciones metálicas enterradas se debe mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de:

- 0,50 m. para gaseoductos.

- 0,30 m. para otras conducciones.

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar situado por debajo del cable de telecomunicación. La distancia mínima entre la generatriz externa de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 0,50 m. El cable colocado superiormente debe estar protegido por un tubo de hierro de 1m. de largo como mínimo y de tal forma que se garantice que la distancia entre las generatrices exteriores de los cables en las zonas no protegidas, sea mayor que la mínima establecida en el caso de paralelismo, que indica a continuación, medida en proyección horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar protegido contra la corrosión y presentar una adecuada resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm.

En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada distancia mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada un protección análoga a la indicada para el cable superior. En todo caso la distancia mínima entre los dos dispositivos de protección no debe ser inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia con una conexión del cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m.

En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. En donde existan dificultades técnicas importantes, se puede admitir una distancia mínima en proyección sobre un plano horizontal, entre los puntos más próximos de las generatrices de los cables, no inferior a 0,50 m. en los cables interurbanos o a 0,30 m. en los cables urbanos.

      - Tendido de cables.

Tendido de cables en zanja abierta:

Manejo y preparación de bobinas: Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en el sentido de rotación, generalmente indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma.

La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando.

Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado para situar la bobina, generalmente por facilidad de tendido: en el caso de suelos con pendiente suele ser conveniente el canalizar cuesta abajo. También hay que tener en cuenta que si hay muchos pasos con tubos, se debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los mismos, con el fin de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos.

En el caso del cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en dos direcciones opuestas con el fin de que las espirales de los tramos se correspondan.

Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos de potencia apropiada al peso de la misma.

Tendido de cables: Los cables deben ser siempre desarrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre pendiente que el radio de curvatura del cable deber ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido, y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado.

Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la zanja.

También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable, al que se habrá adoptado una cabeza apropiada, y con un esfuerzo de tracción por mmR de conductor que no debe sobrepasar el que indique el fabricante del mismo. En cualquier caso el esfuerzo no será superior a 4 kg/mm² en cables trifásicos y a 5 kg/mm² para cables unipolares, ambos casos con conductores de cobre. Cuando se trate de aluminio deben reducirse a la mitad. Será imprescindible la colocación de dinamómetro para medir dicha tracción mientras se tiende.

El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que no puedan dañar el cable. Se colocarán en las curvas los rodillos de curva precisos de forma que el radio de curvatura no sea menor de veinte veces el diámetro del cable.

Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al cable esfuerzos importantes, así como que sufra golpes o rozaduras.

No se permitirá desplazar el cable, lateralmente, por medio de palancas u otros útiles, sino que se deberá hacer siempre a mano.

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, en casos muy específicos y siempre bajo la vigilancia del Supervisor de la Obra.

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 grados centígrados no se permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento.

La zanja, en todo su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 10 cm. de arena fina en el fondo, antes de proceder al tendido del cable.

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber tomado antes la precaución de cubrirlo con la capa de 15 cm. de arena fina y la protección de rasilla.

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena entanqueidad de los mismos.

Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están aislados con papel impregnado, se cruzarán por lo menos un metro, con objeto de sanear las puntas y si tienen aislamiento de plástico el cruzamiento será como mínimo de 50 cm.

Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento para comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido.

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas, al terminar los trabajos, en la misma forma en que se encontraban primitivamente. Si  involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia a la oficina de control de obras y a la empresa correspondiente, con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte de la Contrata, tendrá las señas de los servicios públicos, así como su número de teléfono, por si tuviera, el mismo, que llamar comunicando la avería producida.

Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e impermeable, se está expuesto a que la zanja de canalización sirva de drenaje, con lo que se originaría un arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso, si es un talud, se deberá hacer la zanja al bies, para disminuir la pendiente, y de no ser posible, conviene que en esa zona se lleve la canalización entubada y recibida con cemento.

Cuando dos o más cables de M.T. discurran paralelos entre dos subestaciones, centros de reparto, centros de transformación, etc., deberán señalizarse debidamente, para facilitar su identificación en futuras aperturas de la zanja utilizando para ello cada metro y medio, cintas adhesivas de colores distintos para cada circuito, y en fajas de anchos diferentes para cada fase si son unipolares. De todos modos al ir separados sus ejes 20 cm. mediante un ladrillo o rasilla colocado de canto a lo largo de toda la zanja, se facilitará el reconocimiento de estos cables que además no deben cruzarse en todo el recorrido entre dos C.T.

En el caso de canalizaciones con cables unipolares de media tensión formando ternas, la identificación es más dificultosa y por ello es muy importante el que los cables o mazos de cables no cambien de posición en todo su recorrido como acabamos de indicar.

Además se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Cada metro y medio serán colocados por fase una vuelta de cinta adhesiva y permanente, indicativo de la fase 1, fase 2 y fase 3 utilizando para ello los colores normalizados cuando se trate de cables unipolares.

Por otro lado, cada metro y medio envolviendo las tres fases, se colocarán unas vueltas de cinta adhesiva que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos, salvo indicación en contra del Supervisor de Obras. En el caso de varias ternas de cables en mazos, las vueltas de cinta citadas deberán ser de colores distintos que permitan distinguir un circuito de otro.

b) Cada metro y medio, envolviendo cada conductor de MT tripolar, serán colocadas unas vueltas de cinta adhesivas y permanente de un color distinto para cada circuito, procurando además que el ancho de la faja sea distinto en cada uno.

Tendido de cables en galería o tubulares:

Tendido de cables en tubulares: Cuando el cable se tienda a mano o con cabrestantes y dinamómetro, y haya que pasar el mismo por un tubo, se facilitará esta operación mediante una cuerda, unida a la extremidad del cable, que llevará incorporado un dispositivo de manga tiracables, teniendo cuidado de que el esfuerzo de tracción sea lo más débil posible, con el fin de evitar alargamiento de la funda de plomo, según se ha indicado anteriormente.

Se situará un hombre en la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable y evitar el deterioro del mismo o rozaduras en el tramo del cruce.

Los cables de media tensión unipolares de un mismo circuito, pasarán todos juntos por un mismo tubo dejándolos sin encintar dentro del mismo.

Nunca se deberán pasar dos cables trifásicos de media tensión por un tubo.

En aquellos casos especiales que a juicio del Supervisor de la Obra se instalen los cables unipolares por separado, cada fase pasará por un tubo y en estas circunstancias los tubos no podrán ser nunca metálicos.

Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no fuera posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el proyecto, o en su defecto donde indique el Supervisor de Obra (según se indica en el apartado CRUCES (cables entubados)).

Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con cinta de yute Pirelli Tupir o similar, para evitar el arrastre de tierras, roedores, etc., por su interior y servir a la vez de almohadilla del cable. Para ello se sierra el rollo de cinta en sentido radial y se ajusta a los diámetros del cable y del tubo quitando las vueltas que sobren.

Tendido de cables en galería: Los cables en galería se colocarán en palomillas, ganchos u otros soportes adecuados, que serán colocados previamente de acuerdo con lo indicado en el apartado de A Colocación de Soportes y Palomillas.

Antes de empezar el tendido se decidirá el sitio donde va a colocarse el nuevo cable para que no se interfiera con los servicios ya establecidos.

En los tendidos en galería serán colocadas las cintas de señalización ya indicadas y las palomillas o soportes deberán distribuirse de modo que puedan aguantar los esfuerzos electrodinámicos que posteriormente pudieran presentarse.

      - Montajes.

Empalmes:

Se ejecutarán los tipos denominados reconstruidos indicados en el proyecto, cualquiera que sea su aislamiento: papel impregnado, polímero o plástico.

Para su confección se seguirán las normas dadas por el Director de Obra o en su defecto las indicadas por el fabricante del cable o el de los empalmes.

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en no romper el papel al doblar las venas del cable, así como en realizar los baños de aceite con la frecuencia necesaria para evitar coqueras. El corte de los rollos de papel se hará por rasgado y no con tijera, navaja, etc.

En los cables de aislamiento seco, se prestará especial atención a la limpieza de las trazas de cinta semiconductora pues ofrecen dificultades a la vista y los efectos de un deficiencia en este sentido pueden originar el fallo del cable en servicio.

Botellas terminales:

Se utilizará el tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su confección las normas que dicte el Director de Obra o en su defecto el fabricante del cable o el de las botellas terminales.

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en las soldaduras, de forma que no queden poros por donde pueda pasar humedad, así como en el relleno de las botellas, realizándose éste con calentamiento previo de la botella terminal y de forma que la pasta rebase por la parte superior.

Asimismo, se tendrá especial cuidado en el doblado de los cables de papel impregnado, para no rozar el papel, así como en la confección del cono difusor de flujos en los cables de campo radial, prestando atención especial a la continuidad de la pantalla.

Se recuerdan las mismas normas sobre el corte de los rollos de papel, y la limpieza de los trozos de cinta semiconductora dadas en el apartado anterior de Empalmes.

Autoválvulas y seccionador:

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico serán pararrayos autovalvulares tal y como se indica en la memoria del proyecto, colocados sobre el apoyo de entronque A/S, inmediatamente después del Seccionador según el sentido de la corriente. El conductor de tierra del pararrayo se colocará por el interior del apoyo resguardado por las caras del angular del montaje y hasta tres metros del suelo e irá protegido mecánicamente por un tubo de material no ferromagnético.

El conductor de tierra a emplear será de cobre aislado para la tensión de servicio, de 50 mm² de sección y se unirá a los electrodos de barra necesarios para alcanzar una resistencia de tierra inferior a 20 W.

La separación de ambas tomas de tierra será como mínimo de 5 m.

Se pondrá especial cuidado en dejar regulado perfectamente el accionamiento del mando del seccionador.

Los conductores de tierra atravesarán la cimentación del apoyo mediante tubos de fibrocemento de 6 cm. f inclinados de manera que partiendo de una profundidad mínima de 0,60 m. emerjan lo más recto posible de la peana en los puntos de bajada de sus respectivos conductores.

Herrajes y conexiones:

Se procurará que los soportes de las botellas terminales queden fijos tanto en las paredes de los centros de transformación como en las torres metálicas y tengan la debida resistencia mecánica para soportar el peso de los soportes, botellas terminales y cable.

Asimismo, se procurará que queden completamente horizontales.

Colocación de soportes y palomillas:

Soportes y palomillas para cables sobre muros de hormigón: Antes de proceder a la ejecución de taladros, se comprobará la buena resistencia mecánica de las paredes, se realizará asimismo el replanteo para que una vez colocados los cables queden bien sujetos sin estar forzados.

El material de agarre que se utilice será el apropiado para que las paredes no queden debilitadas y las palomillas soporten el esfuerzo necesario para cumplir la misión para la que se colocan.

Soportes y palomillas para cables sobre muros de ladrillo: Igual al apartado anterior, pero sobre paredes de ladrillo.

      - Varios.

Colocación de cables en tubos y engrapado en columna (Entronques aéro-subterráneos para M.T.):

Los tubos serán metálicos de acero galvanizado y se colocarán de forma que no dañen a los cables y queden fijos a la columna, poste u obra de fábrica, sin molestar el tránsito normal de la zona, con 0,50 m. aproximadamente bajo el nivel del terreno, y 2,50 m. sobre él. Cada cable unipolar de M.T. pasará por un tubo.

El engrapado del cable se hará en tramos de uno o dos metros, de forma que se repartan los esfuerzos sin dañar el aislamiento del cable.

El taponado del tubo será hermético y se hará con un capuchón de protección de neopreno o en su defecto, con cinta adhesiva o de relleno, pasta que cumpla su misión de taponar, no ataque el aislamiento del cable y no se estropee o resquebraje con el tiempo para los cables con aislamiento seco. Los de aislamiento de papel se taponarán con un rollo de cinta Tupir adaptado a los diámetros del cable y del tubo.

      - Transporte de bobinas de cables

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado, asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, pequeño material, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN CON CONDUCTORES DESNUDOS.

    - Materiales

      - Conductores

Los conductores podrán ser de cualquier material metálico o combinación de éstos que permitan construir alambres o cables de características eléctricas y mecánicas adecuadas para su fin e inalterables con el tiempo, debiendo presentar, además, una resistencia elevada a la corrosión atmosférica.

Podrán emplearse cables huecos y cables rellenos de materiales no metálicos. Los conductores de aluminio y sus aleaciones serán siempre cableados.

La sección nominal mínima admisible de los conductores de cobre y sus aleaciones será de 10 mm². En el caso de los conductores de acero galvanizado la sección mínima admisible será de 12,5 mm².

Para los demás metales, no se emplearán conductores de menos de 350 kg de carga de rotura.

En el caso en que se utilicen conductores usados, procedentes de otras líneas desmontadas, las características que afectan básicamente a la seguridad deberán establecerse razonadamente, de acuerdo con lo ensayos que preceptivamente habrán de realizarse.

      - Herrajes

Los herrajes serán de diseño adecuado a su función mecánica y eléctrica y deberán ser prácticamente inalterables a la acción corrosiva de la atmósfera, muy particularmente en los casos que fueran de temerse efectos electrolíticos.

Las grapas de amarre del conductor deben soportar una tensión mecánica en el cable del 90 por 100 la carga de rotura del mismo, sin que se produzca un deslizamiento.

      - Aisladores

Los aisladores utilizados en las líneas a que se refiere este Reglamento podrán ser de composite u otro material de características adecuadas a su función para ambientes con contaminación salina.

Las partes metálicas de los aisladores estarán protegidas adecuadamente contra la acción corrosiva de la atmósfera.

      - Apoyos

Apoyos metálicos:

En los apoyos de acero, así como en elementos metálicos de los apoyos de otra naturaleza no se emplearán perfiles abiertos de espesor inferior a cuatro milímetros. Cuando los perfiles fueran galvanizados por inmersión en caliente, el límite anterior podrá reducirse a tres milímetros. Análogamente, en construcción remachada o atornillada no podrán realizarse taladros sobre flancos de perfiles de una anchura inferior a 35 mm.

No se emplearán tornillos ni remaches de un diámetro inferior a 12 mm.

En los perfiles metálicos enterrados sin recubrimiento de hormigón se cuidará especialmente su protección contra la oxidación, empleando agentes protectores adecuados, como galvanizado, soluciones bituminosas, brea de alquitrán, etc.

Se emplea la adopción de protecciones anticorrosivas de la máxima duración, en atención a las dificultades de los tratamientos posteriores de conservación necesarios.

Tirantes:

Los tirantes o vientos deberán ser varillas o cables metálicos, que en caso se ser acero, deberán estar galvanizados a fuego.

No se utilizarán tirantes definitivos cuya carga de rotura sea inferior a 1.750 kg ni cables formados por alambres de menos de 2 mm de diámetro. En la parte enterrada en el suelo se recomienda emplear varillas galvanizadas de no menos de 12 mm de diámetro.

Los tirantes estarán provistos de las mordazas o tensores adecuados para poder regular su tensión, sin recurrir a la torsión de los alambre, lo que queda prohibido.

Conexión de los apoyos a tierra:

Los conductores de conexión a tierra podrán ser de cualquier material metálico que reúna las condiciones exigidas en el apartado de conductores. Tendrán una sección tal que puedan soportar sin un calentamiento peligroso la máxima corriente de descarga a tierra prevista, durante un tiempo doble al de accionamiento de las protecciones de la línea.

En ningún caso la sección de estos conductores será inferior a la eléctricamente equivalente a 16 mm2 de cobre.

Las tomas de tierra deberán ser de un material, diseño, dimensiones, colocación en el terreno y número apropiados para la naturaleza y condiciones del propio terreno, de modo que puedan garantizar una resistencia de difusión mínima en cada caso y de larga permanencia.

      - Cimentaciones.

Las cimentaciones de los apoyos podrán ser realizadas en hormigón o hormigón armado.

    - ejecución

      - Empalmes y conexiones

Cuando en una línea eléctrica se empleen como conductores cables, cualquiera que sea su composición o naturaleza, o alambres de más de 6 mm de diámetro, los empalmes de los conductores se realizarán mediante piezas adecuadas a la naturaleza, composición y sección de los conductores.

Lo mismo el empalme que la conexión no deben aumentar la resistencia eléctrica del conductor. Los empalmes deberán soportar sin rotura ni deslizamiento del cable el 90 por 100 de la carga del cable empalmado.

La conexión de conductores, tal y como ha sido definida en el presente apartado, sólo podrá ser realizada en conductores sin tensión mecánica o en las uniones de conductores realizadas en el bucle entre cadenas horizontales de un apoyo, pero en este caso deberá tener una resistencia al deslizamiento de al menos el 20 por 100 de la carga de rotura del conductor.

Para conductores de alambre de 6 mm o menos de diámetro, se podrá realizar el empalme por simple retorcimiento de los hilos.

Queda prohibida la ejecución de empalmes en conductores por la soldadura a tope de los mismos.

Se prohíbe colocar en una instalación de una línea más de un empalme por vano y conductor.

Cuando se trate de la unión de conductores de distinta sección o naturaleza, es preciso que dicha unión se efectúe en el puente de conexión de las cadenas horizontales de amarre.

Las piezas de empalme y conexión serán de diseño y naturaleza tal que eviten los efectos electrolíticos, si éstos fueran de temer, y deberán tomarse las precauciones necesarias para que las superficies en contacto no sufran oxidación.

      - Cables de tierra

Cuando se empleen cables de tierra para la protección de la línea, se recomienda que el ángulo que forma la vertical que pasa por el punto de fijación del cable de tierra con la línea determinada por este punto y el conductor, no exceda de 35º.

Los conductores y empalmes reunirán las mismas condiciones explicadas en los apartados anteriores.

Cuando para el cable de tierra se utilice cable de acero galvanizado, la sección nominal mínima que deberá emplearse será de 50 mm² para las líneas de 1ª categoría y 22 mm² para las demás.

Los cables de tierra, cuando se empleen para la protección de la línea, deberán estar conectados en cada apoyo directamente al mismo, si se trata de apoyos metálicos, o a las armaduras metálicas de fijación de los aisladores, en el caso de apoyos de madera u hormigón.

      - Apoyos

Tirantes:

En los lugares frecuentados, los tirantes deben estar convenientemente protegidos hasta una altura de 2 m. sobre el terreno.

Conexión de los apoyos a tierra:

Deberán conectarse a tierra mediante una conexión específica todos los apoyos metálicos y de hormigón armado, así como las armaduras metálicas de los de madera en líneas de primera categoría, cuando formen puente conductor entre los puntos de fijación de los herrajes de los diversos aisladores.

La puesta a tierra de los apoyos de hormigón armado podrá efectuarse de las dos formas siguientes:

- Conectando a tierra directamente los herrajes o armaduras metálicas a las que estén fijados los aisladores, mediante un conductor de conexión.

- Conectando a tierra la armadura de hormigón, siempre que la armadura reúna las condiciones que más adelante se exigen para los conductores de conexión a tierra. Sin embargo, esta forma de conexión no se admitirá en los apoyos de hormigón pretensado.

Se cuidará la protección de los conductores de conexión a tierra en las zonas inmediatamente superior e inferior al terreno, de modo que queden defendidos contra golpes, etc.

Numeración y avisos de peligro

En cada apoyo se marcará el número que le corresponda, de acuerdo al criterio de comienzo y fin de línea que se haya fijado en el proyecto, de tal manera que las cifras sean legibles desde el suelo.

También se recomienda colocar indicaciones de existencia de peligro en todos los apoyos. Esta recomendación será preceptiva para líneas de primera categoría y en general para todos los apoyos situados en zonas frecuentadas.

      - Cimentaciones.

En las cimentaciones de hormigón se cuidará de su protección en el caso de suelos y aguas que sean agresivos para el mismo.

      - Derivaciones, seccionamiento y protecciones.

Derivaciones, seccionamiento de líneas:

Las derivaciones de líneas se efectuarán siempre en un apoyo.

Como norma general, deberá instalarse un seccionamiento en el arranque de la línea derivada.

Seccionadores o desconectadotes:

En el caso en que se instalen seccionadores en el arranque de las derivaciones, la línea derivada deberá ser seccionada sin carga o, a lo sumo, con la correspondiente a la de vacío de los transformadores a ella conectados, siempre que la capacidad total de los mismos no exceda de 500 kVA.

Sin embargo, previa la justificación de características, podrán utilizarse los denominados seccionadores bajo carga.

Los desconectadores tipo intemperie estarán situados a una altura del suelo superior a cinco metros, inaccesibles en condiciones ordinarias, con su accionamiento dispuesto de forma que no pueda ser maniobrado más que por el personal de servicio, y se montarán de tal forma que no puedan cerrarse por gravedad.

Las características de los desconectadores serán las adecuadas a la tensión e intensidad máxima del circuito en donde han de establecerse y sus contactos estarán dimensionados para una intensidad mínima de paso de 200 amperios.

Interruptores:

En el caso en que por razones de explotación del sistema fuera aconsejable la instalación de un interruptor automático en el arranque de la derivación, su instalación y características estarán de acuerdo con lo dispuesto para estos aparatos en el Reglamento Técnico correspondiente.

Protecciones (en amarillo perea):

En todos los puntos extremos de las líneas eléctricas, sea cual sea su categoría, por los cuales pueda influir energía eléctrica en dirección a la línea, se deberán disponer protecciones contra cortocircuitos o defectos en línea, eficaces y adecuadas.

En los finales de líneas eléctricas y sus derivaciones sin retorno posible de energía eléctrica hacia la línea se dispondrán las protecciones contra sobreintensidades y sobretensiones necesarias de acuerdo con la instalación receptora.

El accionamiento automático de los interruptores podrá ser realizado por relés directos solamente en líneas de tercera categoría.

Para la telegestión por parte de la empresa distribuidora, se dispondrá en la línea de un interruptor automático para exterior con mando telemandado, como órgano de corte en red (OCR), según norma NI 745301 y MT3.53.01 referente a la “conexión en derivación en T mediante OCR con capacidad de apertura en carga y función seccionalizadora”. Su composición será la siguiente:

- Interruptor Automático exterior-equipo OCR/400 A. mando motor.

- Conjunto de pararrayos montado e instalados. Entradas y salidas.

- Trafos de corriente instalados.

- Mando en base.

- Soporte trafo de alimentación.

- Armario de control.

- Batería de 12 Vcc 38 Ah Pbgel

- Cableado de conexión equipo-armario.

- Trafo de alimentación 15-22000/230 Vac., cableado y conectado.

- Tubos de accionamiento 1” de con ranura de acoplamiento.

Se prestará especial atención en el proyecto del conjunto de las protecciones a la reducción al mínimo de los tiempos de eliminación de las faltas a tierra, para la mayor seguridad de las personas y cosas, teniendo en cuenta la disposición del neutro de la red puesto a tierra, aislado o conectado a través de una impedancia elevada.

    - Control de calidad

Pendiente de redactar.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, pequeño material, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - CENTROS DE TRANSFORMACIÓN INTERIOR

    - Materiales

      - Aparamenta a.t.

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica y tipo "modular". De esta forma, en caso de avería, será posible retirar únicamente la celda dañada, sin necesidad de desaprovechar el resto de las funciones.

Utilizarán el hexafluoruro de azufre (SF6) como elemento de corte y extinción. El aislamiento integral en SF6 confiere a la aparamenta sus características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersión del centro de transformación por efecto de riadas. Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas o entrada de agua en el centro. El corte en SF6 resulta también más seguro que el aire, debido a lo expuesto anteriormente.

Las celdas empleadas deberán permitir la extensibilidad in situ del centro de transformación, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro.

Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan imperativamente alimentación. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar.

Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE 20099. Se deberán distinguir al menos los siguientes compartimentos:

- Compartimento de aparellaje. Estará relleno de SF6 y sellado de por vida. El sistema de sellado será comprobado individualmente en fabricación y no se requerirá ninguna manipulación del gas durante toda la vida útil de la instalación (hasta 30 años). Las maniobras de cierre y apertura de los interruptores y cierre de los seccionadores de puesta a tierra se efectuarán con la ayuda de un mecanismo de acción brusca independiente del operador.

- Compartimento del juego de barras. Se compondrá de tres barras aisladas conexionadas mediante tornillos.

- Compartimento de conexión de cables. Se podrán conectar cables secos y cables con aislamiento de papel impregnado. Las extremidades de los cables serán simplificadas para cables secos y termorretráctiles para cables de papel impregnado.

- Compartimento de mando. Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, así como la señalización de presencia de tensión. Se podrán montar en obra motorizaciones, bobinas de cierre y/o apertura y contactos auxiliares si se requieren posteriormente.

- Compartimento de control. En el caso de mandos motorizados, este compartimento estará equipado de bornas de conexión y fusibles de baja tensión. En cualquier caso, este compartimento será accesible con tensión, tanto en barras como en los cables.

Las características generales de las celdas son las siguientes, en función de la tensión nominal (Vn):

Un 20 kV

- Tensión asignada: 24 kV

- Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto:

  - A tierra y entre fases: 50 kV

  - A la distancia de seccionamiento: 60 kV.

- Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta):

  - A tierra y entre fases: 125 kV

  - A la distancia de seccionamiento: 145 kV.

20 kV < Un  30 kV

- Tensión asignada: 36 kV

- Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto:

  - A tierra y entre fases: 70 kV

  - A la distancia de seccionamiento: 80 kV.

- Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta):

  - A tierra y entre fases: 170 kV

  - A la distancia de seccionamiento: 195 kV.

      - Transformadores

El transformador será trifásico, bobinado en cobre, con neutro accesible en el secundario, refrigeración natural, en baño de ester vegetal, con regulación de tensión primaria mediante conmutador, según las especificaciones técnicas MCT-ET-02.001.

      - Equipos de medida

Los transformadores de medida deberán tener las dimensiones adecuadas de forma que se puedan instalar en la celda de A.T. guardando las distancias correspondientes a su aislamiento. Por ello será preferible que sean suministrados por el propio fabricante de las celdas, ya instalados en ellas. En el caso de que los transformadores no sean suministrados por el fabricante de las celdas se le deberá hacer la consulta sobre el modelo exacto de transformadores que se van a instalar, a fin de tener la garantía de que las distancias de aislamiento, pletinas de interconexión, etc. serán las correctas.

Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el organismo competente.

Los cables de los circuitos secundarios de medida estarán constituidos por conductores manguera, de cobre de 1 kV de tensión nominal, del tipo no propagador de la llama, de polietileno reticulado o etileno-propileno, apantallado de 2x6 mm² de sección para el circuito de intensidad y para el neutro y para el circuito de tensión. Estos cables irán instalados bajo tubos de acero (uno por circuito) de 36 mm de diámetro interior, cuyo recorrido será visible o registrable y lo más corto posible.

      - Acometidas subterráneas

Los conductores de alta tensión y baja tensión estarán constituidos por cables unipolares de aluminio con aislamiento seco termoestable, y un nivel de aislamiento acorde a la tensión de servicio.

    - Ejecución

      - Emplazamiento

El lugar elegido para la instalación del centro debe permitir la colocación y reposición de todos los elementos del mismo, concretamente los que son pesados y grandes, como transformadores. Los accesos al centro deben tener las dimensiones adecuadas para permitir el paso de dichos elementos.

El emplazamiento del centro debe ser tal que esté protegido de inundaciones y filtraciones.

En el caso de terrenos inundables el suelo del centro debe estar, como mínimo, 0,20 m por encima del máximo nivel de aguas conocido, o si no al centro debe proporcionársele una estanquidad perfecta hasta dicha cota.

El local que contiene el centro debe estar construido en su totalidad con materiales incombustibles.

      - Excavación

Se efectuará la excavación con arreglo a las dimensiones y características del centro y hasta la cota necesaria indicada en el Proyecto.

La carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes será por cuenta del Contratista.

      - Acondicionamiento

Como norma general, una vez realizada la excavación se extenderá una capa de arena de 10 cm de espesor aproximadamente, procediéndose a continuación a su nivelación y compactación.

En caso de ubicaciones especiales, y previo a la realización de la nivelación mediante el lecho de arena, habrá que tener presente las siguientes medidas:

- Terrenos no compactados. Será necesario realizar un asentamiento adecuado a las condiciones del terreno, pudiendo incluso ser necesaria la construcción de una bancada de hormigón de forma que distribuya las cargas en una superficie más amplia.

- Terrenos en ladera. Se realizará la excavación de forma que se alcance una plataforma de asiento en zona suficientemente compactada y de las dimensiones necesarias para que el asiento sea completamente horizontal. Puede ser necesaria la canalización de las aguas de lluvia de la parte alta, con objeto de que el agua no arrastre el asiento del CT.

- Terrenos con nivel freático alto. En estos casos, o bien se eleva la capa de asentamiento del CT por encima del nivel freático, o bien se protege al CT mediante un revestimiento impermeable que evite la penetración de agua en el hormigón.

      - Edificio

El edificio será el previsto dentro de las edificaciones de obra civil que contempla el proyecto, con las dimensiones que se contempla en el documento de planos.

Los suelos estarán previstos para las cargas fijas y rodantes que implique el material.

- Se preverán, en lugares apropiados del edificio, orificios para el paso del interior al exterior de los cables destinados a la toma de tierra, y cables de B.T. y M.T. Los orificios estarán inclinados y desembocarán hacia el exterior a una profundidad de 0,40 m del suelo como mínimo.

- También se preverán los agujeros de empotramiento para herrajes del equipo eléctrico y el emplazamiento de los carriles de rodamiento de los transformadores. Asimismo se tendrán en cuenta los pozos de aceite, sus conductos de drenaje, las tuberías para conductores de tierra, registros para las tomas de tierra y canales para los cables A.T. y B.T. En los lugares de paso, estos canales estarán cubiertos por losas amovibles.

- La cubierta estará debidamente impermeabilizada de forma que no quede comprometida su estanquidad, ni haya riesgo de filtraciones. Su cara interior podrá quedar como resulte después del desencofrado. No se efectuará en ella ningún empotramiento que comprometa su estanquidad.

- El acabado exterior del centro será normalmente liso y preparado para ser recubierto por pinturas de la debida calidad y del color que mejor se adapte al medio ambiente. Cualquier otra terminación: canto rodado, recubrimientos especiales, etc., podrá ser aceptada. Las puertas y recuadros metálicos estarán protegidos contra la oxidación.

- La cubierta estará calculada para soportar la sobrecarga que corresponda a su destino, para lo cual se tendrá en cuenta lo que al respecto fija la Norma UNE-EN 61330.

- Las puertas de acceso al centro de transformación desde el exterior cumplirán íntegramente lo que al respecto fija la Norma UNE-EN 61330. En cualquier caso, serán incombustibles, suficientemente rígidas y abrirán hacia afuera de forma que puedan abatirse sobre el muro de fachada.

Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible desde el exterior del edificio, excepto las piezas que, insertadas en el hormigón, estén destinadas a la manipulación de las paredes y de la cubierta, siempre que estén situadas en las partes superiores de éstas.

      - Evacuación y extinción del aceite aislante

Las paredes y techos de las celdas que han de alojar aparatos con baño de aceite, deberán estar construidas con materiales resistentes al fuego, que tengan la resistencia estructural adecuada para las condiciones de empleo.

Con el fin de permitir la evacuación y extinción del aceite aislante, se preverán pozos con revestimiento estanco, teniendo en cuenta el volumen de aceite que puedan recibir. En todos los pozos se preverán apagafuegos superiores, tales como lechos de guijarros de 5 cm de diámetro aproximadamente, sifones en caso de varios pozos con colector único, etc. Se recomienda que los pozos sean exteriores a la celda y además inspeccionables.

      - Ventilación

Los locales estarán provistos de ventilación para evitar la condensación y, cuando proceda, refrigerar los transformadores.

Normalmente se recurrirá a la ventilación natural, aunque en casos excepcionales podrá utilizarse también la ventilación forzada.

Cuando se trate de ubicaciones de superficie, se empleará una o varias tomas de aire del exterior, situadas a 0,20 m. del suelo como mínimo, y en la parte opuesta una o varias salidas, situadas lo más altas posible.

En ningún caso las aberturas darán sobre locales a temperatura elevada o que contengan polvo perjudicial, vapores corrosivos, líquidos, gases, vapores o polvos inflamables.

Todas las aberturas de ventilación estarán dispuestas y protegidas de tal forma que se garantice un grado de protección mínimo de personas contra el acceso a zonas peligrosas, contra la entrada de objetos sólidos extraños y contra la entrada del agua IP23D, según Norma UNE-EN 61330.

      - Aparamenta a.t.

Los cables se conexionarán desde la parte frontal de las cabinas. Los accionamientos manuales irán reagrupados en el frontal de la celda a una altura ergonómica a fin de facilitar la explotación.

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra será un único aparato, de tres posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra), asegurando así la imposibilidad de cierre simultáneo del interruptor y seccionador de puesta a tierra. La posición de seccionador abierto y seccionador de puesta a tierra cerrado serán visibles directamente a través de mirillas, a fin de conseguir una máxima seguridad de explotación en cuanto a la protección de personas se refiere.

      - Transformadores

Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de cables ni otras aberturas al reste del centro.

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes.

      - Equipos de medida

Cuando el centro de transformación sea tipo "productor en régimen especial", se instalará un equipo de medida compuesto por transformadores de medida, ubicados en una celda de medida de A.T., y un equipo de contador tarificador electrónico, ubicado en el armario de contadores, así como de sus correspondientes elementos de conexión, instalación y precintado.

La tierra de los secundarios de los transformadores de tensión y de intensidad se llevarán directamente de cada transformador al punto de unión con la tierra para medida y de aquí se llevará, en un solo hilo, a la regleta de verificación.

La tierra de medida estará unida a la tierra del neutro de Baja Tensión constituyendo la tierra de servicio, que será independiente de la tierra de protección.

En general, para todo lo referente al montaje del equipo de medida, precintabilidad, grado de protección, etc. se tendrán en cuenta lo indicado a tal efecto en la normativa de la compañía suministradora.

      - Acometidas subterráneas

Los cables de alimentación subterránea entrarán en el centro, alcanzando la celda que corresponda, por un canal o tubo. Las secciones de estos canales y tubos permitirán la colocación de los cables con la mayor facilidad posible. Los tubos serán de superficie interna lisa, siendo su diámetro 1,6 veces el diámetro del cable como mínimo, y preferentemente de 15 cm. La disposición de los canales y tubos será tal que los radios de curvatura a que deban someterse los cables serán como mínimo igual a 10 veces su diámetro, con un mínimo de 0,60 m.

Después de colocados los cables se obstruirá el orificio de paso por un tapón al que, para evitar la entrada de roedores, se incorporarán materiales duros que no dañen el cable.

En el exterior del centro los cables estarán directamente enterrados, excepto si atraviesan otros locales, en cuyo caso se colocarán en tubos o canales. Se tomarán las medidas necesarias para asegurar en todo momento la protección mecánica de los cables, y su fácil identificación.

      - Alumbrado

El alumbrado artificial, siempre obligatorio, será preferiblemente de incandescencia.

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de manera que los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra; permitirán además la lectura correcta de los aparatos de medida. Se situarán de tal manera que la sustitución de lámparas pueda efectuarse sin necesidad de interrumpir la media tensión y sin peligro para el operario.

Los interruptores de alumbrado se situarán en la proximidad de las puertas de acceso.

La instalación para el servicio propio del CT llevará un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).

      - Puestas a tierra

Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el proyecto, debiendo cumplirse estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de constitución y valores deseados para las puestas a tierra.

Condiciones de los circuitos de puesta a tierra

- No se unirán al circuito de puesta a tierra las puertas de acceso y ventanas metálicas de ventilación del CT.

- La conexión del neutro a su toma se efectuará, siempre que sea posible, antes del dispositivo de seccionamiento B.T.

- En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocarán elementos de seccionamiento.

- Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la resistencia de tierra, situado en un punto fácilmente accesible.

- Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los deterioros debidos a acciones mecánicas, químicas o de otra índole.

- La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuará de manera que no haya peligro de aflojarse o soltarse.

- Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua, en la que no podrán incluirse en serie las masas del centro. Siempre la conexión de las masas se efectuará por derivación.

- Los conductores de tierra enterrados serán de cobre, y su sección nunca será inferior a 50 mm².

- Cuando la alimentación a un centro se efectúe por medio de cables subterráneos provistos de cubiertas metálicas, se asegurará la continuidad de éstas por medio de un conductor de cobre lo más corto posible, de sección no inferior a 50 mm². La cubierta metálica se unirá al circuito de puesta a tierra de las masas.

- La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el conductor de puesta a tierra, en el punto de penetración en el suelo, satisfará la condición de que la resistencia eléctrica correspondiente sea inferior a 0,4 ohmios.

      - Normas de ejecución de las instalaciones

Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo caso, a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección Facultativa estime oportunas.

Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de la compañía suministradora de la electricidad.

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra.

La admisión de materiales no se permitirá sin la previa aceptación por parte del Director de Obra En este sentido, se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el D.O., aunque no estén indicados en este Pliego de Condiciones. Para ello se tomarán como referencia las distintas Recomendaciones UNESA, Normas UNE, etc. que les sean de aplicación.

    - Control de calidad

      - Pruebas reglamentarias.

La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones UNESA conforme a las cuales esté fabricada.

Una vez ejecutada la instalación se procederá, por parte de entidad acreditada por los organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los siguientes valores:

- Resistencia de aislamiento de la instalación.

- Resistencia del sistema de puesta a tierra.

- Tensiones de paso y de contacto.

Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminada su fabricación serán las siguientes:

- Prueba de operación mecánica.

- Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos.

- Verificación de cableado.

- Ensayo de frecuencia industrial.

- Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control.

- Ensayo de onda de choque 1,2/50 ms.

- Verificación del grado de protección.

      - Certificados y documentación

Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la documentación siguiente:

- Autorización administrativa.

- Proyecto, suscrito por técnico competente.

- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada.

- Certificado de Dirección de obra.

- Contrato de mantenimiento.

- Escrito de conformidad por parte de la compañía suministradora.

      - Ensayos para la recepción de la obra

Durante la obra o una vez finalidad la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la Obra. En la recepción de la instalación se incluirán los siguientes conceptos:

- Aislamiento. Consistirá en la medición de la resistencia de aislamiento del conjunto de la instalación y de los aparatos más importantes.

- Ensayo dieléctrico. Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del centro deberá haber soportado por separado las tensiones de prueba a frecuencia industrial y a impulso tipo rayo.

- Instalación de puesta a tierra. Se comprobará la medida de las resistencias de tierra, las tensiones de contacto y de paso, la separación de los circuitos de tierra y el estado y resistencia de los circuitos de tierra.

- Regulación y protecciones. Se comprobará el buen estado de funcionamiento de los relés de protección y su correcta regulación, así como los calibres de los fusibles.

- Transformadores. Se medirá la acidez y rigidez dieléctrica del aceite de los transformadores.

    - Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

      - Prevenciones generales.

Queda terminantemente prohibida la entrada en el local a toda persona ajena al servicio y siempre que el encargado del mismo se ausente, deberá dejarlo cerrado con llave.

Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de muerte".

En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio al centro de transformación, como banqueta, guantes, etc.

No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en el interior del local del centro de transformación y en caso de incendio no se empleará nunca agua.

No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado.

Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la banqueta.

Cada grupo de celdas llevará una placa de características con los siguientes datos:

- Nombre del fabricante.

- Tipo de aparamenta y número de fabricación.

- Año de fabricación.

- Tensión nominal.

- Intensidad nominal.

- Intensidad nominal de corta duración.

- Frecuencia industrial.

Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas se incorporarán, de forma gráfica y clara, las marcas e indicaciones necesarias para la correcta manipulación de dicha aparamenta.

En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros que deben prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal instruido prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio visible, debe figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la instalación, aprobado por la Consejería de Industria, a la que se pasará aviso en el caso de introducir alguna modificación en este centro de transformación, para su inspección y aprobación, en su caso.

      - Puesta en servicio.

Se conectarán primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor de alta, dejando en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el interruptor general de baja, procediendo en último término a la maniobra de la red de baja tensión.

Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera fusión de cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente la línea e instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dará cuenta de modo inmediato a la empresa suministradora de energía.

      - Separación de servicio.

Se procederá en orden inverso al determinado en el apartado anterior, o sea, desconectando la red de baja tensión y separando después el interruptor de alta y seccionadores.

      - Mantenimiento.

El mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario.

A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas de los interruptores, así como en las bornas de fijación de las líneas de alta y de baja tensión, la limpieza se efectuará con la debida frecuencia. Esta se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y teniendo muy presente que el aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad personal, sólo se consigue teniendo en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros materiales derivados a tierra.

Si es necesario cambiar los fusibles, se emplearán de las mismas características de resistencia y curva de fusión.

La temperatura del líquido refrigerante no debe sobrepasar los 60ºC.

Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen estado de los aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento del centro de transformación, se pondrá en conocimiento de la compañía suministradora, para corregirla de acuerdo con ella.

      - Libro de ordenes

Se dispondrá en el centro de transformación de un libro de órdenes, en el que se harán constar las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación, incluyendo cada visita, revisión, etc.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, pequeño material, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - CENTROS DE TRANSFORMACIÓN a la interperie

    - Materiales

      - Características de los materiales de obra civil

Los materiales siderúrgicos a emplear serán de acero del tipo A-42b, y estarán galvanizados con recubrimiento de zinc de 0,5 Kg/m² como mínimo, debiendo ser capaces de soportar cuatro inmersiones en una solución de ácido sulfúrico al 20% de densidad 1,8 a 20ºC, sin que el hierro quede al descubierto o parcialmente coloreado.

      - APOYO DE SUSTENTACION

El apoyo de soporte del CTI, será el instalado como fin de línea, metálico galvanizado del tipo 14C-2000.

En las cuatro caras del apoyo se colocará una placa indicadora de Peligro de Muerte, a una altura conveniente y perfectamente visible para que no pueda ser quitada desde el suelo.

      - CRUCETA

La cruceta será para el amarre de la línea de llegada, siendo del tipo RC1-15/5 metálica galvanizada.

      - SOPORTE DEL TRANSFORMADOR

El transformador dispone de ganchos en la cuba para ser colgado de un soporte tipo viga que se monta en el apoyo. Dicho soporte estará galvanizado y será de características normalizadas, según NI 50.20.03.

      - Características de la aparamenta de alta tensión

Pararrayos autovalvulares:

El C.T.I, irá provisto de un juego de pararrayos autovalvulares para 24 KV., con el fin de proteger  contra las sobretensiones que pudieran producirse en la alimentación.

Las características de estas autoválvulas son las siguientes:

Tensión nominal:	24 KV.

Cresta de onda:	90 KV.

Construcción:		Carburo de silicio según recomendación UNESA 6504A

Poder de descarga: 	24 descargas de 5 KA. en ciclo de servicio., 2 descargas de 65 KA. a corriente elevada y corta duración y 20 descargas de 75 kA. durante 2.000 seg a corrientes bajas y larga duración.

Caracteristicas del transformador:

El centro de transformación intemperie será de 25 KVA., relación 20.000/420-230V., siendo de las siguientes características principales:

Tensión primaria:		20.000 V.

Tensión secundaria:		420/230 V

Tensión de c.c.:		4%.

Regulación:  			(*± 2,5%, ± 5%), (+ 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %)

Refrigeración:			Natural en baño de aceite.

Normas:			UNE 21428-1

Especificaciones técnicas MCT-ET-02.001

      - Características de la red de alimentación

La acometida al Centro de Transformación Intemperie es aérea, proveniente de una línea trifásica a la tensión de 20 KV., con un nivel de aislamiento, tal como se indica en el apartado 1.1.1 del R.A.T.-12, y una frecuencia de 50 Hz.

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida es de 350 MVA., lo que equivale a 10 KA. eficaces, según datos proporcionados por la compañía suministradora.

    - ejecución

El C.T.I., de potencia 25 KVA, constará de un apoyo metálico sobre el cual irá colocado el transformador mediante un soporte de características normalizadas previsto para dicho fin. La acometida de alimentación será mediante una línea aérea, e irá sujeta a la cabeza del apoyo. En la cruceta de llegada se dispondrá de tres cadenas de amarre con los elementos necesarios para fijación de conductores.

Para la protección de las instalaciones de A.T. ante sobretensiones, se instalará un juego de pararrayos autovalvulares para 24 KV., que irán montados en los soportes que el trafo dispone para tal fin.

Para la protección de las instalaciones en lado de A.T. contra sobrecargas y cortocircuitos, así como para separar el CTI del servicio, se dispondrá de 3 cortacircuitos XS en principio de la línea mencionada.

Todos los elementos de las instalaciones del CTI serán para una tensión de 24 kV y tendrán un nivel de aislamiento siguiente:

- Tensión más elevada:			24 kV eficaz.

- Tensión de ensayo al choque:		125 KV eficaces.

- Tensión de ensayo a 50 Hz:		50 kV eficaz

El apoyo del CTI, estará revestido con chapas antiescalada, por sus cuatro caras hasta una altura de 2 metros.

      - Medida de la energía eléctrica

La medida de la energía eléctrica se realizará de forma independiente tipo abonado, con medida en el lado de baja tensión del transformador.

Constará de un módulo de seccionamiento con fusibles y de módulo de medida para tarificador-registrador, según normas particulares de Iberdrola Distribución. Los módulos de protección y medida estarán guarnecidos en una hornacina prefabricada de hormigón y se insertará en el vallado del recinto del depósito y junto al apoyo, tal como se indica en los planos.

      - Puesta a tierra

Tierra de protección:

Circuito de herrajes: El apoyo dispondrá de una tierra mínima constituida por un flagelo de acero galvanizado de 3 m., con 100 mm² de sección, sujeto al extremo de la base del apoyo por una grapa tipo Made 230012 y por el otro a un electrodo de barra de acero cobreada de 16 mm de diámetro con una grapa bimetálica.

Un segundo flagelo de iguales características, atravesará la cimentación del apoyo protegido por un tubo, que conectará en un extremo la punta de tierra del montante mediante grapa tipo Made 230020, y por el otro extremo saldrá de la cimentación. En el extremo de este flagelo se conectarán las picas de tierra necesarias para conseguir una resistencia a tierra inferior a 20 ohmios.

Se dispondrá de un anillo equipotencial constituido por una franja de unos 50 cm de profundidad en la que se enterrará un flagelo de 100 mm² de acero galvanizado, e irá circunvalando el contorno del macizo a una distancia de 1 m. Se incarán y unirán a este flagelo dos electrodos o picas de tomas de tierra, y este anillo irá unido a la toma de tierra mínima del apoyo.

Se dispondrá de una Plataforma de Operador, constituida por una placa de hormigón armado de 70 x 70 x 7 cm, con un emparrillado de 20 x 20 cms de cuadrícula y redondos de hierro de 4 mm de diámetro como mínimo. Toda la armadura irá unida a la toma de tierra del anillo.

Tierra autovalvulas: El conductor de tierra de los pararrayos autovalvulares estará constituido por conductor de 1.000 V. de aislamiento y 50 mm² de sección de cobre.

Este conductor unirá, por el camino más corto, el neutro de los pararrayos con sus electrodos de tierra, que serán los mismos que los de herrajes.

Tierra de servicio:

La conexión del neutro del transformador se efectuará mediante cable de aislamiento  a 1.000 V. de 50 mm² de sección de cobre, que partiendo del cuadro de salida de baja tensión, atravesará la cimentación y se extenderá por el terreno a una profundidad de unos 60 cms como mínimo. Se conectará a una toma de tierra, que será independiente de las indicadas anteriormente.

El conductor de tierra atravesará la cimentación del apoyo mediante tubo de  6 cm de diámetro, inclinados de manera que, partiendo de una profundidad mínima de unos 0,60 m., emerjan lo más rectamente posible de la peana en los puntos respectivos de bajada de conductores.

Los electrodos de una misma tierra, se colocarán distanciados entre sí vez y media de su longitud.

La separación de estos electrodos y los del circuito de herrajes será como mínimo de 4 m.

      - Cuadro de baja tensión

Colocado debajo del módulo que contiene el equipo de medida, será de uno de los tipos establecidos por la Empresa distribuidora en sus normativas particulares, y dispondrá de un seccionador de corte en carga con fusibles calibrados para la potencia del transformador.

Al igual que los módulos de contadores, también este llevará cierre por candado, y de él partirá la línea de alimentación al cuadro general de distribución,  mando y protección de las instalaciones del depósito.

      - Plataforma de operador

La plataforma de operador estará constituida por una losa de hormigón armado de 70x70x7 cm, con un emparrillado de 20x20 cms de cuadrícula y redondos de hierro de 4 mm de diámetro como mínimo. Toda la armadura irá unida a la toma de tierra del anillo equipotencial.

      - Normas de ejecución de las instalaciones.

Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo caso, a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección Facultativa estime oportunas.

Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de la compañía suministradora de la electricidad.

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra.

La admisión de materiales no se permitirá sin la previa aceptación por parte del Director de Obra En este sentido, se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el D.O., aunque no estén indicados en este Pliego de Condiciones. Para ello se tomarán como referencia las distintas Recomendaciones UNESA, Normas UNE, etc. que les sean de aplicación.

    - Control de calidad

      - Pruebas reglamentarias.

La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones UNESA conforme a las cuales esté fabricada.

Una vez ejecutada la instalación se procederá, por parte de entidad acreditada por los organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los siguientes valores:

- Resistencia de aislamiento de la instalación.

- Resistencia del sistema de puesta a tierra.

- Tensiones de paso y de contacto.

Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminada su fabricación serán las siguientes:

- Prueba de operación mecánica.

- Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos.

- Verificación de cableado.

- Ensayo de frecuencia industrial.

- Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control.

- Ensayo de onda de choque 1,2/50 ms.

- Verificación del grado de protección.

      - Certificados y documentación.

Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la documentación siguiente:

- Autorización administrativa.

- Proyecto, suscrito por técnico competente.

- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada.

- Certificado de Dirección de obra.

- Contrato de mantenimiento.

- Escrito de conformidad por parte de la compañía suministradora.

      - Ensayos para la recepción de la obra.

Durante la obra o una vez finalidad la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la Obra. En la recepción de la instalación se incluirán los siguientes conceptos:

- Aislamiento. Consistirá en la medición de la resistencia de aislamiento del conjunto de la instalación y de los aparatos más importantes.

- Ensayo dieléctrico. Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del centro deberá haber soportado por separado las tensiones de prueba a frecuencia industrial y a impulso tipo rayo.

- Instalación de puesta a tierra. Se comprobará la medida de las resistencias de tierra, las tensiones de contacto y de paso, la separación de los circuitos de tierra y el estado y resistencia de los circuitos de tierra.

- Regulación y protecciones. Se comprobará el buen estado de funcionamiento de los relés de protección y su correcta regulación, así como los calibres de los fusibles.

- Transformadores. Se medirá la acidez y rigidez dieléctrica del aceite de los transformadores.

    - Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

      - Prevenciones generales.

Se pondrán en sitio visible, placas de aviso de "Peligro de muerte".

No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado.

Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la banqueta.

Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas se incorporarán, de forma gráfica y clara, las marcas e indicaciones necesarias para la correcta manipulación de dicha aparamenta.

En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros que deben prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal instruido prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio visible, debe figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la instalación, aprobado por la Consejería de Industria, a la que se pasará aviso en el caso de introducir alguna modificación en este centro de transformación, para su inspección y aprobación, en su caso.

      - Puesta en servicio.

Se conectarán primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor de alta, dejando en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el interruptor general de baja, procediendo en último término a la maniobra de la red de baja tensión.

Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera fusión de cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente la línea e instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dará cuenta de modo inmediato a la empresa suministradora de energía.

      - Separación de servicio.

Se procederá en orden inverso al determinado en el apartado anterior, o sea, desconectando la red de baja tensión y separando después el interruptor de alta y seccionadores.

      - Mantenimiento.

El mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario.

A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas de los interruptores, así como en las bornas de fijación de las líneas de alta y de baja tensión, la limpieza se efectuará con la debida frecuencia. Esta se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y teniendo muy presente que el aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad personal, sólo se consigue teniendo en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros materiales derivados a tierra.

Si es necesario cambiar los fusibles, se emplearán de las mismas características de resistencia y curva de fusión.

La temperatura del líquido refrigerante no debe sobrepasar los 60ºC.

Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen estado de los aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento del centro de transformación, se pondrá en conocimiento de la compañía suministradora, para corregirla de acuerdo con ella.

      - Libro de ordenes.

Se dispondrá en el centro de transformación de un libro de órdenes, en el que se harán constar las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación, incluyendo cada visita, revisión, etc.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, pequeño material, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN

    - Materiales

Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares.

      - Reconocimiento y admisión de materiales

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra.

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en este Pliego de Condiciones.

      - Apoyos

Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la Recomendación UNESA 6703 y en las Normas UNE 21080 y 21003. Llevarán borne de puesta a tierra.

Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los seleccionados en la Recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma 36531-1ª R.

      - Accesorios para montaje de la red aérea trenzada

Todos los accesorios: tacos de plástico, soportes con brida, protecciones, tensores, anclajes, sujetacables guardacabos, abrazaderas, soportes de suspensión, ganchos, etc, deberán cumplir las especificaciones de las Recomendaciones UNESA respectivas.

Con objeto de conseguir la uniformidad con el resto de instalaciones de la zona, todos los elementos deberán ser aceptados por el Director de Obra.

      - Conductores

Los haces de conductores que constituyen la línea principal se componen de tres conductores de fase y del conductor neutro. Todos estos conductores unipolares aislados, son de aluminio, salvo el neutro de aleación de aluminio, con objeto de poder soportar el conjunto del haz de conductores.

Estos conductores estarán de acuerdo con la Norma UNE 21030-73.

      - Protección de las superficies metálicas

Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión.

    - ejecución

      - Apertura de hoyos

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el Proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica.

Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica.

El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones, con objeto de evitar accidentes.

Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. En terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos. En terrenos con agua deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo más rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo.

Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correría a cargo del Contratista.

      - Transporte y acopio de hoyo

Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados.

Los apoyos de hormigón se transportarán en góndolas por carretera hasta el Almacén de Obra y desde este punto con carros especiales o elementos apropiados hasta el pie del hoyo.

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de las anomalías que se produzcan.

      - Cimentaciones

La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se empleará un hormigón cuya resistencia mínima sea de 200 kg/cm².

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible y exenta de materia orgánica.

Para los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm. como mínimo en terrenos normales, y 20 cm en terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estará terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10 % como mínimo como vierte-aguas.

Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm por encima del nivel del suelo, y se les dará una ligera pendiente como vierte-aguas.

Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, y, en la parte superior de la cimentación, junto a un angular o montante.

      - Izado de apoyos

La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento sea solicitado excesivamente.

En cualquier caso los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico del material.

Por tratarse de postes pesados, se recomienda sean izados con pluma o grúa evitando que el aparejo dañe las aristas o montantes del poste.

      - Reposición del terreno

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser extendidas si el propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero en caso contrario, todo lo cuál será a cargo del Contratista.

Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el Director de Obra.

      - Tomas de tierra

Cada apoyo dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean necesarios para obtener una resistencia de difusión no superior a 20 ohmios, los cuales se conectarán entre sí y al apoyo por medio de un cable de cobre de 35 mm² de sección, pudiendo admitirse los cables de acero galvanizado de 50 mm² de sección cada uno.

Al pozo de cada electrodo se le dará una profundidad tal que el extremo superior de cada uno, ya hincado, quede como mínimo a 0,50 m. por debajo de la superficie del terreno. A esta profundidad irán también los cables de conexión entre los electrodos y el apoyo.

Los electrodos deben quedar aproximadamente a unos 80 cm. del macizo de hormigón. Cuando sean necesarios más de un electrodo, la separación entre ellos será, como mínimo, vez y media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedarán a más de 3 m. del macizo de hormigón.

El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, los valores de resistencia de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos.

      - Ejecución del trabajo de redes trenzadas

Instalación de conductores:

El haz de conductores que constituye la red se debe mantener separado unos 5 cm del muro por medio de herrajes adecuados. Esta separación no debe ser inferior a 1 cm. Este espacio entre haz y fachada se deja libre con objeto de evitar depósitos de polvo y facilitar los trabajos de mantenimiento.

Los herrajes de fijación al muro se colocarán regularmente existiendo entre cada dos consecutivos una distancia máxima de 0,70 m, según la rigidez y el peso del haz con objeto de evitar la formación de tramos colgados.

El trazado del haz será horizontal y pasará sensiblemente al nivel medio de los puntos de entrada de las acometidas, evitando los resaltes importantes. La altura de los conductores sobre el suelo es del 2,5 m como mínimo, salvo que esté prevista una protección suplementaria resistente a los choques.

Los cambios de dirección del trazado se harán verticalmente, en el límite del inmueble, aprovechando salientes intermedios, tales como tuberías.

No se debe colocar ningún soporte a menos de 0,25 m de un ángulo saliente del muro o de una techumbre. Sólo no se aplicará esta regla en el caso de fijación sobre el mismo ángulo, en cuyo caso se colocará el soporte en la bisectriz del ángulo con un empotramiento conveniente.

Cuando el haz está situado en la proximidad de aberturas, se procurará que el trazado vaya por la parte superior de las mismas, pero si no fuera posible y hubiera que pasar por debajo, no se situará a menos de 0,30 m de la parte inferior de las aberturas, a menos que los conductores estén separados de dicha abertura por un balcón o una parte que sobresalga 0,10 m como mínimo sobre la fachada.

En el caso de cruzamiento o proximidad con líneas de telecomunicación se respetará una distancia mínima de 5 cm. En espacios vacíos y cruces de calles, el haz se soporta normalmente por medio del conductor neutro portador. El trazado del haz se llevará horizontalmente bien a una altura de 6 m sobre las vías abiertas a la circulación pública o bien fuera del alcance del público en los demás casos.

Si por razones de estética en una avenida principal se oponen al cruce de una calle adyacente en alineación con dicha avenida, dicho cruce puede efectuarse retirándose 3 o 4 m como máximo de la avenida principal.

En cualquier caso, el trazado de la red debe ser juiciosamente elegido en función de las líneas dominantes de la arquitectura y se procurará aprovechar cada uno de los salientes de la fachada para asegurar el camuflaje de la red; por igual motivo en determinadas ocasiones los cruces de calles o espacios vacíos podrán ser realizados en canalización subterránea.

La preparación de las bobinas y las operaciones de desarrollamiento, tirado y colocación del haz sobre herrajes se ejecutarán con el mayor cuidado para evitar cualquier daño al aislamiento de los conductores.

Cualquier desperfecto, tal como torsión, aplastamiento o rotura de los cables o alambres, rozadura de los cables contra el suelo, contra los herrajes o contra cualquier objeto abrasivo, desgarrón del aislamiento, etc., debe necesariamente evitarse.

Las bobinas de los haces de conductores, almacenadas al abrigo de la humedad, no deben descargarse ni depositarse en lugares donde el polvo (arena, cemento, carbón) o cualquier otro cuerpo extraño puede introducirse en el haz con peligro de deteriorar el aislamiento.

Las bobinas deben desenrollarse en un terreno desprovisto de asperezas. Este desarrollo se hace de una sola vez para toda la longitud, siempre que sea posible. Se verificará en el curso de esta operación que el haz está completamente intacto, eliminando cualquier parte que presente deterioro.

Para el tendido de conductores es aconsejable utilizar poleas de madera o de aleación de aluminio en que la anchura y profundidad de garganta tengan una dimensión mínima igual a vez y media la del mayor diámetro del haz a tender. En el tendido se deben tomar todas las precauciones necesarias para evitar retorcer los conductores.

Por el extremo del haz a tender se ejercerá la tracción necesaria que permita la mayor rectitud posible. Una vez tensado se colocará el haz de conductores sobre los soportes.

Para rebasar las tuberías se pasará el haz por la parte exterior de la misma, mediante una separación progresiva de la fachada iniciada unos 0,80 m antes el obstáculo.

En el caso de que el haz pase a menos de 5 cm del obstáculo conductor de ángulo vivo, se reforzará el haz a lo largo de toda la longitud del obstáculo, mediante una envuelta aislante hendida longitudinalmente y mantenida al haz por collares u otro procedimiento equivalente.

      - Red posada sobre fachada

Las operaciones necesarias para la instalación se realizarán en el siguiente orden:

- Ejecutar los taladros de un tramo determinado, espaciados de 50 a 70 cm, según la sección del cable. Los soportes no deberán empotrarse a menos de 25 cm de las techumbre y esquinas de los edificios.

- Colocar en cada taladro el taco de plástico y alojar en éste el extremo roscado del soporte. Para facilitar esta operación se recomienda el uso de la "hilera para taco Æ 12".

- Instalar las bridas con perno y soportes protección esquinas, cuando sean necesarios.

- Efectuar el tendido del cable. Para esta operación se recomienda la utilización de poleas de madera o aleación de aluminio, en que el ancho y la profundidad de las gargantas, no sean inferiores a 1,5 veces el diámetro del haz de cables.

- Colocar el cable en los soportes y cerrar éstos.

Para evitar el contacto con partes metálicas y rebasar obstáculos salientes de la fachada, el cable se separa progresivamente de la pared mediante la instalación de soportes de diferente longitud.

      - Red tensada sobre apoyos

Las operaciones necesarias para la instalación se realizarán de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Instalar en todos los apoyos los ganchos y los anclajes previstos.

- Efectuar el tendido del cable. Para esta operación se recomienda la utilización de poleas de madera o aleación de aluminio de diámetro mínimo 23 veces el de los cables, y en las que el ancho y profundidad de las gargantas no sean inferiores a 1,5 veces el diámetro del haz.

Con objeto de evitar que el cable se arrastre por el suelo, la bobina debe estar dispueta de forma que el cable se desenrolle por su parte superior.

El cable de arrastre debe escogerse de modo que esté cableado en el mismo sentido que el haz de conductores, para reducir el destrenzado del haz durante el tendido.

- Regular el tense de acuerdo con las tablas de tendido, determinando previamente el vano de regulación.

La temperatura se apreciará cuidadosamente mediante un termómetro suspendido varios metros por encima del suelo y colocado a la sombra de un apoyo.

En general, se tensarán los conductores ligeramente por encima del tense requerido, y se regulará destensado progresivamente hasta alcanzar la flecha adecuada.

Se evitará regular los tenses en horas en que la temperatura ambiente varía con rapidez, ya que puede provocar errores el hecho de que las variaciones de temperatura son mucho más rápidas en el aire que en los conductores.

- Separar del haz los neutros portadores o fiadores de acero, utilizando el "separador de cables trenzados" y fijar los amarres.

Es aconsejable esperar 24 horas antes de amarrar definitivamente, para que se igualen las tensiones en los vanos por efecto de las oscilaciones de los cables.

      - Condiciones generales para cruzamientos, proximidades y paralelismos

Cruzamientos:

Las redes con conductores en haz presentarán, por lo que se refiere a los vanos de cruce con las vías e instalaciones que se señalan, las condiciones que para cada caso se indican.

Cruces con Líneas eléctricas aéreas de A.T.: La línea de Baja Tensión deberá cruzar por debajo de la línea de A.T., procurándose que el cruce se efectúe en la proximidad de uno de los apoyos de la línea de A.T., pero la distancia entre los conductores de la línea de B.T. y las partes más próxima de la de A.T. no será inferior a 1,5 m.

La mínima distancia vertical entre los conductores de ambas líneas, en las condiciones más desfavorables, no deberá ser inferior a:

1,5 + (U+L1+L2 / 100) (m)

U: Tensión nominal en kV de la línea de A.T..

L1: longitud (m) entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de A.T.

L2: longitud (m) entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de B.T.

Cuando la resultante de los esfuerzos del conductor en alguno de los apoyos de cruce de B.T. tenga componente vertical ascendente se tomarán las debidas precauciones para que no se desprendan los conductores, aisladores o soportes.

Cruces con líneas eléctricas aéreas B.T.: En los cruzamientos de líneas aéreas, establecidas en apoyos diferentes, la distancia entre conductores más próximos será superior a 0,50 m.

Cruces con líneas aéreas de telecomunicación: Como norma general, las líneas de B.T. deberán cruzar por encima de las de telecomunicación, sin embargo, podrán cruzar por debajo si los conductores, de alguna de ellas, se han ejecutado en disposición aislada de 1.000 V.

Cruces con carreteras y ferrocarriles sin electrificar: Los conductores tendrán una carga de rotura no inferior a 280 kg en disposición aislada.

La altura mínima del conductor más bajo en las condiciones de flecha más desfavorables, será de 6 m, no presentándose ningún empalme en el vano de cruce.

Con ferrrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses: La altura mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre los cables o hilos sustentadores o conductores de la línea de contacto será de 2 m.

Además, en el caso de ferrocarriles, tranvías o trolebuses provistos de trole o de otros elementos de toma de corriente que puedan accidentalmente separarse de la línea de contacto, los conductores de la línea eléctrica deberán estar situados a una altura tal que, al desconectarse el órgano de toma de corriente, no alcance, en la posición más desfavorable que pueda adoptar, una separación inferior a 0,30 m con el conductor de la línea B.T.

Cruces con Teleféricos y cables transportadores: Cuando la línea aérea de B.T. pase por encima, la distancia mínima entre los conductores y cualquier elemento de la instalación del teleférico será de 2 m, y si pasa por debajo, esta distancia no será inferior a 3 m.

Los apoyos adyacentes del teleférico correspondientes al cruce con la línea de B.T. se pondrán a tierra.

Cruces con ríos y canales, navegables o flotables: La altura mínima de los conductores sobre la superficie del agua para el máximo nivel que pueda alcanzar ésta será de:

H = G + 1 (m)

G: galibo. Si no está definido se considerará un valor de 6 m.

Proximidades y paralelismos:

Con líneas eléctricas aéreas de A.T.: Siempre que sea posible, se evitará la construcción de líneas paralelas con las de A.T. a distancias inferiores a 1,5 veces la altura del apoyo más alto, entre las trazas de los conductores más próximos. En todo caso, entre los conductores contiguos de las líneas paralelas no deberá existir una separación inferior a 2 m en paralelismo con líneas de tensión igual o inferior a 66 kV y a 3 m para tensiones superiores.

Con otras líneas de B.T. o de telecomunicación: La distancia horizontal de los conductores más próximos de las dos líneas será como mínimo 1 m.

Con calles y carreteras nacionales, provinciales y comarcales: En las zonas de posible circulación rodada, la altura mínima del cable en la condición de flecha máxima, será de 6 m, en los demás casos se situarán, a una altura mínima del suelo de 2,5 m.

Con ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses: La distancia horizontal de los conductores de la instalación de la línea de contacto será de 1,5 m como mínimo.

    - Control de calidad

      - Recepción de obra

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la obra.

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes.

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, pequeño material, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSIÓN

    - Materiales

      - protección de arena

La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto; exenta de substancias orgánicas, arcillas o partículas terrosas, para lo cual si fuese necesario, se tamizará o lavará convenientemente.

Se utilizará indistintamente de miga o de río, siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros como máximo.

Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del Supervisor de Obra, será necesario su cribado.

      - Asientos de tubos

Se realizará con hormigón con hormigón HM/B/20/I

      - protección mecánica de placa cubrecables

Los ladrillos o rasillas serán cerámicos, duros y fabricados con buenas arcillas. Su cocción será perfecta, tendrá sonido campanil y su fractura será uniforme, sin caliches ni cuerpos extraños. Todos los ladrillos huecos como las rasillas estarán fabricados con barro fino y presentarán caras planas con estrías.

    - Ejecución

Para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de canalización subterránea, conviene hacer un análisis de los distintos pasos que hay que seguir y de la forma de realizarlos.

Inicialmente y antes de empezar su ejecución, se harán las siguientes comprobaciones y reconocimientos:

- Comprobar que se dispone de todos los permisos tanto oficiales como particulares, para la ejecución del mismo (Licencia Municipal de apertura y cierre de zanjas, Condicionados de Organismos, etc.).

- Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la canalización, fijándose en la existencia de las bocas de riego, servicios telefónicos, de agua, alumbrado público, etc. que normalmente se puedan apreciar por registros de vía pública.

- Una vez realizado dicho reconocimiento se establecerá contacto con los Servicios Técnicos de las Compañías Distribuidoras afectadas (Agua, Gas, Telefónica, lberdrola S.A., etc.) para que señalen sobre el plano de planta del proyecto, las instalaciones más próximas que puedan resultar afectadas.

- Es también interesante, de una manera aproximada, fijar las acometidas a las viviendas existentes de agua, y de gas con el fin de evitar, en lo posible, el deterioro de las mismas al hacer las zanjas.

- El Contratista antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas hará un estudio de la canalización de acuerdo con las normas municipales, así como de los pasos que sean necesarios. Para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos, etc.

- Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuesto el contratista de la obra antes de dar comienzo a la misma.

      - Conductores: tendido, empalmes, terminales, cruces y protecciones

Tendido:

El transporte de bobinas de cable se realizará sobre camiones o remolques apropiados.

Las bobinas estarán convenientemente calzadas y no se podrán retener con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina sobre la capa exterior del cable enrollado.

La carga y descarga se realizará suspendiendo la bobina por medio de una barra que pasen por el eje central de la bobina y con los medios de elevación adecuados a su peso. No se dejarán caer al suelo desde un camión o remolque.

Los desplazamientos de las bobinas sobre el suelo, rodándolas, se realizarán en el sentido de rotación indicado generalmente con una flecha en la bobina, con el fin de evitar que se afloje el cable.

Antes de empezar el tendido se estudiará el punto más apropiado para situar la bobina. En caso de trazados con pendiente, suele ser conveniente tender cuesta abajo. Se procurará colocarla lo más alejada posible de los entubados.

La bobina estará elevada y sujeta por medio de la barra y gatos apropiados. Tendrá un dispositivo de frenado eficaz. Su situación será tal que la salida de cable durante el tendido se realice por su parte superior.

Antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento las zanjas abiertas o en los interiores de los tubos, para comprobar que se encuentran sin piedra u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido, realizando las verificaciones oportunas (paso de testigo por los tubos).

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc.; y teniendo siempre presente que el radio de curvatura del cable será superior a 20 veces su diámetro durante su tendido, y superior a 10 veces su diámetro, una vez instalado.

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la zanja. El cable se guiará por medio de una cuerda sujeta al extremo del mismo por una funda de malla metálica.

También se puede tender mediante cabrestantes, tirando de la vena del cable, al que se habrá adosado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción igualo inferior a 2,4 daN/mm2 ó al indicado por el fabricante del cable.

Los cabrestantes u otras máquinas que proporcionen la tracción necesaria para el tendido, estarán dotadas de dinamómetros apropiados.

El tendido de los conductores se interrumpirá cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0ºC, por la rigidez que toma el aislamiento a esa temperatura.

Los conductores se colocarán en su posición definitiva, tanto en las zanjas como en canales de obra, las galerías, siempre a mano, sin utilizar palancas u otros útiles; quedarán perfectamente alineados en las posiciones indicadas en el proyecto.

Para identificar los cables unipolares se marcarán con cintas adhesivas de colores verdes, amarillo, marrón y gris, cada 1,5 m.

Cada 10m, como máximo, y sin coincidir con las cintas de señalización, se pondrán unas abrazaderas de material sintético, de color negro que agrupen a los conductores y los mantenga unidos.

En los tubos no se permitirá el paso de dos circuitos por el mismo tubo.

Cuando en una zanja coincidan líneas de distintas tensiones, se situarán en bandas horizontales a distinto nivel, de forma que en cada banda se agrupen los cables de igual tensión. La separación mínima entre cada dos bandas será de 10 cm. La separación entre dos cables de BT dentro de una misma banda será de 7 cm., como mínimo.

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión.

Cuando se coloque por banda más de los circuitos indicados, se abrirá una zanja de anchura especial, teniendo siempre en cuenta las separaciones mínima de 7 cm. entre líneas de BT.

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta con sus extremos protegidos convenientemente para asegurar su estanqueidad.

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina.

Antes del tapado de los conductores con la segunda capa de arena, se comprobará que durante el tendido no se han producido erosiones en la cubierta del cable

Empalmes:

Los manguitos de empalme a utilizar serán los adecuados a la naturaleza del cable y tendrán la calificación de Material Aceptado.

Serán los indicados por el fabricante para el tipo y sección de los cables que se tiendan.

Terminales:

Los terminales serán colocados en los conductores para su conexión a los cuadros y cajas (CGP y CS), serán de características adecuadas a la sección y naturaleza de los cables.

Estarán firmemente sujetos a las cuerdas de los conductores, utilizando las técnicas indicadas por su fabricante, tanto para la limpieza del aluminio como para la ejecución de los punzonados necesarios para su sujeción.

Cruces:

En los cruzamientos y paralelismos con otros servicios, se atendrá a lo dispuesto por los Organismos Oficiales, propietarios de los servicios a cruzar. En cualquier caso, las distancias a dichos servicios serán, como mínimo 25 cm.

No se instalarán conducciones paralelas a otros servicios coincidentes en la misma proyección vertical. La separación entre los extremos de dichas proyecciones será mayor de 30 cm.

En los casos excepcionales en que las distancias mínimas indicadas anteriormente no puedan guardarse, los conductores deberán colocase en el interior de tubos de material incombustible de suficiente resistencia mecánica

Protecciones:

Sobre el asiento del cable en arena se colocará una protección mecánica de un tubo termoplástico de un diámetro de 160 mm., o un tubo y una placa cubrecable, según el caso. Se colocará la protección mecánica a lo largo de la canalización en número y distribución, según lo indicado en el proyecto.

En las canalizaciones, salvo en los cruces en calzadas, se colocará una cinta de polietileno, con el anagrama de IBERDROLA. Se colocarán a lo largo de la canalización, en número y distribución, según lo indicado en el proyecto.

En los cambios de dirección se construirán preferentemente calas de tiro y excepcionalmente de arquetas ciegas, registrables de hormigón o ladrillo, de dimensiones necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea, como mínimo, 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90°, y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general los cambios de dirección se harán con ángulos grandes.

      - Accesorios

Las CGP o CPM se colocarán lo más próxima posible a la red de distribución, y en terreno propiedad del cliente, tal como se indica en el Capítulo I de las Normas Particulares (MT –NEDIS 2.03.20).

El hueco necesario para alojar las CGP estará acondicionado interiormente con sus paramentos, enlucidos y sus dimensiones serán las indicadas en los planos. Irá dotado de una puerta con candado o cerradura normalizada por lberdrola.

La entrada de los cables se realizará a través de tubos termoplásticos, salvo los tubos de entrada a los huecos del apartado anterior, que atraviesen sitios accesibles, tales como aristas inferiores de sótanos o garajes, en cuyo caso serán de acero con suficiente rigidez mecánica, para evitar su aplastamiento.

La CGP estará sujeta mediante pernos roscados a tacos antigiratorios anclados a la pared, de forma que su sujeción sea firme y segura.

La CPM que alimente a dos clientes situados en parcelas colindantes, se colocará en la medianería entre ambas, de forma que las derivaciones individuales a cada uno de ellos discurra por su propiedad.

Las dimensiones de las fundaciones para las CPM serán las indicadas en los planos del proyecto, respetándose las cotas de empotramiento en el terreno de la fundación y la altura sobre las aceras de los armarios, según sean éstos de medida o de seccionamiento y medida.

Las fundaciones de las CPM podrán ser de hormigón prefabricado o de ladrillo macizo.

Estarán dotadas de casquillos metálicos apropiados, a los que atornillarán los pernos de anclaje de los armarios asegurando su sujeción firme.

Las CPM quedarán, una vez instaladas, alineadas con los cerramientos de las parcelas o con las fachadas de las edificaciones.

Las fundaciones se montarán de forma que, una vez instalados sobre ellas las cajas, éstas queden perfectamente aplomadas.

Los cables de la acometida estarán señalizados con los colores indicados en la identificación 20.2. Las cintas de identificación se colocarán de forma que no oculten la zona de conexión al borne correspondiente de la CGP o CPM. Su situación en la CGP será (mirando la caja de frente) a la izquierda, el conductor neutro de color gris y a continuación las fases verde, amarillo y marrón.

El neutro de todas las cajas se pondrá a tierra, por medio de un cable aislado o desnudo de 50 mm2 de Cu conexionado a una pica bimetálica, por medio de una pieza de conexión y sellado con cinta antihumedad.

      - Medidas eléctricas

El cálculo de los conductores se realizará teniendo en cuenta la potencia a transportar, la corriente máxima de cortocircuito, así como la longitud de los mismos para una caída de tensión máxima del 5% de la tensión nominal.

      - Obra civil

El constructor, antes de empezar los trabajos de excavación en apertura de zanjas, hará un estudio de canalización, de acuerdo con las normas municipales. Determinará las protecciones precisas, tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc. Decidirá las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. Todos los elementos de protección y señalización los tendrá dispuestos antes de dar comienzo a la obra.

Las zanjas se abrirán en terrenos de dominio público, preferentemente bajo acera.

En las zonas donde existan servicios de lberdrola instalados con antelación a los del proyecto, las zanjas de abrirán sobre estos servicios, con objeto de que todos queden agrupados en la misma zanja.

Las dimensiones de las zanjas serán las definidas en el proyecto.

      - Zanjas: ejecución, tendido, cruzamientos, señalización y acabado, zanjas en tierra, ejecución:

Su ejecución comprende:

- Apertura de las zanjas.

- Suministro y colocación de protección de arena.

- Asiento de tubos con hormigón H175

- Suministro y colocación de protección mecánica.

- Colocación de la cinta de "atención al cable"

- Tapado y apisonado de las zanjas.

- Carga y transportes a vertederos de las tierras sobrantes. h) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados.

Apertura de las zanjas:

El constructor, antes de empezar los trabajos de excavación en apertura de zanjas, hará un estudio de canalización de acuerdo con las normas municipales. Determinará las protecciones precisas, tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc. Decidirá las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. Todos los elementos de protección y señalización los tendrá dispuestos antes de dar comienzo a la obra.

Se marcarán en el pavimento de las aceras, las zonas donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejarán puentes para la contención del terreno.

Las zanjas se abrirán en terrenos de dominio público, preferentemente bajo acera.

En las zonas donde existan servicios de lberdrola instalados con antelación a los del proyecto, las zanjas se abrirán sobre estos servicios, con objeto de que todos queden agrupados en la misma zanja.

Las dimensiones de las zanjas serán las definidas en el documento Memoria.

En los casos especiales debidamente justificados, en que la profundidad de la colocación de los conductores sea inferior al 60% de la reglamentaria, se protegerán mediante tubos, conductores, chapas, etc., de adecuada resistencia mecánica. Cuando la zanja transcurra por terrenos rocosos, se admitirá que la profundidad de los conductores sea 2/3 de la indicada en Memoria.

En los cruzamientos y paralelismos con otros servicios, se atenderá a lo dispuesto por los Organismos Oficiales propietarios de los servicios a cruzar. En cualquier caso, las distancias a dichos servicios serán como mínimo de 25 cm.

En los casos excepcionales en que las distancias mínimas indicadas anteriormente no puedan guardarse los conductores deberán colocarse en el interior de tubos de material incombustible de suficiente resistencia mecánica.

La zanja se realizará lo más recta posible, manteniéndose paralela en toda su longitud a los bordillos de las aceras o a las fachadas de los edificios principales.

En los trazados curvos, la zanja se realizará de forma que los radios de los conductores, una vez situados en sus posiciones definitivas, sean como mínimo 10 veces el diámetro del cable.

Las cruces de las calzadas serán rectos, a ser posible perpendiculares al eje de las mismas.

En los pasos de carruajes, entradas de garajes, etc. tanto existentes como futuras, serán ejecutados cruces de tubos, de acuerdo con las recomendaciones del apartado correspondiente y previa autorización del Supervisor de Obra.

Colocación de protección de arena:

En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm. de espesor de arena, sobre la que se situará el cable. Por encima del cable irá otra capa de 15 cm. de arena. Ambas capas de arena ocuparán la anchura total de la zanja.

Asientos de tubos:

El número de tubos y su distribución en capas serán los indicados en planos y estarán hormigonados en toda su longitud.

Una vez instalados, los tubos no presentarán en su interior resaltes que impidan o dificulten el tendido de los conductores.

Antes de la colocación de la capa inferior de los tubos, se extenderá una tongada de hormigón de 5 cm. de espesor que ocupe todo el ancho de la zanja; su superficie deberá quedar nivelada y lo más lisa posible.

Sobre esta tongada se colocarán todos los tubos, quedando alineados y no presentarán en su interior resaltes ni rugosidades.

Los tubos irán separados entre si 2 cm. tanto en su proyección horizontal como vertical, por medio de separadores.

El conjunto de los tubos se cubrirá con hormigón hasta una cota que rebase la parte superior de los tubos al menos 10 cm. y que ocupe todo el ancho de las zanjas.

Suministro y colocación de protección mecánica de placa cubrecables:

Encima de la segunda capa de arena se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo, siendo su anchura de un pie (25 cm.) cuando se trate de proteger un solo cable o tema de cables en mazos. La anchura se incrementará en medio pie (12,5 cm.) por cada cable o tema de cables en mazos, que se añada en la misma capa horizontal.

Cuando se tiendan dos o más cables tripolares de M. T. o una o varias temas de cables unipolares, entonces se colocará, a todo lo largo de la zanja, un ladrillo en posición de canto para separar los cables cuando no se pueda conseguir una separación de 25 cm. entre ellos.

Colocación de la cinta de "atención al cable":

En las canalizaciones de cables de M. T. se colocará una cinta de cloruro de polivinilo, que denominaremos "Atención a la existencia de cable", tipo UNESA con el anagrama de Iberdrola Se colocará a lo largo de la canalización una tira por cada cable de M. T. tripolar o tema de unipolares en mazos y en la vertical del mismo a una distancia mínima a la parte superior del cable de 30 cm. La distancia mínima de la cinta a la parte inferior del pavimento será de 10 cm.

Tapado y apisonado de las zanjas:

Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja con tierra de excavaciones (Previa eliminación de piedras gruesas, cortantes o escombros que puedan llevar), apisonada, debiendo realizarse los 20 primeros cm. de forma manual y para el resto es conveniente apisonar mecánicamente.

El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de espesor, las cuales serán apisonadas y regadas, si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno. La cinta de "atención al cable", se colocará entre dos de estas capas, tal como se ha indicado en d}. El contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización de esta operación y por lo tanto serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse.

Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes:

Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, arenas, rasillas, así como al esponje normal del terreno serán retiradas por el contratista y llevadas a vertederos.

El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio.

Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados:

Durante la ejecución de las obras, éstas estarán debidamente señalizadas de acuerdo con los condicionamientos de los Organismos afectados y Ordenanzas Municipales.

Normas para la ejecución:

Zanja normal para baja tensión: Se considera como zanja normal para cables de B. T. la que tiene 0,45 m. de anchura media y profundidad mínima de 0,70 m., tanto en aceras como en calzada. Esta profundidad podrá aumentarse por criterio exclusivo del Supervisor de Obra.

La distancia mínima entre los conductores más cercanos de dos líneas distintas será como mínimo de 10 cm.

Al ser de 10 cm. el lecho de arena, los cables irán como mínimo a 0,60 m. de profundidad.

Zanja para B. T. en terreno con servicios: Cuando al abrir calas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables aparezcan otros servicios se cumplirán los siguientes requisitos:

- Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará las medidas necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con seguridad de forma que no sufran ningún deterioro. Y en el caso en que haya que correrlos, para poder ejecutar los trabajos, se hará siempre de acuerdo con la empresa propietaria de las canalizaciones. Nunca se deben dejar los cables suspendidos, por necesidad de la canalización, de forma que estén en tracción, con el fin de evitar que las piezas de conexión, tanto en empalmes como en derivaciones, puedan sufrir.

- Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios establecidos, guardando, a ser posible, paralelismo con ellos.

- Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 30 cm. en la proyección horizontal de ambos.

- Cuando en la proximidad de una canalización existen soportes de líneas aéreas de transporte público, telecomunicación, alumbrado público, etc., el cable se colocará a una distancia mínima de 50 cm. de los bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia pasará a 150 cm. cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja. En el caso en que esta precaución no se pueda tomar, se utilizará una protección mecánica resistente, a lo largo de la fundación del soporte prolongada una longitud de 50 cm. a un lado y a otro de los bordes extremos de aquélla, con la aprobación del Supervisor de Obra.

Zanja con más de una banda horizontal:

Cuando en una misma zanja se coloquen cables de B. T. Y M. T. cada uno de ellos deberá situarse a la profundidad que le corresponda y llevará su correspondiente protección de arena y rasilla.

Se procurará que los cables de M. T. vayan colocados en el lado de la zanja más alejada de las viviendas y los de B. T. en el lado de la zanja más próximo a las mismas.

De este modo se logrará prácticamente una independencia casi total entre ambas canalizaciones.

La distancia que se recomienda guardar en la proyección vertical entre ejes de ambas bandas debe ser de a 25 cm.

Los cruces en este caso, cuando los haya, se realizarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto.

Zanjas en roca:

Se tendrá en cuenta todo lo dicho en el apartado de zanjas en tierra. La profundidad mínima será de 2/3 de los indicados anteriormente en cada caso. En estos casos se atenderá a las indicaciones del supervisor de Obra sobre la necesidad de colocar o no protección adicional.

Zanjas anormales y especiales:

La separación mínima entre ejes de cables multipolares o mazos de cables unipolares, componentes del mismo circuito, deberá ser de 0,20 m. separados por un ladrillo o de 0,25 m. entre caras sin ladrillo y la separación entre los ejes de los cables extremos y la pared de la zanja de 0,10 m.; por tanto, la anchura de la zanja se hará con arreglo a estas distancias mínimas y de acuerdo con lo ya indicado cuando, además, haya que colocar tubos.

También en algunos casos se pueden presentar dificultades anormales (galerías, pozos, cloacas, etc.). Entonces los trabajos se realizarán con las precauciones y normas pertinentes al caso y las generales dadas para zanjas de tierra.

Rotura de pavimentos:

Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los pavimentos, para la rotura, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

a) La rotura del pavimento con maza (Almádena), está rigurosamente prohibida, debiendo hacer el corte del mismo de una manera limpia, con tajadera.

b) En el caso en que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de granito u otros materiales, de posible posterior utilización, se quitarán éstos con la precaución debida para no ser dañados, colocándose luego de forma que no sufran deterioro y en el lugar que molesten menos a la circulación.

Reposición de pavimentos:

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario de los mismos.

Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas nuevas si está compuesto por losas, losetas, etc. En general serán utilizados materiales nuevos, salvo las losas de piedra, bordillo de granito y otros similares.

Cruces (cables entubados):

El cable deberá ir en el interior de tubos en los casos siguientes:

- Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado.

- En las entradas de carruajes o garajes públicos.

- En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta.

- En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del Proyecto o del Supervisor de Obra.

Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes cualidades y condiciones:

- Los tubos podrán ser de cemento, fibrocemento, plástico, fundición de hierro, etc., provenientes de fábricas de garantía, siendo el diámetro que se señala en estas normas el correspondiente al interior del tubo Y su longitud la más apropiada para el cruce de que se trate. La superficie será lisa.

- Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra esté situada antes que la boca macho siguiendo la dirección del tendido probable, del cable, con objeto de no dañar a éste en la citada operación.

Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duración es mayor que los de apertura de zanjas, empezarán antes, para tener toda la zanja a la vez, dispuesta para el tendido del cable.

Estos cruces serán siempre rectos y en general, perpendiculares a la dirección a la dirección de la calzada. Sobresaldrán en la cera, hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo, (debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación).

El diámetro de los tubos será de 110 mm. Su colocación y la sección mínima de hormigonado responderán a lo indicado en los planos. Estarán recibidos con cemento y hormigonados en toda su longitud.

Los tubos vacíos, ya sean mientras se ejecuta la canalización, o que al terminarse la misma se quedan de reserva, deberán taparse con rasilla y yeso, dejando en su interior un alambre galvanizado para guiar posteriormente los cables en su tendido.

Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle.

Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico.

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 cm, según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 3 m. en las que se interrumpirá la continuidad del tubo. Una vez tendido el cable estas calas se taparán cubriendo previamente el cable con canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento o dejando arquetas fácilmente localizables para ulteriores intervenciones, según indicaciones del Supervisor de Obra.

Para hormigonar los tubos se procederá del modo siguiente: Se echa previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 8 cm. de espesor sobre la que se asienta la primera capa de tubos separados entre sí unos 4 cm. procediéndose a continuación a hormigonar/os hasta cubrir/os enteramente. Sobre esta nueva solera se coloca la segunda capa de tubos, en las condiciones ya citadas, que se hormigona igualmente en forma de capa. Si hay más tubos se procede como ya se ha dicho, teniendo en cuenta que, en la última capa, el hormigón se vierte hasta el nivel total que debe tener.

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 900 y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general los cambios de dirección se harán con ángulos grandes, siendo la longitud mínima de la arqueta 2 m.

En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la colocación de rodillos en 1as operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo.

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo de curvatura.

Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas metálicas o de hormigón armado provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia.

Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios para evitar su hundimiento. Sobre esta cubierta se echará una capa de tierra y sobre ella se reconstruirá el pavimento.

El cruce de líneas eléctricas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse siempre bajo tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 m. y a una profundidad mínima de 1,30 m. con respecto a la cara inferior de las traviesas. En cualquier caso se seguirán las instrucciones del condicionado del Organismo Competente.

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0,25 m.

El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no debe efectuarse sobre la proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma conducción metálica. No deberá existir ningún empalme sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m.

La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción metálica no debe ser inferior a 0,30 m. Además entre el cable y la conducción debe estar interpuesta una plancha metálica de 3 mm. de espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura igual al menos al diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m.

Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el punto de cruzamiento a distancia igualo superior a 1 m. de un empalme del cable.

En el paralelismo entre cable de energía y conducciones metálicas enterradas se debe mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de:

- 0,50 m. para gaseoductos.

- 0,30 m. para otras conducciones.

Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas, la distancia en proyección horizontal entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas colocadas paralelamente entre sí no debe ser inferior a:

- 3 m. en el caso de conducciones a presión máxima igualo superior a 25 atm. dicho mínimo sereduce a 1 m. en el caso en que el tramo de conducción interesada está contenida en una protección de no más de 100 m.

- Un metro en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm.

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar situado por debajo del cable de telecomunicación. La distancia mínima entre la generatriz extrema de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 0,50 m. El cable colocado superiormente debe estar protegido por un tubo de hierro de 1 m.. de largo como mínimo y de tal forma que se garantice que la distancia entre las generatrices exteriores de los cables en las zonas no protegidas, sea mayor que la mínima establecida en el caso de paralelismo, que indica a continuación, medida en proyección horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar protegido contra la corrosión y presentar una adecuada resistencia mecánica, su espesor no será inferior a 2 mm.

En donde por justificadas exigencias técnicas, no pueda ser respetada la mencionada distancia mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada una protección análoga a la indicada para el cable superior. En todo caso la distancia mínima entre los dos dispositivos de protección no debe ser inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia con una conexión del cable de telecomunicación y no debe haber empalmes sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m.

En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. En donde existan dificultades técnicas importantes, se puede admitir una distancia mínima en proyección sobre un plano horizontal, entre los puntos más próximos de las generatrices de los cables, no inferior a 0,50 m. en cables interurbanos o a 0,30 m. en cables urbanos.

      - Normas generales para la ejecución de las instalaciones

Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, salvo orden facultativa en contra.

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra.

    - Control de calidad

      - Revisiones y pruebas reglamentarias al finalizar la obra

La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones UNESA conforme a las cuales esté fabricada.

Asimismo, una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de entidad acreditada por los organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los siguientes valores:

- Resistencia de aislamiento de la instalación.

- Resistencia de puesta a tierra.

    - Condiciones de uso. Mantenimiento y seguridad

El titular recibirá a la entrega de las instalaciones, los esquemas y planos definitivos del montaje, con indicación de los datos referentes a los valores de resistencia a tierra, obtenidos en las mediciones efectuadas, así como los correspondientes a potencias máximas de utilización y márgenes de aplicación se hubiesen tenido en cuenta en el proyecto.

No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctricas del Organismo Autonómico correspondiente, debiendo en cualquier caso estar de acuerdo las modificaciones con las normas del Ministerio de Industria.

      - Revisiones. Inspecciones y pruebas periódicas

Cada tres años se comprobará la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus conexiones y se repararán los defectos encontrados.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, pequeño material, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN

    - Materiales

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

      - Tubos

Tubos en canalizaciones fijas en superficie:

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación:

Característica						Código			Grado

- Resistencia a la compresión					4		Fuerte

- Resistencia al impacto					3		Media

- Temperatura mínima de instalación y servicio		2		- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio		1		+ 60 ºC

- Resistencia al curvado					1-2		Rígido/curvable

- Propiedades eléctricas					1-2		Continuidad eléctrica/aislante

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos		4		Contra objetos D ³ 1 mm

- Resistencia a la penetración del agua			2		Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos		2		Protección interior y exterior media y compuestos

- Resistencia a la tracción					0		No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama			1		No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas				0		No declarada

Tubos en canalizaciones empotradas:

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación:

1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de obra.

Característica						Código			Grado

- Resistencia a la compresión					2		Ligera

- Resistencia al impacto					2		Ligera

- Temperatura mínima de instalación y servicio		2		- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio		1		+ 60 ºC

- Resistencia al curvado					1-2-3-4		Cualquiera de las

especificadas

- Propiedades eléctricas					0		No declaradas

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos		4		Contra objetos D ³ 1 mm

- Resistencia a la penetración del agua			2		Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos		2	Protección interior y exterior media

y compuestos

- Resistencia a la tracción					0		No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama			1		No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas				0		No declarada

2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas.

Característica						Código			Grado

- Resistencia a la compresión					3		Media

- Resistencia al impacto					3		Media

- Temperatura mínima de instalación y servicio		2		- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio		2		+ 90 ºC (+ 60 ºC canal. precabl. ordinarias)

- Resistencia al curvado					1-2-3-4		Cualquiera de las especificadas

- Propiedades eléctricas					0		No declaradas

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos		5		Protegido contra el polvo

- Resistencia a la penetración del agua			3		Protegido contra el agua

en forma de lluvia

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos		2		Protección interior y exterior media y compuestos

- Resistencia a la tracción					0		No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama			1		No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas				0		No declarada

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire:

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación:

Característica						Código			Grado

- Resistencia a la compresión					4		Fuerte

- Resistencia al impacto					3		Media

- Temperatura mínima de instalación y servicio		2		- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio		1		+ 60 ºC

- Resistencia al curvado					4		Flexible

- Propiedades eléctricas					1/2		Continuidad/aislado

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos		4		Contra objetos D  1 mm

- Resistencia a la penetración del agua			2		Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos		2		Protección interior mediana y exterior elevada

- Resistencia a la tracción					2		Ligera

- Resistencia a la propagación de la llama			1		No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas				2		Ligera

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm2.

Tubos en canalizaciones enterradas:

Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes:

Característica						Código		Grado

- Resistencia a la compresión					NA		250 N / 450 N / 750 N

- Resistencia al impacto					NA		Ligero/ Normal / Normal

- Temperatura mínima de instalación y servicio		NA		NA

- Temperatura máxima de instalación y servicio		NA		NA

- Resistencia al curvado					1-2-3-4		Cualquiera de las especificadas

- Propiedades eléctricas					0		No declaradas

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos		4		Contra objetos D 1 mm

- Resistencia a la penetración del agua			3		Contra el agua en forma  de lluvia

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos		2		Protección interior y exterior media y compuestos

- Resistencia a la tracción					0		No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama			0		No declarada

- Resistencia a las cargas suspendidas				0		No declarada

Notas:

- NA: No aplicable.

- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas.

      - canalizaciones para instalaciones superficiales

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas indicadas a continuación:

Característica							Grado

Dimensión del lado mayor de			 16 mm			> 16 mm

la sección transversal

- Resistencia al impacto				Muy ligera			Media

- Temperatura mínima de			+ 15 ºC				- 5 ºC

instalación y servicio

- Temperatura máxima de			+ 60 ºC				+ 60 ºC

instalación y servicio

- Propiedades eléctricas				Aislante			Continuidad eléctrica/aislante

- Resistencia a la penetración			4			No inferior a 2

de objetos sólidos

- Resistencia a la penetración			No declarada

de agua

- Resistencia a la propagación			No propagador

de la llama

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50l085.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

      - Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas.

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja.

      - Conductores

Los conductores serán de los siguientes tipos:

- De 450/750 V de tensión nominal.

  - Conductor: de cobre.

  - Formación: unipolares.

- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).

  - Tensión de prueba: 2.500 V.

  - Instalación: bajo tubo.

  - Normativa de aplicación: UNE 21.031.

- De 0,6/1 kV de tensión nominal.

  - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto).

  - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares.

  - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).

  - Tensión de prueba: 4.000 V.

  - Instalación: al aire o en bandeja.

  - Normativa de aplicación: UNE 21.123.

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V.

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate.

      - Uniones a tierra:

Tomas de tierra:

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

- barras, tubos;

- pletinas, conductores desnudos;

- placas;

- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;

- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;

- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022.

Conductores de tierra:

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.

Tipo			Protegido mecánicamente		No protegido mecánicamente

Protegido contra	Igual a conductores 			16 mm² Cu

la corrosión		protección apdo. 7.7.1			16 mm² Acero Galvanizado

No protegido contra	25 mm² Cu				25 mm² Cu

la corrosión		50 mm² Hierro				50 mm² Hierro

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

      - Conductores de protección.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección conductores fase (mm²)		Sección conductores protección (mm²)

Sf  16							Sf

16 < S f  35						16

Sf > 35							Sf/2

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:

- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.

- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.

Como conductores de protección pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconductores, o

- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o

- conductores separados desnudos o aislados.

    - Ejecución

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

      - Canalizaciones eléctricas.

Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento.

Conductores aislados bajo tubos protectores:

Los tubos protectores pueden ser:

- Tubo y accesorios metálicos.

- Tubo y accesorios no metálicos.

- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos.

- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.

- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.

- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior.

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE).

      - Instalación de canalizaciones bajo tubos

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios.

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

      - Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes.

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos.

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.

- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.

- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los

- cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.

- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.

- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.

      - Conductores aislados enterrados.

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

      - Conductores aislados directamente empotrados en estructuras.

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno).

      - Conductores aislados en el interior de la construcción.

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc.

      - Conductores aislados bajo canales protectoras.

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedará siempre accesible.

      - Conductores aislados bajo molduras.

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:

- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.

- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 serán, como mínimo, de 6 mm.

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:

- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos.

- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo.

- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo.

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o sistemas equivalentes.

- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo.

      - Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas.

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas.

      - Normas de instalación en presencia de otras canalizaciones no eléctricas.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

      - Accesibilidad a las instalaciones.

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante.

      - Conductores.

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.

Dimensionado:

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los siguientes criterios:

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se elegirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas.

- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc.

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación.

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía.

Identificación de las instalaciones:

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.

Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica:

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:

Tensión nominal instalación	Tensión ensayo corriente continua	(Resistencia de aislamiento (MW)

MBTS o MBTP				 250			 0,25

 500 V				 500			 0,50

> 500 V				1000			 1,00

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

      - Cajas de empalme.

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión.

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.

      - Mecanismos y tomas de corriente.

Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de torma una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios.

Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.

      - Aparamenta de mando y protección.

Cuadros eléctricos:

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24.

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal.

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable.

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la parte frontal transparente.

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada de polvo.

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provista de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control.

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada.

La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos.

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte frontal de los cuadros.

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente.

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los cables desde el exterior.

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación.

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto.

- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones.

Interruptores automáticos:

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro.

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos.

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión.

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras él.

Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa.

Guardamotores:

Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal.

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras.

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro.

En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque.

La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos.

Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con otros aparatos.

Fusibles:

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores.

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad ruptura y de acción rápida.

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base.

Interruptores diferenciales:

1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas:

Protección por aislamiento de las partes activas: Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.

Protección por medio de barreras o envolventes: Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que:

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;

- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;

- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual: Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:

Ra x Ia  U

donde:

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.

- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

Seccionadores:

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción del operador.

Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.

Embarrados:

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro.

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.

Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida.

Prensaestopas y etiquetas:

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.

Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar.

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible.

En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en alumnio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible.

En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco.

      - Receptores de alumbrado.

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9.

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

      - Receptores a motor.

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas.

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente:

De 0,75 kW a 1,5 kW: 	4,5

De 1,50 kW a 5 kW:	3,0

De 5 kW a 15 kW: 	2

Más de 15 kW: 	1,5

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor.

Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.

Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea.

La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se usarán motores con clase de protección IP 54 (protección total contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección).

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie.

Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento máximo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 ºC, con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 ºC.

El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC.

La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a continuación:

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración.

- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene sometido.

- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el davanado secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble.

- eje: de acero duro.

- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico inyectado.

- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su duración).

- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensa-estopas.

Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y cada uno de los siguientes factores:

- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión.

- velocidad de rotación de la máquina accionada.

- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia).

- clase de protección (IP 44 o IP 54).

- clase de aislamiento (B o F).

- forma constructiva.

- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de emplazamiento.

- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del motor.

- curva del par resistente en función de la velocidad.

Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque proporcional al cuadrado de la tensión.

Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.

El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5.

Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos:

- potencia del motor.

- velocidad de rotación.

- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento.

- intensidad de arranque.

- tensión(es) de funcionamiento.

- nombre del fabricante y modelo.

      - Puestas a tierra

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.

- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas.

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.

Uniones a tierra:

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.

Conductores de tierra: Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra.

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.

- Los conductores de protección.

- Los conductores de unión equipotencial principal.

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de protección.

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.

    - Control de calidad

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.

      - Inspecciones y pruebas en fábrica.

La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos mecánicos y eléctricos.

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones:

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor de al menos 0,50 Mohm.

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio normal.

- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de todas las partes móviles.

- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente.

- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el fabricante.

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma.

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente certificados por el fabricante, a la DO.

      - Control.

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata.

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.

    - Seguridad, mantenimiento y limpieza

      - seguridad

En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación.

- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.

- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes.

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad.

- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.

- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno.

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios  metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.

- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación.

      - Limpieza.

Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior.

      - Mantenimiento.

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los reemplazados.

    - Medición y abono

Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata.

Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y dimensiones.

En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción.

Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas.

La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de control, etc) será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor.

El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM.

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, pequeño material, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

  - BAJA TENSIÓN DE LA MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA (puede haber cosas repetidas del apartado anterior)

    - Materiales

      - Conductores eléctricos

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.

MATERIALES

Los conductores serán de los siguientes tipos:

- De 450/750 V de tensión nominal.

  - Conductor: de cobre.

  - Formación: unipolares.

  - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).

  - Tensión de prueba: 2.500 V.

  - Instalación: bajo tubo.

  - Normativa de aplicación: UNE 21.031.

- De 0,6/1 kV de tensión nominal.

- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto).

  - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares.

  - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).

  - Tensión de prueba: 4.000 V.

  - Instalación: al aire o en bandeja.

  - Normativa de aplicación: UNE 21.123.

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V.

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate.

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación.

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía.

      - Conductores de protección

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección conductores fase (mm²)		Sección conductores protección (mm²)

Sf  16							Sf

16 < S f  35						16

Sf > 35							Sf/2

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección conductores fase (mm²)		Sección conductores protección (mm²)

Sf  16							Sf

16 < S f  35						16

Sf > 35							Sf/2

    - ejecución

      - Características de la empresa instaladora

La empresa instaladora estará inscrita en el Registro de Instaladores autorizados en Baja Tensión, con la Categoría Especialista en los Tipos I, II, III, IV, V y VI, en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia, o autorización equivalente para éste tipo de instalaciones que comprende el presente proyecto.

Por ser el titular de un Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, el Contratista adjudicatario de las obras eléctricas, tendrá las correspondientes Clasificaciones para acometer este tipo de obras.

En los siguientes artículos en los que se indiquen la procedencia de los materiales, es a título de orientación para el Contratista, quien no está obligado a utilizarlo.

La procedencia y calidad de los materiales no librará en ningún caso al Contratista de la obligación de que estos cumplan las condiciones que se especifiquen en este Pliego, condiciones que habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes.

Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el contratista, y que han sido previamente aprobadas por el Ingeniero Director de las Obras.

      - Conductores eléctricos

Dimensionado:

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los siguientes criterios:

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas.

- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc.

      - Conductores de protección

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:

- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.

- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.

Como conductores de protección pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconductores, o

- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o

- conductores separados desnudos o aislados.

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.

      - Identificación de los conductores

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por queden perfectamente identificados sus circuitos, facilitando así cualquier trabajo futuro de reparación o reforma. Para ello se establecerá como norma general la identificación mediante etiquetas o señales.

Para la identificación de los conductores, se emplearán los siguientes colores :

- Conductor de fase.		Marrón, gris o negro.

- Conductor de neutro. 		Azul.

- Conductor de protección.	Amarillo - verde.

      - Canalizaciones

Los tubos protectores pueden ser:

- Tubo y accesorios metálicos.

- Tubo y accesorios no metálicos.

- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos.

- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.

- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.

- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior.

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE).

Tubos en canalizaciones fijas en superficie.

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación:

Característica						Código		Grado

- Resistencia a la compresión					4		Fuerte

- Resistencia al impacto						3		Media

- Temperatura mínima de instalación y servicio			2		- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio		1		+ 60 ºC

- Resistencia al curvado						1-2		Rígido/curvable

- Propiedades eléctricas						1-2		Continuidad eléctrica/aislante

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos		4		Contra objetos D ³ 1 mm

- Resistencia a la penetración del agua				2		Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos			2		Protección interior y exterior media y compuestos

- Resistencia a la tracción					0		No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama			1		No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas				0		No declarada

Tubos en canalizaciones empotradas.

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación:

1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de obra.

Característica						Código		Grado

- Resistencia a la compresión				2		Ligera

- Resistencia al impacto					2		Ligera

- Temperatura mínima de instalación y servicio		2		- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio	1		+ 60 ºC

- Resistencia al curvado					1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas

- Propiedades eléctricas					0		No declaradas

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4		Contra objetos D ³ 1 mm

- Resistencia a la penetración del agua			2		Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos		2		Protección interior y exterior media y compuestos

- Resistencia a la tracción				0		No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama		1		No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas			0		No declarada

2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas.

Característica						Código		Grado

- Resistencia a la compresión				3		Media

- Resistencia al impacto					3		Media

- Temperatura mínima de instalación y servicio		2		- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio	+ 90 ºC (+ 60 ºC canal. precabl. ordinarias)

- Resistencia al curvado					1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas

- Propiedades eléctricas					0		No declaradas

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	5		Protegido contra el polvo

- Resistencia a la penetración del agua			3		Protegido contra el agua en forma de lluvia

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos		2		Protección interior y exterior media y compuestos

- Resistencia a la tracción				0		No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama		1		No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas			0		No declarada

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación:

Característica						Código		Grado

- Resistencia a la compresión				4		Fuerte

- Resistencia al impacto					3		Media

- Temperatura mínima de instalación y servicio		2		- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio	1		+ 60 ºC

- Resistencia al curvado					4		Flexible

- Propiedades eléctricas					1/2		Continuidad/aislado

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4		Contra objetos D ³ 1 mm

- Resistencia a la penetración del agua			2		Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos		2		Protección interior mediana y exterior elevada y compuestos

- Resistencia a la tracción				2		Ligera

- Resistencia a la propagación de la llama		1		No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas			2		Ligera

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm2.

Tubos en canalizaciones enterradas.

Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes:

Característica						Código	      Grado

- Resistencia a la compresión				NA	250 N / 450 N / 750 N

- Resistencia al impacto					NA	Ligero / Normal / Normal

- Temperatura mínima de instalación y servicio		NA		NA

- Temperatura máxima de instalación y servicio	1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas

- Propiedades eléctricas					0	No declaradas

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos D ³ 1 mm

- Resistencia a la penetración del agua			3	Contra el agua en forma de lluvia

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos		2	Protección interior y exterior media y compuestos

- Resistencia a la tracción				0	     No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama		0	     No declarada

- Resistencia a las cargas suspendidas			0	     No declarada

Notas:

- NA: No aplicable.

- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas.

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas indicadas a continuación:

Característica					Grado

Dimensión del lado mayor de			 16 mm		> 16 mm

la sección transversal

- Resistencia al impacto					Muy ligera		Media

- Temperatura mínima de instalación y servicio		+ 15 ºC		- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio	+ 60 ºC		+ 60 ºC

- Propiedades eléctricas					Aislante			Continuidad eléctrica/aislante

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	No inferior a 2

- Resistencia a la penetración de agua			No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama			No propagador

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50l085.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

    - ejecución

      - Características de la empresa instaladora

La empresa instaladora estará inscrita en el Registro de Instaladores autorizados en Baja Tensión, con la Categoría Especialista en los Tipos I, II, III, IV, V y VI, en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia, o autorización equivalente para éste tipo de instalaciones que comprende el presente proyecto.

Por ser el titular de un Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, el Contratista adjudicatario de las obras eléctricas, tendrá las correspondientes Clasificaciones para acometer este tipo de obras.

En los siguientes artículos en los que se indiquen la procedencia de los materiales, es a título de orientación para el Contratista, quien no está obligado a utilizarlo.

La procedencia y calidad de los materiales no librará en ningún caso al Contratista de la obligación de que estos cumplan las condiciones que se especifiquen en este Pliego, condiciones que habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes.

Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el contratista, y que han sido previamente aprobadas por el Ingeniero Director de las Obras.

      - Conductores eléctricos

Dimensionado:

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los siguientes criterios:

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas.

- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc.

      - Conductores de protección

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:

- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.

- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.

Como conductores de protección pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconductores, o

- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o

- conductores separados desnudos o aislados.

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.

      - Identificación de los conductores

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por queden perfectamente identificados sus circuitos, facilitando así cualquier trabajo futuro de reparación o reforma. Para ello se establecerá como norma general la identificación mediante etiquetas o señales.

Para la identificación de los conductores, se emplearán los siguientes colores :

- Conductor de fase.		Marrón, gris o negro.

- Conductor de neutro. 		Azul.

- Conductor de protección.	Amarillo - verde.

      - Canalizaciones

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios.

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

Conductores aislados bajo canales protectoras:

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedará siempre accesible.

      - Cajas de empalme y derivación

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión.

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.

      - Aparatos de mando y maniobra

Contactores:

Los contactores y guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal.

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras.

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro.

En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque.

La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos.

Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con otros aparatos.

      - Aparatos de protección

Fusibles de Baja Tensión.

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores.

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad ruptura y de acción rápida.

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base.

Interruptor General:

Interruptor general automático, de corte omnipolar, que tenga accionamiento manual y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Es el encargado de proteger la derivación individual contra sobrecargas y cortocircuitos, utilizándose como desconectador general de la instalación. Tendrá capacidad de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, y en caso contrario será preciso la instalación en el mismo cuadro de distribución de cortocircuitos fusibles adecuados.

Interruptor Diferencial:

Interruptores Diferenciales Automáticos de Alta Sensibilidad para protección de contactos indirectos. Es el encargado de proteger a las personas y a los animales contra los contactos indirectos. Debe estar diseñado de tal forma que no permita el paso de intensidades de corriente que puedan ser perjudiciales.

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:

Ra x Ia  U

donde:

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.

- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

Interruptor Automático Magnetotérmico:

Interruptores Automáticos (magnetotérmicos), para proteger cada uno de los circuitos independientes contra sobrecargas y cortocircuitos. Su dimensionamiento está en función del receptor a proteger, la sección del cable a instalar y la utilidad del mismo.

      - Normas para ejecución de las instalaciones

Todas las normas de construcción e instalación de las obras descritas en este proyecto se ajustarán, en todo caso, a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección Facultativa estime oportunas.

Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas que le pudieran afectar, emanadas por Organismos oficiales.

    - Control de calidad

      - Revisiones y pruebas reglamentarias al finalizar la obra

Al finalizar la obra y antes de la tramitación de la puesta en servicio, se realizará una inspección inicial por parte de un Organismo de Control, emitiendo un certificado de inspección, que de ser favorable, se acompañará al certificado fin de obra y certificado de instalación.

Independientemente de la necesaria tramitación administrativa referente a la puesta en marcha de las instalaciones, las empresas suministradoras de energía procederán, antes de la conexión de las instalaciones a sus redes de distribución, a verificar las mismas en relación a tierra y entre conductores, así como respecto a la corriente de fuga que se produzcan con los receptores de uso simultáneo conectados a la misma en el momento de realizar las pruebas.

Los valores obtenidos no serán inferiores a 250.000  por lo que se refiere a la resistencia de aislamiento, determinada según se señala en la Inst. MIE BT 017.

Las corrientes de fuga, en las condiciones anteriormente indicadas no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presentan los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

Cuando los valores obtenidos en la indicada verificación sean inferiores o superiores a los señalados respectivamente para el aislamiento y corriente de fuga, las empresas suministradoras de energía no podrán conectar a sus redes de instalaciones receptoras, debiendo en cada caso poner el hecho en conocimiento de la Consejería de Industria o Ministerio de Industria en el más breve plazo posible.

En todo caso, por los servicios técnicos de la empresa suministradora de energía eléctrica se extenderá un Boletín en el que conste el resultado de la comprobación, que deberá ser firmado igualmente por el abonado, dándose por enterado.

      - Certificados y documentación

Una vez terminadas las obras y junto al Certificado Final de Obra, se adjuntará la siguiente documentación:

- Certificado favorable de Organismo de control autorizado.

- Certificado de la Instalación eléctrica realizado por instalador autorizado.

- Contrato de mantenimiento de la instalación eléctrica con empresa autorizada.

- Certificado CEE de las máquinas (seguridad en las máquinas).

- Certificado de la empresa instaladora de los extintores (si procede).

      - Libro de órdenes

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportuno, y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:

- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.

- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos que estos recogen.

- Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha sido activa y en que tajo, meramente presente, o averiada y en reparación.

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de la obra.

El "Libro de Ordenes" permanecerá custodiado por la Dirección de Obra.

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al "Libro de Ordenes".

    - Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad

El contratista deberá entregar al titular de las instalaciones, las condiciones de uso de la instalación, así como los manuales técnicos de los equipos instalados para ejercer el buen uso de los mismos y el mantenimiento adecuado

En el uso diario de las instalaciones, se observarán las debidas precauciones tanto en su correcta manipulación como en su mantenimiento, tanto de maquinaria como de instalaciones.

      - Revisiones, inspecciones y pruebas periódicas reglamentarias a efectuar

Las instalaciones serán revisadas dos veces al año por empresa eléctrica autorizada, debiendo por tanto hacer un contrato el peticionario con la misma. En dichas revisiones se deberá corregir o actualizar cualquier anomalía existente o que se pueda presentar, emitiendo el correspondiente boletín de reconocimiento.

Cada 5 años, se realizará una revisión por un Organismo de Control Autorizado (OCA), emitiendo el correspondiente informe con el dictamen de defectos encontrados o dictamen favorable.

      - Libro de mantenimiento

Existirán las hojas de reconocimiento reglamentarias y boletines de reconocimiento realizados por la empresa mantenedora, los cuales se adjuntarán al expediente de la Dirección General de Industria correspondiente.

    - Medición y abono

Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del cuadro de precios número 1, de los comprendidos entre el 05.01.102 a 06.03.056, ambos inclusive.

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, pequeño material, y cuantos medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

Cartagena, octubre de 2012

|  | EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO, |
| --- | --- |
|  | Fdo: Ramón José Martínez Martínez |
|  | EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO, |
|  | Fdo: Gonzalo Abad Muñoz |
| Vº Bº EL DIRECTOR, |  |
| Fdo: Andrés Martínez Francés |  |